ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

16 августа 2016 г. № 50

Об утверждении и введении в действие изменения № 2 в технический кодекс установившейся практики

На основании статьи 18 Закона Республики Беларусь от 5 января 2004 года «О техническом нормировании и стандартизации» и подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756 «О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям», Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить и ввести в действие с 1 декабря 2016 г. изменение № 2 в ТКП 474-2013 (02300) «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

| Министр | В.А.Ващенко |
| --- | --- |

МКС 13.220.01

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 ТКП 474-2013 (02300)

КАТЕГОРИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

КАТЭГАРЫРАВАННЕ ПАМЯШКАННЯЎ, БУДЫНКАЎ I ВОНКАВЫХ УСТАНОВАК ПА ЎЗРЫВАПАЖАРНАЙ I ПАЖАРНАЙ НЕБЯСПЕЦЫ

_____________________________________________________________________________

Введено в действие постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 16 августа 2016 г. № 50

Дата введения 2016-12-01

Таблица 1. Примечание 2. Шестой абзац изложить в следующей редакции:

«негорючие грузы в горючей упаковке (для помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 5.2), при этом:»;

девятый абзац. Заменить слова «величина удельной пожарной нагрузки» на «величина удельной временной пожарной нагрузки»;

дополнить абзацем:

«при отсутствии справочных или паспортных данных о негорючести растворов, содержащих ЛВЖ и ГЖ, их негорючесть должна быть подтверждена результатами испытаний.».

Пункт 5.3.3. Пояснение к формуле (13) после слов «(не менее 10 м2 и не более площади помещения), м2» дополнить словами «; несколько участков с пожарной нагрузкой, расположенных на расстоянии не более 1 метра друг от друга, следует рассматривать как один участок.»;

пятый абзац изложить в следующей редакции:

«в процессе аварии все содержимое аппарата, единичной емкости или тары поступает в помещение».

Приложение А. Пункты А.1.2, А.2.1 дополнить абзацем:

«Свободный объем помещения следует принимать равным разности между геометрическим объемом и объемом оборудования или предметов, находящихся внутри. Если свободный объем помещения определить невозможно, то его допускается принимать равным 80 % геометрического объема помещения.»;

пункт А.2.1. Второй абзац изложить в следующей редакции:

«происходит расчетная авария одного из аппаратов, единичной емкости или тары согласно пункту А.1.1;»;

пункт А.1.4 дополнить абзацем:

«При этом массу горючих газов, поступивших в объем помещения, следует разделить на коэффициент К, определяемый по формуле

К = АТ + 1,

где    А – кратность воздухообмена, создаваемого аварийной вентиляцией, с–1;

Т – продолжительность поступления ГГ в объем помещения, с (принимается по пункту А.1.2.).»;

дополнить пунктом А.2.10:

«А.2.10 Для помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 5.2, предназначенных для хранения ЛВЖ в стеклянных бутылках, размещаемых в полимерных и картонных ящиках, масса разлитой жидкости М, кг, участвующей в образовании взрывоопасной среды, определяется формулой

| М = E x Vя x , | (А.14) |
| --- | --- |

где   E – вероятность разгерметизации тары, определяемая по графику А.1 в зависимости от высоты падения тары и материала тары;

Vя – количество ЛВЖ в ящике, м3;

 – плотность жидкости, кг/м3.

| а | б |
| --- | --- |

Примечание. Под высотой падения тары следует понимать расстояние от уровня чистого пола помещения до нижней отметки уровня хранения тары.

Рисунок А.1. Вероятность разгерметизации стеклянных бутылок при падении тары с различных высот:
а) полимерная тара; б) картонная тара».

Приложение Д. Пример Д.3. Пункт 3. Четвертый абзац. Заменить слова «объем газа» на «объем жидкости».

(ИУ ТНПА № 8-2016)