МИНИСТЕРСТВО ЗНЕРГЕТИКИ И ЗЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПО ЗКСПЛУАТАЦИИ ЗНЕРГОСИСТЕМ

ПРАВИЛА

устройства

электроустановок

ШЕСТОЕ ИЗДАНИЕ,

ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ

МОСКВА

ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ

1987

ББК 31.277

П68

УДК 621.31.002.5

Правила  устройства  электроустановок  /  Минэнерго СССР.- 6-е

изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 648 с.: ил.

Шестое  издание  ПУЭ  содержит  общую  часть, в которой даются

определения,  область  применения  и  общие указания по устройству

электроустановок, выбору проводников и электрических аппаратов.  В

ПУЭ входят следующие разделы: распределительные устройства и  под-

станции, электросиловые установки, электрическое освещение, элект-

рооборудование специальных установок, канализация  электроэнергии,

защита и автоматика. Пятое издание ПУЗ выходило отдельными  выпус-

ками с 1976 г. В 6-е издание включены дополнения и уточнения, при-

нятые решениями Минэнерго  СССР. В настоящий  дополнительный тираж

Правил введено приложение 4, которое содержит уточнения  некоторых

положений Правил.

Для инженеров и техников, занятых проектированием, монтажом  и

эксплуатацией электрооборудования.

2302010000-311

П-------------- 50-85                                   ББК 31.277

051(01)-87

(С)  Энергоатомиздат, 1985 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предыдущее, пятое издание "Правил устройства электроустановок"

(ПУЭ) вышло в свет в период 1976 - 1982 гг. и частично устарело.

Настоящее, шестое издание ПУЭ подготовили организации Министе-

рства энергетики и электрификации СССР: ВНИИЭ (гл.1.1, 1.2);  ВГПИ

Теплоэлектропроект (гл. 1.3, 1.4, 3.4, 4.1, 4.4, 5.2); ВГПИ и  НИИ

Энергосетьпроект (гл. 1.5, 2.5,  3.2, 3.3, 4.2, 5.6);  ПО Союзтех-

энерго (гл.1.6, 2.3); ВГПИ и НИИ Сельэнергопроект (гл. 2.4,  3.1);

организации Министерства монтажных и специальных строительных  ра-

бот СССР: ВГПИ Тяжпромэлектропроект (гл. 2.1, 4.3, 5.1, 5.3,  5.5,

разд. 6, 7); ВНИИ Проектэлектромонтаж (гл. 1.8); ГПИ Электропроект

(гл.1.7, 2.2); УГПИ Тяжпромэлектропроект Министерства монтажных  и

специальных строительных работ Украинской ССР (гл. 5.4).

При подготовке шестого издания Правил учтены требования дейст-

вующих ГОСТ, СНиП,  рекомендации совещаний научно-технических  об-

ществ  энергетики  и  электротехнической  промышленности,  а также

замечания и предложения энергосистем, предприятий  энергетического

надзора, проектных и монтажных организаций, предприятий и др.

В настоящий дополнительный  тираж ПУЭ шестого  издания внесены

все изменения, оформленные в период с 1976 г. по 31 августа 1985 г.

Решениями Главного технического управления по эксплуатации энерго-

систем (Главтехуправления) и Главного управления  Государственного

энергетического надзора (Главгосэнергонадзора) Министерства энергетики и электрификации СССР,  согласованными в необходимой части с Госстроем СССР. Изменения, внесенные в ПУЭ Решением  Главтехуправления Минэнерго СССР № Э-8/83 от 27.12.83, а также Решениями после 30.06.84, включены в приложение 4. Кроме того, внесены изменения в §§ 1.1.30, 1.2.16, 1.7.57, 1.7.78, 1.8.13-1.8.15, 1.8.19, 2.1.16, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.14, 2.3.51, 2.3.56, 2.3.61,2.3.62, 2.3.73,2.3.86, 2.3.102, 2.3.126,  2.3.140, 2.4.25,  2.4.40 (табл.2.4.3), 2.5.42, 2.5.44, 2.5.103, 2.5.142, 2.5.148, 2.5.164, 4.4.43,5.2.45, 5.2.49, 7.3.24, 7.3.25, 7.3.28  (табл. 7.3.3), 7.4.32 (табл.7.4.3), табл. П2.1, а также некоторые редакционные уточнения.

Настоящие Правила следует применять с учетом изменений, приве-

денных в приложении 4.

3

Требования Правил являются обязательными для всех ведомств.

В отличие от пятого  шестое издание ПУЭ осуществляется  единой

книгой.

В  ПУЭ  принята  следующая  нумерация:  для параграфов - номер

раздела, главы, параграфа, для  глав - номер раздела,  главы. Так,

например, 2.5.22 обозначает § 22, гл. 5, разд. 2.

Срок введения в действие ПУЭ шестого издания - 1 июня 1985  г.

С введением в действие ПУЭ шестого издания утрачивают силу  главы,

группы глав и разделы ПУЭ пятого издания, вышедшие в свет в период

1976 - 1982 гг.

Область действия глав ПУЭ указана в текстах этих глав.

Замечания и предложения по главам Правил шестого издания пред-

лагается направлять в Главное техническое управление по эксплуата-

ции  энергосистем  Министерства  энергетики  и электрификации СССР

(103074, Москва, Центр, Китайский пр., д. 7).

Весь тираж  поступает в  магазины, куда  и следует  обращаться

всем заинтересованным организациям и читателям.  Главтехуправление

и издательство распространением книги не занимаются.

Заместитель начальника Главного технического управления по

эксплуатации энергосистем Министерства энергетики и элект-

рификации СССР, главный специалист-электрик

К. М. Антипов

РАЗДЕЛ 1

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

ГЛАВА 1.1*

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространя-

ются на вновь  сооружаемые и реконструируемые  электроустановки до

500 кВ, в том числе на специальные электроустановки, оговоренные в

разд. 7 настоящих Правил.

Устройство специальных электроустановок, не оговоренных в разд.

7, должно регламентироваться другими директивными документами. От-

дельные требования  настоящих Правил  могут применяться  для таких

электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и  условиям

работы аналогичны электроустановкам, оговоренным в настоящих  Пра-

вилах.

Отдельные  требования  настоящих  Правил  можно  применять для

действующих электроустановок, если это упрощает  электроустановку,

если  расходы  по  реконструкции  обоснованы технико-экономическим

расчетом или если эта реконструкция направлена на обеспечение  тех

требований безопасности,  которые распространяются  на действующие

электроустановки.

По отношению  к реконструируемым  электроустановкам требования

настоящих Правил распространяются  лишь на реконструируемую  часть

электроустановок,  например  на  аппараты,  заменяемые по условиям

короткого замыкания (КЗ).

1.1.2. ПУЭ  разработаны с  учетом обязательности  проведения в

условиях эксплуатации планово-предупредительных и профилактических

испытаний, ремонтов электроустановок  и их электрооборудования,  а

также систематического обучения и проверки обслуживающего персона-

ла в объеме требований действующих правил технической эксплуатации

и правил техники безопасности.

1.1.3. Электроустановками  называется совокупность  машин, ап-

паратов,  линий  и  вспомогательного  оборудования  (вместе  с со-

___________

* Согласована с Госстроем  СССР 13 января 1977  г.; утверждена

Главтехуправлением и  Госэнергонадзором Минэнерго  СССР 5  октября

1979 г.

5

оружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначе-

нных  для  производства,  преобразования, трансформации, передачи,

распределения электрической энергии  и преобразования ее  в другой

вид энергии.

Электроустановки по  условиям электробезопасности  разделяются

Правилами на электроустановки до 1 кВ и электроустановки выше 1 кB

(по действующему значению напряжения).

1.1.4. Открытыми  или наружными  электроустановками называются

электроустановки, не защищенные зданием от атмосферных воздействий.

Электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми ограж-

дениями и т. п., рассматриваются как наружные.

Закрытыми или внутренними электроустановками называются элект-

роустановки, размещенные внутри  здания, защищающего их  от атмос-

ферных воздействий.

1.1.5. Электропомещениями называются помещения или  отгорожен-

ные,  например,  сетками,  части  помещения,  доступные только для

квалифицированного обслуживающего  персонала (см.1.1.16),  в кото-

рых расположены электроустановки.

1.1.6. Сухими помещениями называются помещения, в которых  от-

носительная влажность воздуха не  превышает 60%. При отсутствии  в

таких помешениях условий, приведенных в 1.1.10 - 1.1.12, они назы-

ваются нормальными.

1.1.7. Влажными  помещениями называются  помещения, в  которых

пары  или  конденсирующая  влага  выделяется лишь кратковременно в

небольших  количествах,  а  относительная  влажность воздуха более

60%, но не превышает 75%.

1.1.8. Сырыми помещениями называются помещения, в которых  от-

носительная влажность воздуха длительно превышает 75%.

1.1.9. Особо сырым и помещениями называются помещения, в кото-

рых относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены,

пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой).

1.1.10. Жаркими  помещениями называются  помещения, в  которых

под воздействием различных  тепловых излучений температура  превы-

шает постоянно или  периодически (более 1  сут) +35 °С  (например,

помещения с сушилками, сушильными и обжигательными печами, котель-

ные и т. п.).

1.1.11. Пыльными помещениями  называются помещения, в  которых

по условиям производства  выделяется технологическая пыль  в таком

количестве, что  она может  оседать на  проводах, проникать внутрь

машин, аппаратов и т. п.

Пыльные помещения  разделяются на  помещения с  токопроводящей

пылью и помещения с нетокопроводящей пылью.

1.1.12. Помещениями с химически активной или органической сре-

дой называются помещения, в  которых постоянно или в  течение дли-

тельного  бремени  содержатся  агрессивные  пары,  газы, жидкости,

образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведу-

щие части электрооборудования.

6

1.1.13. В  отношении опасности  поражения людей  электрическим

током различаются:

1. Помещения без  повышенной опасности, в  которых отсутствуют

условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп.2 и 3).

2. Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся  нали-

чием  в  них  одного  или  следующих условий, создающих повышенную

опасность:

а) сырости или токопроводящей пыли (см. 1.1.8 и 1.1.11);

б) токопроводяших полов (металлические, земляные, железобетон-

ные, кирпичные и т.п.);

в) высокой температуры (см.1.1.10);

г) возможности одновременного прикосновения человека к имеющим

соединение  с  землей  металлоконструкциям зданий, технологическим

аппаратам, механизмам и т.п.,  с одной стороны, и  к металлическим

корпусам электрооборудования, - с другой.

3. Особо опасные помещения, характеризующиеся наличием  одного

из следующих условий, создающих особую опасность:

а) особой сырости (см. 1.1.9);

б) химически активной или органической среды (см. 1.1.12);

в) одновременно  двух или  более условий  повышенной опасности

(см. п.2).

4. Территории размещения наружных электроустановок. В  отноше-

нии опасности поражения  людей электрическим током  эти территории

приравниваются к особо опасным помещениям.

1.1.14.  Маслонаполненными  аппаратами  называются аппараты, у

которых отдельные элементы и все нормально искрящие части или час-

ти, между  которыми образуется  дуга, погружены  в масло  так, что

исключается  возможность  соприкосновения  между  этими  частями и

окружающим воздухом.

1.1.15. Номинальным значением параметра (номинальным  парамет-

ром) называется  указанное изготовителем  электротехнического уст-

ройства значение параметра, являющееся исходным для отсчета откло-

нений от этого значения при эксплуатации и испытаниях устройства.

1.1.16. Квалифицированным обслуживающим персоналом  называются

специально подготовленные лица, прошедшие проверку знаний в  объе-

ме, обязательном для данной работы (должности), и имеющие квалифи-

кационную группу по технике безопасности, предусмотренную Правила-

ми техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

1.1.17. Для  обозначения обязательности  выполнения требований

ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и произво-

дные от них. Слова  "как правило" означают, что  данное требование

является преобладающим, а отступление от него должно быть  обосно-

вано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется

в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных  условий,

ограниченных  ресурсов  необходимого  оборудования,  материалов  и

т.п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является

одним из лучших, но не обязательным.

7

1.1.18. Принятые ПУЭ нормируемые значения величин с  указанием

"не менее" являются наименьшими, а  с указанием "не более" -  наи-

большими. При выборе рациональных размеров и норм необходимо  учи-

тывать опыт эксплуатации и монтажа, требования электробезопасности

и пожарной безопасности.

Все значения величин, приведенные в Правилах с предлогами "от"

и "до", следует понимать "включительно".

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

1.1.19. Применяемые в электроустановках электрооборудование  и

материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ или  технических

условий, утвержденных в установленном порядке.

1.1.20. Конструкция, исполнение, способ установки и класс изо-

ляции применяемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрообо-

рудования, а также кабелей и проводов должны соответствовать пара-

метрам  сети  или  электроустановки,  условиям  окружающей среды и

требованиям соответствующих глав ПУЭ.

1.1.21.  Применяемые в электроустановках  электрооборудование,

кабели и провода по своим нормированным, гарантированным и расчет-

ным характеристикам должны соответствовать условиям работы  данной

электроустановки.

1.1.22. Электроустановки и связанные с ними конструкции должны

быть стойкими в отношении воздействия окружающей среды или защище-

ны от этого воздействия.

1.1.23. Строительная и санитарно-техническая части  электроус-

тановок (конструкции здания  и его элементов,  отопление, вентиля-

ция,  водоснабжение  и  пр.)  должны  выполняться в соответствии с

действующими  строительными  нормами  и  правилами (СНиП) Госстроя

СССР при обязательном выполнении дополнительных требований, приве-

денных в ПУЭ.

1.1.24. Электроустановки должны удовлетворять требованиям дей-

ствующих директивных документов о запрещении загрязнения  окружаю-

щей среды, вредного или мешающего влияния шума, вибрации и  элект-

рических полей.

1.1.25. В электроустановках  должны быть предусмотрены  сбор и

удаление отходов: химических  веществ, масла, мусора,  технических

вод и т.п.  В соответствии с  действующими требованиями по  охране

окружающей среды должна быть исключена возможность попадания  ука-

занных отходов в водоемы,  систему отвода ливневых вод,  овраги, а

также на территории, не предназначенные для этих отходов.

1.1.26. Проектирование и выбор схем, компоновок и  конструкций

электроустановок должны  производиться на  основе технико-экономи-

ческих сравнений,  применения простых  и надежных  схем, внедрения

новейшей техники, с учетом опыта эксплуатации, наименьшего  расхо-

да цветных и других дефицитных материалов, оборудования и т. п.

1.1.27 При опасности возникновения электрокоррозии или почвен-

ной коррозии  должны предусматриваться соответствующие мероприятия

8

по защите сооружений, оборудования, трубопроводов и других подзем-

ных коммуникаций.

1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность

легкого распознавания частей, относящихся к отдельным их элементам

(простота и наглядность схем, надлежащее расположение  электрообо-

рудования, надписи, маркировка, расцветка).

1.1.29. Буквенно-цифровое  и цветовое  обозначения одноименных

шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми.

Шины должны быть обозначены:

1) при переменном трехфазном токе:  шины фазы А - желтым  цве-

том, фазы В - зеленым, фазы  С - красным, нулевая рабочая N  - го-

лубым, эта же  шина, используемая в  качестве нулевой защитной,  -

продольными полосами желтого и зеленого цветов;

2) при  переменном однофазном  токе: шина  А, присоединенная к

началу обмотки источника питания, - желтым цветом, а В,  присоеди-

ненная к концу обмотки, - красным.

Шины однофазного тока, если  они являются ответвлением от  шин

трехфазной системы,  обозначаются как  соответствующие шины  трех-

фазного тока;

3) при постоянном токе: положительная шина (+) - красным  цве-

том, отрицательная ( - ) - синим и нулевая рабочая М - голубым;

4) резервная как резервируемая основная шина; если же  резерв-

ная шина может заменять любую из основных шин, то она обозначается

поперечными полосами цвета основных шин.

Цветовое обозначение должно быть выполнено по всей длине  шин,

если оно предусмотрено также для более интенсивного охлаждения или

для антикоррозийной защиты.

Допускается выполнять  цветовое обозначение  не по  всей длине

шин, только цветовое или только буквенно-цифровое обозначение либо

цветовое в сочетании с буквенно-цифровым только в местах присоеди-

нения шин; если неизолированные шины недоступны для осмотра в  пе-

риод, когда они  находятся под напряжением,  то допускается их  не

обозначать. При  этом не  должен снижаться  уровень безопасности и

наглядности при обслуживании электроустановки.

1.1.30. При расположении  шин в распределительных  устройствах

(кроме КРУ заводского изготовления) необходимо соблюдать следующие

условия:

1.  В  закрытых  распределительных  устройствах при переменном

трехфазном токе шины должны располагаться:

а) сборные и  обходные шины, а  также все виды  секционных шин

при вертикальном расположении А - В - С сверху вниз; при  располо-

жении горизонтально, наклонно  или треугольником наиболее  удален-

ная шина А, средняя В, ближайшая к коридору обслуживания С;

б) ответвления от сборных шин - слева направо А - В - С,  если

смотреть на шины из коридора обслуживания (при наличии трех  кори-

доров - из центрального).

2.  В  открытых  распределительных  устройствах при переменном

трехфазном токе шины должны располагаться:

а) сборные и обходные шины,  а также все виды секционных  шин,

шунтирующие  перемычки  и  перемычки  в  схемах  кольцевых,  полу-

9

торных и т.п., должны иметь со стороны главных трансформаторов  на

высшем напряжении шину А;

б)  ответвления  от  сборных  шин в открытых распределительных

устройствах должны  выполняться так,  чтобы расположение  шин при-

соединений слева направо было А - В - С, если смотреть со  стороны

шин на трансформатор.

Расположение шин ответвлений в ячейках независимо от их разме-

щения по отношению к сборным шинам должно быть одинаковым.

3.  При постоянном токе шины должны располагаться:

а) сборные  шины  при  вертикальном расположении:  верхняя  М,

средняя (-), нижняя (+);

б)  сборные  шины  при  горизонтальном  расположении: наиболее

удаленная М, средняя (-) и ближайшая (+), если смотреть на шины из

коридора обслуживания;

в) ответвления от сборных шин: левая шина М, средняя (-), пра-

вая (+), если смотреть на шины из коридора обслуживания.

В  отдельных  случаях  допускаются  отступления от требований,

приведенных в пп. 1 - 3, если их выполнение связано с существенным

усложнением  электроустановок  (например,  вызывает  необходимость

установки  специальных  опор  вблизи  подстанции  для транспозиции

проводов  ВЛ)  или  если  применяются  на подстанции две или более

ступени трансформации.

1.1.31.  Для защиты от влияния электроустановок должны предус-

матриваться меры в соответствии с "Общесоюзными нормами  допускае-

мых индустриальных радиопомех" и "Правилами защиты устройств  про-

водной связи, железнодорожной сигнализации и телемеханики от опас-

ного и мешаюшего влияний линий электропередачи".

1.1.32.  Безопасность  обслуживающего  персонала и посторонних

лиц должна обеспечиваться путем:

применения надлежащей изоляции, а в отдельных случаях -  повы-

шенной;

применения двойной изоляции;

соблюдения  соответствующих  расстояний  до токоведущих частей

или путем закрытия, ограждения токоведущих частей;

применения блокировки  аппаратов и  ограждающих устройств  для

предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям;

надежного  и  быстродействующего  автоматического   отключения

частей электрооборудования, случайно оказавшихся под  напряжением,

и поврежденных участков сети, в том числе защитного отключения;

заземления или зануления  корпусов электрооборудования и  эле-

ментов электроустановок, которые  могут оказаться под  напряжением

вследствие повреждения изоляции;

выравнивания потенциалов;

применения разделительных трансформаторов;

применения напряжений 42 В и ниже переменного тока частотой 50

Гц и 110 В и ниже постоянного тока;

применения предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов;

10

применения  устройств,  снижающих  напряженность электрических

полей;

использования средств защиты и приспособлений, в том числе для

защиты от воздействия  электрического поля в  электроустановках, в

которых его напряженность превышает допустимые нормы.

1.1.33. В электропомещениях с установками до 1 кВ  допускается

применение неизолированных и изолированных токоведущих частей  без

защиты от прикосновения, если по местным условиям такая защита  не

является  необходимой  для  каких-либо  иных  целей (например, для

защиты от механических воздействий). При этом доступные  прикосно-

вению части должны быть расположены так, чтобы нормальное обслужи-

вание не было сопряжено с опасностью прикосновения к ним.

1.1.34. В жилых, общественных и тому подобных помещениях

устройства, служащие для ограждения и закрытия токоведущих частей,

должны быть сплошные; в производственных помещениях и электропоме-

щениях эти устройства допускаются сплошные, сетчатые или дырчатые.

Ограждающие  и  закрывающие  устройства  должны быть выполнены

так, чтобы  снимать или  открывать их  было можно  лишь при помощи

ключей или инструментов.

1.1.35. Все ограждающие и закрывающие устройства должны  обла-

дать в соответствии с местными условиями достаточной  механической

прочностью. При напряжении выше 1 кB толщина металлических  ограж-

дающих и закрывающих устройств должна быть не менее 1 мм. Устройс-

тва, предназначенные для защиты проводов и кабелей от механических

повреждений, по возможности должны быть введены в машины, аппараты

и приборы.

1.1.36. Для защиты обслуживающего персонала от поражения элек-

трическим током, от действия электрической дуги и т. п. все  элек-

троустановки  должны  быть  снабжены  средствами  защиты,  а также

средствами  оказания  первой  помощи  в  соответствии с "Правилами

применения и испытания средств защиты, используемых в электроуста-

новках".

1.1.37. Пожаро- и взрывобезопасность электроустановок,  содер-

жаших маслонаполненные аппараты и кабели, а также  электрооборудо-

вания, покрытого и пропитанного маслами, лаками, битумами и  т.п.,

обеспечивается выполнением требований, приведенных в соответствую-

щих главах ПУЭ. При сдаче в эксплуатацию указанные электроустанов-

ки должны быть снабжены противопожарными средствами и инвентарем в

соответствии с действующими положениями.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК К ЭНЕРГОСИСТЕМЕ

1.1.38. Присоединение электроустановки к энергосистеме  произ-

водится  в  соответствии  с  "Правилами  пользования электрической

энергией".

11

ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1.1.39. Вновь сооруженные и реконструированные электроустанов-

ки и установленное в них электрооборудование должны быть  подверг-

нуты приемо-сдаточным испытаниям (см. гл. 1.8).

1.1.40. Вновь сооруженные и реконструированные электроустанов-

ки вводятся  в промышленную  эксплуатацию только  после приемки их

приемочными комиссиями согласно действующим положениям.

ГЛАВА 1.2

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.2.1. Настоящая глава 1) Правил распространяется на все  сис-

темы электроснабжения. Системы электроснабжения подземных, тяговых

и других специальных установок, кроме требований настоящей  главы,

должны соответствовать также требованиям специальных правил.

1.2.2.  Энергетической  системой  (энергосистемой)  называется

совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей,  сое-

диненных между  собой и  связанных общностью  режима в непрерывном

процессе производства, преобразования и распределения  электричес-

кой энергии и теплоты при общем управлении этим режимом.

1.2.3. Электрической частью энергосистемы называется  совокуп-

ность электроустановок электрических станций и электрических сетей

энергосистемы.

1.2.4. Электроэнергетической системой называется электрическая

часть энергосистемы  и питающиеся  от нее  приемники электрической

энергии, объединенные  общностью процесса  производства, передачи,

распределения и потребления электрической энергии.

1.2.5. Электроснабжением  называется обеспечение  потребителей

электрической энергией.

Системой электроснабжения называется совокупность электроуста-

новок, предназначенных для обеспечения потребителей  электрической

энергией.

1.2.6. Централизованным электроснабжением называется  электро-

снабжение потребителей от энергосистемы.

1.2.7. Электрической сетью называется совокупность  электроус-

тановок для передачи и распределения электрической энергии, состо-

ящая  из  подстанций,  распределительных  устройств, токопроводов,

воздушных (ВЛ)  и кабельных  линий электропередачи,  работаюших на

определенной территории.

_______________

1) Согласована с Госстроем СССР 3 августа 1976 г.;  утверждена

Главтехуправлением  и  Госэнергонадзором  Минэнерго  СССР  5  июля

l977 г.

12

1.2.8.  Приемником  электрической  энергии (электроприемником)

называется аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для  преоб-

разования электрической энергии в другой вид энергии.

1.2.9. Потребителем электрической энергии называется  электро-

приемник или группа электроприемников, объединенных  технологичес-

ким процессом и размещающихся на определенной территории.

1.2.10.  Независимым  источником  питания электроприемника или

группы электроприемников называется  источник питания, на  котором

сохраняется напряжение  в пределах,  регламентированных настоящими

Правилами  для  послеаварийного  режима,  при  исчезновении его на

другом или других источниках питания этих электроприемников.

К числу  независимых источников  питания относятся  две секции

или системы  шин одной  или двух  электростанций и  подстанций при

одновременном соблюдении следующих двух условий:

1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет  пита-

ние от независимого источника питания;

2)  секции  (системы)  шин  не  связаны  между собой или имеют

связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы

одной из секций (систем) шин.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.2.11. При проектировании систем электроснабжения и  реконст-

рукции электроустановок должны рассматриваться следующие вопросы:

1) перспектива развития энергосистем и систем электроснабжения

с учетом рационального  сочетания вновь сооружаемых  электрических

сетей с  действующими и  вновь сооружаемыми  сетями других классов

напряжения;

2) обеспечение комплексного централизованного электроснабжения

всех  потребителей,  расположенных  в  зоне действия электрических

сетей, независимо от их ведомственной принадлежности;

3) ограничение токов КЗ предельными уровнями, определяемыми на

перспективу;

4) снижение потерь электрической энергии.

При этом должны рассматриваться в комплексе внешнее и внутрен-

нее электроснабжение с учетом возможностей и экономической целесо-

образности технологического резервирования.

При решении  вопросов резервирования  следует учитывать  пере-

грузочную способность элементов электроустановок, а также  наличие

резерва в технологическом оборудовании.

1.2.12. При решении вопросов развития систем  электроснабжения

следует учитывать ремонтные, аварийные и послеаварийные режимы.

1.2.13. При выборе независимых взаимно резервирующих  источни-

ков питания,  являющихся объектами  энергосистемы, следует  учиты-

вать вероятность одновременного  зависимого  кратковременного сни-

13

жения или полного исчезновения напряжения на время действия релей-

ной защиты  и автоматики  при повреждениях  в электрической  части

энергосистемы, а также одновременного длительного исчезновения на-

пряжения на этих источниках питания при тяжелых системных авариях.

1.2.14. Требования  1.2.11-1.2.13 должны  быть учтены  на всех

промежуточных этапах развития энергосистем и систем электроснабже-

ния потребителей.

1.2.15.  Проектирование  электрических  сетей должно осуществ-

ляться с учетом вида их обслуживания (постоянное дежурство, дежур-

ство на дому, выездные бригады и др.).

1.2.16. Работа электрических сетей 3-35 кВ должна предусматри-

ваться с изолированной или заземленной через дугогасящие  реакторы

нейтралью.

Компенсация емкостного тока  замыкания на землю  должна приме-

няться при значениях этого тока в нормальных режимах:

в  сетях  3  -  20  кВ, имеющих железобетонные и металлические

опоры на ВЛ, и во всех сетях 35 кВ - более 10 А;

в сетях, не имеющих железобетонных и металлических опор на ВЛ:

при напряжении 3 - 6 кВ - более 30 А; при 10 кВ - более 20 А;  при

15 - 20 кВ - более 15 А;

в схемах 6 - 20 кВ блоков генератор - трансформатор (на  гене-

раторном напряжении) - более 5 А.

При токах замыкания на  землю более 50 А  рекомендуется приме-

нение не менее двух заземляющих дугогасящих реакторов.

КАТЕГОРИИ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ

НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

1.2.17.  В  отношении  обеспечения надежности электроснабжения

электроприемники разделяются на следующие три категории:

Электроприемники  I  категории  -  электроприемники,   перерыв

электроснабжения  которых  может  повлечь  за собой: опасность для

жизни людей, значительный  ущерб народному хозяйству,  повреждение

дорогостоящего  основного  оборудования,  массовый брак продукции,

расстройство сложного  технологического процесса,  нарушение функ-

ционирования особо важных элементов коммунального хозяйства.

Из  состава  электроприемников  I  категории выделяется особая

группа электроприемников, бесперебойная работа которых  необходима

для  безаварийного  останова  производства  с целью предотвращения

угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения  дорогостоящего

основного оборудования.

Электроприемники  II  категории  -  электроприемники,  перерыв

электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску  продук-

ции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного  транс-

порта, нарушению нормальной деятельности значительного  количества

городских и сельских жителей.

Электроприемники III категории - все остальные электроприемни-

ки, не подходящие под определения I и II категорий.

14

1.2.18.  Электроприемники  I  категории  должны обеспечиваться

электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источни-

ков питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении  электро-

снабжения от одного из источников питания может быть допущен  лишь

на время автоматического восстановления питания.

Для электроснабжения особой  группы электроприемников I  кате-

гории должно предусматриваться дополнительное питание от  третьего

независимого взаимно резервирующего источника питания.

В качестве третьего независимого источника питания для  особой

группы электроприемников и в качестве второго независимого  источ-

ника  питания  для  остальных  электроприемников I категории могут

быть использованы  местные электростанции,  электростанции энерго-

систем (в частности,  шины генераторного напряжения),  специальные

агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п.

Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить  необ-

ходимой непрерывности технологического процесса или если  резерви-

рование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть

осуществлено технологическое резервирование, например, путем уста-

новки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных

устройств безаварийного останова технологического процесса, дейст-

вующих при нарушении электроснабжения.

Электроснабжение электроприемников I категории с особо сложным

непрерывным технологическим процессом, требующим длительного  вре-

мени на восстановление рабочего режима, при наличии технико-эконо-

мических обоснований рекомендуется осуществлять от двух  независи-

мых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявля-

ются дополнительные требования, определяемые особенностями  техно-

логического процесса.

1.2.19.  Электроприемники II категории рекомендуется обеспечи-

вать  электроэнергией  от  двух  независимых взаимно резервирующих

источников питания.

Для электроприемников II категории при нарушении  электроснаб-

жения от одного из источников питания допустимы перерывы  электро-

снабжения на время,  необходимое для включения  резервного питания

действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Допускается питание  электроприемников II  категории по  одной

ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена  возможность

проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1  сут.

Кабельные вставки  этой линии  должны выполняться  двумя кабелями,

каждый из которых выбирается  по наибольшему длительному току  ВЛ.

Допускается питание  электроприемников II  категории по  одной ка-

бельной линии, состоящей не  менее чем из двух  кабелей, присоеди-

ненных к одному общему аппарату.

При наличии централизованного  резерва трансформаторов и  воз-

можности замены  повредившегося трансформатора  за время  не более

1  сут.  допускается  питание  электроприемников  II  категории от

одного трансформатора.

15

1.2.20. Для  электроприемников III  категории электроснабжение

может выполняться  от одного  источника питания  при условии,  что

перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены пов-

режденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 сут.

УРОВНИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, КОМПЕНСАЦИЯ

РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

1.2.21. Для электрических сетей следует предусматривать техни-

ческие мероприятия по обеспечению качества напряжения  электричес-

кой энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-67* "Электри-

ческая энергия. Нормы качества электрической энергии у ее приемни-

ков, присоединенных к электрическим сетям общего назначения".

1.2.22. Устройства  регулирования напряжения  должны обеспечи-

вать поддержание  напряжения на  тех шинах  напряжением 6  - 20 кВ

электростанций и  подстанций, к  которым присоединены  распредели-

тельные сети, в пределах не  ниже 105% номинального в период  наи-

больших нагрузок и не  выше 100% номинального в  период наименьших

нагрузок этих сетей.

1.2.23. Устройства компенсации реактивной мощности, устанавли-

ваемые у потребителя, должны обеспечивать потребление от энергоси-

стемы  реактивной  мощности  в  пределах,  указанных в условиях на

присоединение электроустановок этого потребителя к энергосистеме.

1.2.24. Выбор и размещение устройств компенсации реактивной

мощности в электрических сетях следует производить в соответствии

с действующей инструкцией по компенсации реактивной мощности.

ГЛАВА 1.3

ВЫБОР ПРОВОДНИКОВ ПО НАГРЕВУ,

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ТОКА И ПО

УСЛОВИЯМ КОРОНЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.3.1. Настоящая глава 1) Правил распространяется на выбор се-

чений электрических  проводников (неизолированные  и изолированные

провода, кабели и шины)  по нагреву, экономической плотности  тока

и по условиям  короны.  Если  сечение проводника, определенное  по

этим условиям, получается меньше сечения, требуемого по другим ус-

______________

1) Утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго

СССР 10 декабря 1979 г.

16

ловиям (термическая и электродинамическая стойкость при токах  КЗ,

потери и отклонения напряжения, механическая прочность, защита  от

перегрузки), то должно  приниматься наибольшее сечение,  требуемое

этими условиями.

ВЫБОР СЕЧЕНИЙ ПРОВОДНИКОВ ПО НАГРЕВУ

1.3.2. Проводники любого назначения должны удовлетворять  тре-

бованиям в  отношении предельно  допустимого нагрева  с учетом  не

только нормальных, но и послеаварийных режимов, а также режимов  в

период ремонта  и возможных  неравномерностей распределения  токов

между линиями, секциями шин и т.п. При проверке на нагрев принима-

ется получасовой максимум тока, наибольший из средних  получасовых

токов данного элемента сети.

1.3.3. При повторно-кратковременном и кратковременном  режимах

работы электроприемников (с общей длительностью цикла до 10 мин  и

длительностью рабочего периода не более 4 мин) в качестве  расчет-

ного  тока  для  проверки  сечения  проводников по нагреву следует

принимать ток, приведенный к длительному режиму. При этом:

1) для медных проводников сечением до 6 мм2, а для алюминиевых

проводников до 10  мм2 ток принимается,  как для установок  с дли-

тельным режимом работы;

2) для медных проводников сечением более 6 мм2, а для алюмини-

евых проводников более 10 мм2 ток определяется умножением допусти-

мого длительного тока на коэффициент 0,875/√Тп.в., где Тп.в. - вы-

раженная в  относительных единицах  длительность рабочего  периода

(продолжительность  включения  по  отношению  к  продолжительности

цикла).

1.3.4.   Для  кратковременного  режима  работы с длительностью

включения не более 4 мин и перерывами между включениями, достаточ-

ными для охлаждения  проводников до температуры  окружающей среды,

наибольшие допустимые токи следует определять по нормам  повторно-

кратковременного режима  (см. 1.3.3).  При длительности  включения

более 4 мин, а также при перерывах недостаточной длительности меж-

ду  включениями наибольшие допустимые токи следует определять, как

для установок с длительным режимом работы.

1.3.5. Для кабелей напряжением до 10 кB с бумажной пропитанной

изоляцией, несущих нагрузки меньше номинальных, может  допускаться

кратковременная перегрузка, указанная в табл. 1.3.1.

1.3.6. На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей

с полиэтиленовой  изоляцией допускается  перегрузка до  10%, а для

кабелей с поливинилхлоридной изоляцией до 15% номинальной на время

максимумов  нагрузки  продолжительностью  не  более  6 ч в сутки в

течение 5 сут, если нагрузка в остальные периоды времени этих  су-

ток не превышает номинальной.

На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей напря-

жением  до  10  кB  с  бумажной изоляцией допускаются перегрузки в

течение 5 сут в пределах, указанных в табл. 1.3.2.

17

Т а б л и ц а  1.3.1. Допустимая кратковременная перегрузка для

кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной пропитанной изоляцией

───────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────

Коэффици- │                     │Допустимая перегрузка по отноше-

ент предва-│      Вид прокладки  │нию к номинальной в течение, ч

рительной  │                     ├─────────┬──────────┬───────────

нагрузки   │                     │   0,5   │   1,0    │  3,0

───────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────

0,6    │В земле              │   1,35  │   1,30   │  1,15

│   В воздухе         │   1,25  │   1,15   │  1,10

│   В трубах (в земле)│   1,20  │   1,10   │  1,0

───────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────

0,8    │В земле              │   1,20  │   1,15   │  1,10

│   В воздухе         │   1,15  │   1,10   │  1,05

│   В трубах (в земле)│   1,10  │   1,05   │  1,00

Т а б л и ц а  1.3.2. Допустимая на период ликвидации послеаварий-

ного режима перегрузка для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной

изоляцией

───────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────

│                     │Допустимая перегрузка по отноше-

Коэффици- │                     │нию к номинальной при длительно-

ент предва-│ Вид прокладки       │сти максимума, ч

рительной  │                     ├─────────┬───────────┬──────────

нагрузки   │                     │    1    │    3      │   6

───────────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────

0,6    │В земле              │   1,5   │   1,35    │  1,25

│   В воздухе         │   1,35  │   1,25    │  1,25

│   В трубах (в земле)│   1,30  │   1,20    │  1,15

───────────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────

0,8    │В земле              │   1,35  │   1,25    │  1,20

│   В воздухе         │   1,30  │   1,25    │  1,25

│   В трубах (в земле)│   1,20  │   1,15    │  1,10

Для кабельных линий, находящихся в эксплуатации более 15  лет,

перегрузки должны быть понижены на 10%.

Перегрузка кабельных линий напряжением 20 - 35 кB не  допуска-

ется.

1.3.7.  Требования  к  нормальным  нагрузкам  и послеаварийным

перегрузкам относятся  к кабелям  и установленным  на них соедини-

тельным и концевым муфтам и концевым заделкам.

1.3.8. Нулевые рабочие  проводники в четырехпроводной  системе

трехфазного тока должны иметь  проводимость не менее 50%  проводи-

мости фазных  проводников; в  необходимых случаях  она должна быть

увеличена до 100% проводимости фазных проводников.

1.3.9. При определении  допустимых длительных токов  для кабе-

лей, неизолированных и изолированных  проводов и шин, а  также для

жестких и  гибких токопроводов,  проложенных в  среде, температура

18

Таблица 1.3.3. Поправочные коэффициенты на токи для кабелей,

неизолированных и  изолированных проводов  и шин  в зависимости от

температуры земли и воздуха

──────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────────────

Услов-│Норми-│   Поправочные коэффициенты на токи при расчетной

ная  │рован-│                 температуре среды, °С

темпе-│ная   │

ратура│темпе-├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────

среды,│тура  │-5 и│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

°С  │жил,°С│ниже│  0 │ +5 │+10 │+15 │+20 │+25 │+30 │+35 │+40 │+45 │+50

──────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────

15  │  80  │1,14│1,11│1,08│1,04│1,00│0,96│0,92│0,88│0,83│0,78│0,73│0,68

25  │  80  │1,24│1,20│1,17│1,13│1,09│1,04│1,00│0,95│0,90│0,85│0,80│0,74

25  │  70  │1,29│1,24│1,20│1,15│1,11│1,05│1,00│0,94│0,88│0,81│0,74│0,67

15  │  65  │1,18│1,14│1,10│1,05│1,00│0,95│0,89│0,84│0,77│0,71│0,63│0,55

25  │  65  │1,32│1,27│1,22│1,17│1,12│1,06│1,00│0,94│0,87│0,79│0,71│0,61

15  │  60  │1,20│1,15│1,12│1,06│1,00│0,94│0,88│0,82│0,75│0,67│0,57│0,47

25  │  60  │1,36│1,31│1,25│1,20│1,13│1,07│1,00│0,93│0,85│0,76│0,66│0,54

15  │  55  │1,22│1,17│1,12│1,07│1,00│0,93│0,86│0,79│0,71│0,61│0,50│0,36

25  │  55  │1,41│1,35│1,29│1,23│1,15│1,08│1,00│0,91│0,82│0,71│0,58│0,41

15  │  50  │1,25│1,20│1,14│1,07│1,00│0,93│0,84│0,76│0,66│0,54│0,37│ -

25  │  50  │1,48│1,41│1,34│1,26│1,18│1,09│1,00│0,89│0,78│0,63│0,45│ -

которой существенно отличается от приведенной в 1.3.12 - 1.3.15  и

1.3.22, следует применять коэффициенты, приведенные в табл. 1.3.3.

ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ, ШНУРОВ

И КАБЕЛЕЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПЛАСТМАССОВОЙ

ИЗОЛЯЦИЕЙ

1.3.10. Допустимые  длительные токи  для проводов  с резиновой

или поливинилхлоридной изоляцией,  шнуров с резиновой  изоляцией и

кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поли-

винилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл.1.3.4-1.3.11. Они приняты  для температур: жил +65, окружающего воздуха  +25 и земли +15°C.

При определении  количества проводов,  прокладываемых в  одной

трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий  провод-

ник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие

и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.

Данные, содержащиеся в  табл.1.3.4 и 1.3.5,  следует применять

независимо от  количества труб  и места  их прокладки  (в воздухе,

перекрытиях, фундаментах).

Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных

в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для  про-

водов - по  табл. 1.3.4 и  1.3.5, как для  проводов, проложенных в

трубах, для кабелей - по табл: 1.3.6-1.3.8, как для кабелей,  про-

ложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных прово-

дов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках

19

Т а б л и ц а  1.3.4.   Допустимый  длительный ток  для проводов и

шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами

──────┬───────────────────────────────────────────────────────────

Сече- │               Ток, А, для проводов, проложенных

ние   ├───────┬───────────────────────────────────────────────────

токо- │       │                  в одной трубе

прово-│       ├─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────

дящей │открыто│  двух   │  трех   │ четырех │  одного  │  одного

жилы, │       │  одно-  │  одно-  │  одно-  │  двух-   │  трех-

мм2   │       │ жильных │ жильных │ жильных │ жильного │ жильного

──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────

0,5  │   11  │    -    │    -    │    -    │     -    │    -

0,75 │   15  │    -    │    -    │    -    │     -    │    -

1  │   17  │   16    │   15    │   14    │    15    │   14

1,2  │   20  │   18    │   16    │   15    │    16    │   14,5

1,5  │   23  │   19    │   17    │   16    │    18    │   15

2  │   26  │   24    │   22    │   20    │    23    │   19

2,5  │   30  │   27    │   25    │   25    │    25    │   21

3  │   34  │   32    │   28    │   26    │    28    │   24

4  │   41  │   38    │   35    │   30    │    32    │   27

5  │   46  │   42    │   39    │   34    │    37    │   31

6  │   50  │   46    │   42    │   40    │    40    │   34

8  │   62  │   54    │   51    │   46    │    48    │   43

10  │   80  │   70    │   60    │   50    │    55    │   50

16  │  100  │   85    │   80    │   75    │    80    │   70

25  │  140  │  115    │  100    │   90    │   100    │   85

35  │  170  │  135    │  125    │  115    │   125    │  100

50  │  215  │  185    │  170    │  150    │   160    │  135

70  │  270  │  225    │  210    │  185    │   195    │  175

95  │  330  │  275    │  255    │  225    │   245    │  215

120  │  385  │  315    │  290    │  260    │   295    │  250

150  │  440  │  360    │  330    │    -    │     -    │    -

185  │  510  │    -    │    -    │    -    │     -    │    -

240  │  605  │    -    │    -    │    -    │     -    │    -

300  │  695  │    -    │    -    │    -    │     -    │    -

400  │  830  │    -    │    -    │    -    │     -    │    -

Т а б л и ц а  1.3.5. Допустимый длительный тон для проводов с

резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами

──────┬───────────────────────────────────────────────────────────

Сече- │               Ток, А, для проводов, проложенных

ние   ├───────┬───────────────────────────────────────────────────

токо- │       │                  в одной трубе

прово-│       ├─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────

дящей │открыто│  двух   │  трех   │ четырех │  одного  │  одного

жилы, │       │  одно-  │  одно-  │  одно-  │  двух-   │  трех-

мм2    │       │ жильных │ жильных │ жильных │ жильного │ жильного

──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────

2   │   21  │   19    │    18   │    15   │    17    │    14

2,5  │   24  │   20    │    19   │    19   │    19    │    16

3   │   27  │   24    │    22   │    21   │    22    │    18

4   │   32  │   28    │    28   │    23   │    25    │    21

5   │   36  │   32    │    30   │    27   │    28    │    24

6   │   39  │   36    │    32   │    30   │    31    │    26

8   │   46  │   43    │    40   │    37   │    38    │    32

10   │   60  │   50    │    47   │    39   │    42    │    38

20

Продолжение табл. 1.3.5

──────┬───────────────────────────────────────────────────────────

Сече- │               Ток, А, для проводов, проложенных

ние   ├───────┬───────────────────────────────────────────────────

токо- │       │                  в одной трубе

прово-│       ├─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────

дящей │открыто│  двух   │  трех   │ четырех │  одного  │  одного

жилы, │       │  одно-  │  одно-  │  одно-  │  двух-   │  трех-

мм2    │       │ жильных │ жильных │ жильных │ жильного │ жильного

──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────

16  │   75  │    60   │    60   │    55   │    60    │    55

25  │  105  │    85   │    80   │    70   │    75    │    65

35  │  130  │   100   │    95   │    85   │    95    │    75

50  │  165  │   140   │   130   │   120   │   125    │   105

70  │  210  │   175   │   165   │   140   │   150    │   135

95  │  255  │   215   │   200   │   175   │   190    │   165

120  │  295  │   245   │   220   │   200   │   230    │   190

150  │  340  │   275   │   255   │     -   │     -    │     -

185  │  390  │     -   │     -   │     -   │     -    │     -

240  │  465  │     -   │     -   │     -   │     -    │     -

300  │  535  │     -   │     -   │     -   │     -    │     -

400  │  645  │     -   │     -   │     -   │     -    │     -

Т а б л и ц а 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с мед-

ными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболоч-

ках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой,

поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронирован-

ных и небронированных

──────┬───────────────────────────────────────────────────────────

Сече- │                Ток*, А, для проводов и кабелей

ние   ├───────────┬──────────────────────┬────────────────────────

токо- │одножильных│      двухжильных     │     трехжильных

прово-├───────────┴──────────────────────┴────────────────────────

дящей │                      при прокладке

жилы, ├───────────┬───────────┬──────────┬───────────┬────────────

мм2    │ в воздухе │ в воздухе │ в земле  │ в воздухе │   в земле

──────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────

1,5  │     23    │     19    │     33   │     19    │     27

2,5  │     30    │     27    │     44   │     25    │     38

4  │     41    │     38    │     55   │     35    │     49

6  │     50    │     50    │     70   │     42    │     60

10  │     80    │     70    │    105   │     55    │     90

16  │    100    │     90    │    135   │     75    │    115

25  │    140    │    115    │    175   │     95    │    150

35  │    170    │    140    │    210   │    120    │    180

50  │    215    │    175    │    265   │    145    │    225

70  │    270    │    215    │    320   │    180    │    275

95  │    325    │    260    │    385   │    220    │    330

120  │    385    │    300    │    445   │    260    │    385

150  │    440    │    350    │    505   │    305    │    435

185  │    510    │    405    │    570   │    350    │    500

240  │    605    │      -    │      -   │      -    │      -

_________________

* Токи относятся к проводам и кабелям как с нулевой жилой, так

и без нее.

21

Таблица 1.3.7. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевы-

ми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, по-

ливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и неброниро-

ванных

──────┬───────────────────────────────────────────────────────────

Сече- │                Ток*, А, для проводов и кабелей

ние   ├───────────┬──────────────────────┬────────────────────────

токо- │одножильных│      двухжильных     │     трехжильных

прово-├───────────┴──────────────────────┴────────────────────────

дящей │                      при прокладке

жилы, ├───────────┬───────────┬──────────┬───────────┬────────────

мм2    │ в воздухе │ в воздухе │ в земле  │ в воздухе │   в земле

──────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────

2,5  │     23    │     21    │    34    │     19    │     29

4  │     31    │     29    │    42    │     27    │     38

6  │     38    │     38    │    55    │     32    │     46

10  │     60    │     55    │    80    │     42    │     70

16  │     75    │     70    │   105    │     60    │     90

25  │    105    │     90    │   135    │     75    │    115

35  │    130    │    105    │   160    │     90    │    140

50  │    165    │    135    │   205    │    110    │    175

70  │    210    │    165    │   245    │    140    │    210

95  │    250    │    200    │   295    │    170    │    255

120  │    295    │    230    │   340    │    200    │    295

150  │    340    │    270    │   390    │    235    │    335

185  │    390    │    310    │   440    │    270    │    385

240  │    465    │      -    │     -    │      -    │      -

Примечание. Допустимые длительные токи для четырехжильных  ка-

белей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут  выби-

раться по табл. 1.3.7, как для трехжильных кабелей, но с коэффици-

ентом 0,92.

Т а б л и ц а 1.3.8.  Допустимый длительный  ток для переносных

шланговых легких  и средних  шнуров, переносных  шланговых тяжелых

кабелей, шахтных гибких шланговых, прожекторных кабелей и  перено-

сных проводов с медными жилами

───────────────┬──────────────────────────────────────────────────

Сечение     │      Ток*, А, для шнуров, проводов и кабелей

токопроводящей ├─────────────────┬────────────────┬───────────────

жилы, мм2     │  одножильных    │  двухжильных   │   трехжильных

───────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────

0,5       │        -        │       12       │          -

0,75      │        -        │       16       │         14

1,0       │        -        │       18       │         16

1,5       │        -        │       23       │         20

2,5       │       40        │       33       │         28

4       │       50        │       43       │         36

6       │       65        │       55       │         45

10       │       90        │       75       │         60

16       │      120        │       95       │         80

25       │      160        │      125       │        105

35       │      190        │      150       │        130

50       │      235        │      185       │        160

70       │      290        │      235       │        200

________________

* Токи относятся к шнурам, проводам и кабелям с нулевой  жилой

и без нее.

22

Т а б л и ц а  1.3.9.  Допустимый  длительный  ток  для переносных

шланговых  с  медными  жилами  с  резиновой изоляцией кабелей для

торфопредприятий

────────────────────────┬─────────────────────────────────────────

│ Ток*, А, для кабелей напряжением, кВ

Сечение токопроводящей  ├─────────────┬────────────┬──────────────

жилы, мм2          │      0,5    │     3      │       6

────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────

6             │      44     │     45     │       47

10             │      60     │     60     │       65

16             │      80     │     80     │       85

25             │     100     │    105     │      105

35             │     125     │    125     │      130

50             │     155     │    155     │      160

70             │     190     │    195     │        -

________________

* Токи относятся к кабелям с нулевой жилой и без нее.

Т а б л и ц а  1.3.10.  Допустимый длительный ток для шланговых  с

медными  жилами  с  резиновой  изоляцией  кабелей  для передвижных

электроприемников

──────────┬─────────────────────╥────────────┬────────────────────

Сечение  │Ток*, А, для кабелей ║  Сечение   │Ток*, А, для кабелей

токопрово-│  напряжением, кВ    ║ токопрово- │   напряжением, кВ

дящей   ├─────────┬───────────╢   дящей    ├─────────┬──────────

жилы, мм2  │    3    │   6       ║ жилы, мм2   │   3     │   6

──────────┼─────────┼───────────╫────────────┼─────────┼──────────

16     │    85   │   90      ║    70      │  215    │  220

25     │   115   │  120      ║    95      │  260    │  265

35     │   140   │  145      ║   120      │  305    │  310

50     │   175   │  180      ║   150      │  345    │  350

_________________

* Токи относятся к кабелям с нулевой жилой и без нee.

Т а б л и ц  а 1.3.11. Допустимый  длительный ток для  проводов с

медными  жилами  с  резиновой  изоляцией  для электрифицированного

транспорта 1,3 и 4 кВ

──────────────┬──────╥──────────────┬──────╥──────────────┬──────

Сечение   │      ║    Сечение   │      ║    Сечение   │

токопроводящей│Ток, А║токопроводящей│Ток, А║токопроводящей│Ток,А

жилы, мм2   │      ║   жилы, мм2   │      ║   жилы, мм2   │

──────────────┼──────╫──────────────┼──────╫──────────────┼──────

1      │  20  ║      16      │  115 ║      120     │  390

1,5     │  25  ║      25      │  150 ║      150     │  445

2,5     │  40  ║      35      │  185 ║      185     │  505

4       │  50  ║      50      │  230 ║      240     │  590

6       │  65  ║      70      │  285 ║      300     │  670

10       │  90  ║      95      │  340 ║      350     │  745

23

Таблица  1.3.12.  Снижающий  коэффициент  для  проводов и кабелей,

прокладываемых в коробах

─────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────

│ Количество проложен- │Снижающий коэффициент для проводов

│ных проводов и кабелей│      и кабелей, питающих

├─────────┬────────────┼───────────────┬───────────────────

Способ    │         │            │  отдельные    │группы электропри-

прокладки  │         │            │электроприем-  │емников и отдельные

│  одно-  │   много-   │ники с коэффи- │приемники с коэф-

│ жильных │   жильных  │циентом исполь-│фициентом исполь-

│         │            │зования до 0,7 │зования более 0,7

─────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────

Многослойно и│    -    │   До 4     │     1,0       │       -

пучками      │    2    │   5 - 6    │     0,85      │       -

│  3 - 9  │   7 - 9    │     0,75      │       -

│ 10 - 11 │  10 - 11   │     0,7       │       -

│ 12 - 14 │  12 - 14   │     0,65      │       -

│ 15 - 18 │  15 - 18   │     0,6       │       -

─────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────

Однослойно   │  2 - 4  │   2 - 4    │      -        │      0,67

│    5    │     5      │      -        │      0,6

пучками, токи  для проводов  должны приниматься  по табл.  1.3.4 и

1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введе-

нием снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7 - 9 и  0,6

для 10 - 12 проводов.

Для проводов вторичных цепей снижающие коэффициенты не вводят-

ся.

1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в

лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует  принимать,

как для проводов, проложенных в воздухе.

Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладыва-

емых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4 - 1.3.7, как  для

одиночных проводов и кабелей,  проложенных открыто (в воздухе),  с

применением снижающих коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12.

При  выборе  снижающих  коэффициентов  контрольные и резервные

провода и кабели не учитываются.

ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С

БУМАЖНОЙ ПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

1.3.12. Допустимые длительные токи для кабелей напряжением  до

35 кB  с изоляцией  из пропитанной  кабельной бумаги  в свинцовой,

алюминиевой  или  поливинилхлоридной  оболочке  приняты в соответ-

ствии с допустимыми температурами жил кабелей:

Номинальное напряжение, кВ .........   До 3    6    10    20 и 35

Допустимая температура жилы кабе-

ля, °C ...........................   +80    +65   +60     +50

24

1.3.13.  Для кабелей, проложенных в земле, допустимые длитель-

ные токи приведены в табл. 1.3.13, 1.3.16, 1.3.19-1.3.22. Они при-

няты из расчета прокладки в траншее на глубине 0,7-1,0 м не  более

одного кабеля при температуре земли +15 °C и удельном  сопротивле-

нии земли 120 см ∙ К/Вт.

Т а б л и ц а 1.3.13. Допустимый длительный ток для кабелей с мед-

ными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и  нестекающей

массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в земле

─────────────┬────────────────────────────────────────────────────

│                 Ток, А, для кабелей

Сечение токо-├───────┬───────┬───────────────────────────┬────────

проводящей   │ одно- │двух-  │трехжильных напряжением,кВ │четырех-

жилы, мм2     │жильных│жильных├─────────┬───────┬─────────┤жильных

│до 1 кВ│до 1 кB│   до 3  │  6    │   10    │до 1 кВ

─────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼────────

6       │    -  │   80  │    70   │   -   │    -    │    -

10       │  140  │  105  │    95   │  80   │    -    │   85

16       │  175  │  140  │   120   │ 105   │   95    │  115

25       │  235  │  185  │   160   │ 135   │  120    │  150

35       │  285  │  225  │   190   │ 160   │  150    │  175

50       │  360  │  270  │   235   │ 200   │  180    │  215

70       │  440  │  325  │   285   │ 245   │  215    │  265

95       │  520  │  380  │   340   │ 295   │  265    │  310

120       │  595  │  435  │   390   │ 340   │  310    │  350

150       │  675  │  500  │   435   │ 390   │  355    │  395

185       │  755  │    -  │   490   │ 440   │  400    │  450

240       │  880  │    -  │   570   │ 510   │  460    │    -

300       │ 1000  │    -  │     -   │   -   │    -    │    -

400       │ 1220  │    -  │     -   │   -   │    -    │    -

500       │ 1400  │    -  │     -   │   -   │    -    │    -

625       │ 1520  │    -  │     -   │   -   │    -    │    -

800       │ 1700  │    -  │     -   │   -   │    -    │    -

Т а б л и ц а 1.3.14. Допустимый длительный ток для кабелей с мед-

ными жилами с  бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей

массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воде

───────────────┬──────────────────────────────────────────────────

│           Ток, А, для кабелей

Сечение     ├───────────────────────────────────┬──────────────

токопроводящей │     трехжильных напряжением, кВ   │

жилы, мм2     ├───────────┬───────────┬───────────┤  четырехжиль-

│   до 3    │    6      │   10      │  ных до 1 кВ

───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────

16       │      -    │   135     │   120     │        -

25       │    210    │   170     │   150     │      195

35       │    250    │   205     │   180     │      230

50       │    305    │   255     │   220     │      285

70       │    375    │   310     │   275     │      350

95       │    440    │   375     │   340     │      410

120       │    505    │   430     │   395     │      470

150       │    565    │   500     │   450     │        -

185       │    615    │   545     │   510     │        -

240       │    715    │   625     │   585     │        -

25

Т а б л и ц а 1.3.15. Допустимый длительный ток для кабелей с мед-

ными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и  нестекающей

массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воздухе

─────────────┬────────────────────────────────────────────────────

│               Ток, А, для кабелей

Сечение токо-├───────┬───────┬───────────────────────────┬────────

проводящей   │ одно- │ двух- │трехжильных напряжением, кВ│четырех-

жилы, мм2     │жильных│жильных├─────────┬────────┬────────┤жильных

│до 1 кВ│до 1кВ │   до 3  │    6   │   10   │до 1 кВ

─────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────

6     │    -  │   55  │    45   │     -  │     -  │    -

10     │   95  │   75  │    60   │    55  │     -  │   60

16     │  120  │   95  │    80   │    65  │    60  │   80

25     │  160  │  130  │   105   │    90  │    85  │  100

35     │  200  │  150  │   125   │   110  │   105  │  120

50     │  245  │  185  │   155   │   145  │   135  │  145

70     │  305  │  225  │   200   │   175  │   165  │  185

95     │  360  │  275  │   245   │   215  │   200  │  215

120     │  415  │  320  │   285   │   250  │   240  │  260

150     │  470  │  375  │   330   │   290  │   270  │  300

185     │  525  │    -  │   375   │   325  │   305  │  340

240     │  610  │    -  │   430   │   375  │   350  │    -

300     │  720  │    -  │     -   │     -  │     -  │    -

400     │  880  │    -  │     -   │     -  │     -  │    -

500     │ 1020  │    -  │     -   │     -  │     -  │    -

625     │ 1180  │    -  │     -   │     -  │     -  │    -

800     │ 1400  │    -  │     -   │     -  │     -  │    -

Т а б л и ц а 1.3.16. Допустимый длительный ток для кабелей с алю-

миниевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и  несте-

кающей  массами  изоляцией  в  свинцовой или алюминиевой оболочке,

прокладываемых в земле

─────────────┬────────────────────────────────────────────────────

│               Ток, А, для кабелей

Сечение токо-├───────┬───────┬───────────────────────────┬────────

проводящей   │ одно- │ двух- │трехжильных напряжением, кВ│четырех-

жилы, мм2     │жильных│жильных├─────────┬────────┬────────┤жильных

│до 1 кВ│до 1кВ │   до 3  │    6   │   10   │до 1 кВ

─────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────

6      │     - │   60  │    55   │     -  │    -   │     -

10      │   110 │   80  │    75   │    60  │    -   │    65

16      │   135 │  110  │    90   │    80  │   75   │    90

25      │   180 │  140  │   125   │   105  │   90   │   115

35      │   220 │  175  │   145   │   125  │  115   │   135

50      │   275 │  210  │   180   │   155  │  140   │   165

70      │   340 │  250  │   220   │   190  │  165   │   200

95      │   400 │  290  │   260   │   225  │  205   │   240

120      │   460 │  335  │   300   │   260  │  240   │   270

150      │   520 │  385  │   335   │   300  │  275   │   305

185      │   580 │    -  │   380   │   340  │  310   │   345

240      │   675 │    -  │   440   │   390  │  355   │     -

300      │   770 │    -  │     -   │     -  │    -   │     -

400      │   940 │    -  │     -   │     -  │    -   │     -

500      │  1080 │    -  │     -   │     -  │    -   │     -

625      │  1170 │    -  │     -   │     -  │    -   │     -

800      │  1310 │    -  │     -   │     -  │    -   │     -

26

Т а б л и ц а 1.3.17. Допустимый длительный ток для кабелей с алю-

миниевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воде

───────────────┬───────────────────────────────────┬──────────────

Сечение     │           Ток, А, для кабелей     │

токопроводящей │     трехжильных напряжением, кВ   │

жилы, мм2     ├───────────┬───────────┬───────────┤  четырехжиль-

│   до 3    │    6      │    10     │  ных до 1 кв

───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────

16       │      -    │    105    │     90    │        -

25       │    160    │    130    │    115    │      150

35       │    190    │    160    │    140    │      175

50       │    235    │    195    │    170    │      220

70       │    290    │    240    │    210    │      270

95       │    340    │    290    │    260    │      315

120       │    390    │    330    │    305    │      360

150       │    435    │    385    │    345    │        -

185       │    475    │    420    │    390    │        -

240       │    550    │    480    │    450    │        -

Т а б л и ц а 1.3.18. Допустимый длительный ток для кабелей с алю-

миниевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и  несте-

кающей  массами  изоляцией  в  свинцовой или алюминиевой оболочке,

прокладываемых в воздухе

─────────────┬────────────────────────────────────────────────────

│               Ток, А, для кабелей

Сечение токо-├───────┬───────┬───────────────────────────┬────────

проводящей   │ одно- │ двух- │трехжильных напряжением, кВ│четырех-

жилы, мм2     │жильных│жильных├─────────┬────────┬────────┤жильных

│до 1 кВ│до 1кВ │   до 3  │    6   │   10   │до 1 кВ

─────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────

6      │     - │   42  │    35   │    -   │    -   │    -

10      │    75 │   55  │    46   │   42   │    -   │   45

16      │    90 │   75  │    60   │   50   │   46   │   60

25      │   125 │  100  │    80   │   70   │   65   │   75

35      │   155 │  115  │    95   │   85   │   80   │   95

50      │   190 │  140  │   120   │  110   │  105   │  110

70      │   235 │  175  │   155   │  135   │  130   │  140

95      │   275 │  210  │   190   │  165   │  155   │  165

120      │   320 │  245  │   220   │  190   │  185   │  200

150      │   360 │  290  │   255   │  225   │  210   │  230

185      │   405 │    -  │   290   │  250   │  235   │  260

240      │   470 │    -  │   330   │  290   │  270   │    -

300      │   555 │    -  │     -   │    -   │    -   │    -

400      │   675 │    -  │     -   │    -   │    -   │    -

500      │   785 │    -  │     -   │    -   │    -   │    -

625      │   910 │    -  │     -   │    -   │    -   │    -

800      │  1080 │    -  │     -   │    -   │    -   │    -

27

Т а б л  и ц а 1.3.19.  Допустимый длительный ток для  трехжильных

кабелей напряжением 6 кВ с медными жилами с  обедненно-пропитанной

изоляцией в  общей свинцовой  оболочке, прокладываемых  в земле  и

воздухе

──────────────┬──────────────────╥──────────────┬──────────────────

Сечение   │Ток,А, для кабелей║    Сечение   │Ток,А, для кабелей

токопроводящей│   проложенных    ║токопроводящей│проложенных

жилы, мм2       ├───────┬──────────╢   жилы, мм2   ├───────┬──────────

│в земле│в воздухе ║              │в земле│в воздухе

──────────────┼───────┼──────────╫──────────────┼───────┼──────────

16        │   90  │     65   ║       70     │  220  │    170

25        │  120  │     90   ║       95     │  265  │    210

35        │  145  │    110   ║      120     │  310  │    245

50        │  180  │    140   ║      150     │  355  │    290

Т а б л и ц а 1.3.20.  Допустимый  длительный ток для  трехжильных

кабелей напряжением 6 кВ с алюминиевыми жилами с  обедненно-пропи-

танной  изоляцией  в  общей  свинцовой  оболочке, прокладываемых в

земле и воздухе

──────────────┬──────────────────╥──────────────┬──────────────────

Сечение   │Ток,А, для кабелей║    Сечение   │Ток,А, для кабелей

токопроводящей│   проложенных    ║токопроводящей│   проложенных

жилы, мм2   ├───────┬──────────╢   жилы, мм2   ├───────┬──────────

│в земле│в воздухе ║              │в земле│в воздухе

──────────────┼───────┼──────────╫──────────────┼───────┼──────────

16      │   70  │    50    ║      70      │  170  │   130

25      │   90  │    70    ║      95      │  205  │   160

35      │  110  │    85    ║     120      │  240  │   190

50      │  140  │   110    ║     150      │  275  │   225

Т а б л и ц а 1.3.21. Допустимый длительный ток для кабелей с  от-

дельно освинцованнымн медными жилами с бумажной пропитанной масло-

канифольной  и  нестекающей  массами  изоляцией,  прокладываемых в

земле, воде, воздухе

────────┬─────────────────────────────────────────────────────────

│      Ток, А, для трехжильных кабелей напряжением, кВ

├────────────────────────────┬────────────────────────────

Сечение │              20            │             35

токопро-├────────────────────────────┴────────────────────────────

водящей │                        при прокладке

жилы,   ├────────┬────────┬──────────┬────────┬────────┬──────────

мм2      │ в земле│ в воде │в воздухе │ в земле│ в воде │в воздухе

────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────

25   │   110  │  120   │   85     │     -  │     -  │    -

35   │   135  │  145   │  100     │     -  │     -  │    -

50   │   165  │  180   │  120     │     -  │     -  │    -

70   │   200  │  225   │  150     │     -  │     -  │    -

95   │   240  │  275   │  180     │     -  │     -  │    -

120   │   275  │  315   │  205     │   270  │   290  │   205

150   │   315  │  350   │  230     │   310  │     -  │   230

185   │   355  │  390   │  265     │     -  │     -  │    -

28

Т а б л и ц а 1.3.22. Допустимый длительный ток для кабелей с от-

дельно освинцованными алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной

маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией, прокладываемых

в земле, воде, воздухе

────────┬─────────────────────────────────────────────────────────

│     Ток, А, для трехжильных кабелей напряжением, кВ

├────────────────────────────┬────────────────────────────

Сечение │              20            │             35

токопро-├────────────────────────────┴────────────────────────────

водящей │                        при прокладке

жилы,   ├────────┬────────┬──────────┬────────┬────────┬──────────

мм2      │ в земле│ в воде │в воздухе │ в земле│ в воде │в воздухе

────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────

25   │   85   │   90   │    65    │    -   │    -   │     -

35   │  105   │  110   │    75    │    -   │    -   │     -

50   │  125   │  140   │    90    │    -   │    -   │     -

70   │  155   │  175   │   115    │    -   │    -   │     -

95   │  185   │  210   │   140    │    -   │    -   │     -

120   │  210   │  245   │   160    │  210   │  225   │   160

150   │  240   │  270   │   175    │  240   │    -   │   175

185   │  275   │  300   │   205    │    -   │    -   │     -

Т а б л и ц а 1.3.23. Поправочный коэффициент на допустимый дли-

тельный ток для кабелей, проложенных в земле, в зависимости

от удельного сопротивления земли

──────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────

│   Удельное  │

Характеристика земли         │сопротивление│ Поправочный

│  см ∙ к/Вт  │ коэффициент

──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────

Песок влажностью более 9 %, песчано-  │      80     │   1,05

глинистая почва влажностью более 1% │             │

Нормальные почва и песок влажностью   │     120     │   1,00

7-9 %, песчано-глинистая почва влаж-│             │

ностью 12 - 14%                     │             │

Песок влажностью более 4 и менее 7%,  │     200     │   0,87

песчано-глинистая почва влажностью  │             │

8 - 12%                             │             │

Песок влажностью до 4 %, каменистая   │     300     │   0,75

почва                               │             │

При удельном сопротивлении земли, отличающемся от 120 см.К/Вт,

необходимо к токовым нагрузкам, указанным в упомянутых ранее  таб-

лицах, применять поправочные коэффициенты, указанные в табл. 1.3.23.

1.3.14. Для кабелей, проложенных в воде, допустимые длительные

токи приведены в табл. 1.3.14, 1.3.17, 1.3.21, 1.3.22. Они приняты

из расчета температуры воды +15 °C.

1.3.15. Для кабелей, проложенных в воздухе, внутри и вне  зда-

ний, при любом количестве кабелей и температуре воздуха +25°C  до-

пустимые длительные токи приведены в табл. 1.3.15,  1.3.18-1.3.22,

1.3.24, 1.3.25.

1.3.16. Допустимые длительные токи для одиночных кабелей, про-

кладываемых в трубах в  земле, должны  приниматься, как для тех же

29

Т а б л и ц а 1.3.24.  Допустимый длительный ток для  одножильных

кабелей с медной жилой  с бумажной пропитанной маслоканифольной  и

нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке,  небронирован-

ных, прокладываемых в воздухе

───────────────────────┬──────────────────────────────────────────

│  Ток *, А, для кабелей напряжением, кB

Сечение токопроводящей ├────────────┬──────────────┬──────────────

жилы, мм2         │    до 3    │      20      │      35

───────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────

10            │    85/ -   │      -       │       -

16            │   120/ -   │      -       │       -

25            │   145/ -   │   105/110    │       -

35            │   170/ -   │   125/135    │       -

50            │   215/ -   │   155/165    │       -

70            │   260/ -   │   185/205    │       -

95            │   305/ -   │   220/255    │       -

120            │   330/ -   │   245/290    │    240/265

150            │   360/ -   │   270/330    │    265/300

185            │   385/ -   │   290/360    │    285/335

240            │   435/ -   │   320/395    │    315/380

300            │   460/ -   │   350/425    │    340/420

400            │   485/ -   │   370/450    │       -

500            │   505/ -   │      -       │       -

625            │   525/ -   │      -       │       -

800            │   550/ -   │      -       │       -

________________

* В числителе указаны токи для кабелей, расположенных в  одной

плоскости с расстоянием в свету 35  - 125 мм, в знаменателе -  для

кабелей, расположенных вплотную треугольником.

кабелей, прокладываемых в воздухе, при температуре, равной  темпе-

ратуре земли.

1.3.17. При смешанной прокладке кабелей допустимые  длительные

токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими  условиями

охлаждения, если длина его  более 10 м. Рекомендуется  применять в

указанных случаях кабельные вставки большего сечения.

1.3.18. При прокладке нескольких кабелей в земле (включая про-

кладку в трубах) допустимые длительные токи должны быть  уменьшены

путем введения коэффициентов, приведенных в табл. 1.3.26. При этом

не должны учитываться резервные кабели.

Прокладка нескольких кабелей в земле с расстояниями между ними

менее 10 мм в свету не рекомендуется.

1.3.19.  Для масло- и газонаполненных одножильных  бронирован-

ных кабелей, а также  других кабелей новых конструкций  допустимые

длительные токи устанавливаются заводами-изготовителями.

1.3.20. Допустимые длительные токи для кабелей, прокладываемых

в блоках, следует определять по эмпирической формуле

I = abcIо,

где Iо - допустимый длительный ток для трехжильного кабеля  напря-

жением 10 кВ  с медными или  алюминиевыми жилами, определяемый  по

табл. 1.3.27; а - коэффициент, выбираемый по табл. 1.3.28 в зави-

30

Т а б л и ц а 1.3.25.  Допустимый длительный ток для  одножильных

кабелей с алюминиевой жилой с бумажной пропитанной  маслоканифоль-

ной и  нестекающей массами  изоляцией в  свинцовой или алюминиевой

оболочке, небронированных, прокладываемых в воздухе

────────────────────────┬─────────────────────────────────────────

│  Ток*, А, для кабелей напряжением, кB

Сечение токопроводящей  ├─────────────┬──────────────┬────────────

жилы, мм2         │    до 3     │      20      │    35

────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────

10            │    65/ -    │              │

16            │    90/ -    │              │

25            │   110/ -    │     80/85    │

35            │   130/ -    │     95/105   │

50            │   165/ -    │    120/130   │

70            │   200/ -    │    140/160   │

95            │   235/ -    │    170/195   │

120            │   255/ -    │    190/225   │  185/205

150            │   275/ -    │    210/255   │  205/230

185            │   295/ -    │    225/275   │  2201255

240            │   335/ -    │    245/305   │  245/290

300            │   355/ -    │    270/330   │  260/330

400            │   375/ -    │    285/350   │

500            │   390/ -    │              │

625            │   405/ -    │              │

800            │   425/ -    │              │

______________

* В числителе указаны токи для кабелей, расположенных в  одной

плоскости с расстоянием в свету 35  - 125 мм, в знаменателе -  для

кабелей, расположенных вплотную треугольником.

Т а б л и ц а 1.3.26. Поправочный коэффициент на количество  рабо-

тающих кабелей, лежащих рядом в земле (в трубах или без труб)

───────────────┬──────────────────────────────────────────────────

Расстояние   │            Коэффициент при количестве кабелей

между кабелями ├───────┬────────┬───────┬────────┬────────┬───────

в свету, мм2   │   1   │    2   │   3   │    4   │    5   │    6

───────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────

100      │ 1,00  │  0,90  │ 0,85  │  0,80  │  0,78  │  0,75

200      │ 1,00  │  0,92  │ 0,87  │  0,84  │  0,82  │  0,81

300      │ 1,00  │  0,93  │ 0,90  │  0,87  │  0,86  │  0,85

симости от сечения и расположения кабеля в блоке; b - коэффициент,

выбираемый в зависимости от напряжения кабеля:

Номинальное напряжение кабеля, кB ........  До 3      6      10

Коэффициент b ............................  1,09    1,05    1,0

с - коэффициент, выбираемый в зависимости от среднесуточной за-

грузки всего блока:

Среднесуточная загрузка Sсp.сут/Sном .....   1     0,85     0,7

Коэффициент с ............................   1     1,07     1,16

31

Т а б л и ц а 1.3.27. Допустимый длительный ток дли кабелей 10 кВ

с медными или алюминиевыми жилами сечением 95 мм2, прокладываемых

в блоках

────┬───────────────────────────────────┬──────┬──────────────────

Гру-│                                   │  №   │    Ток Iо, А

ппа │       Конфигурация блоков         │канала│   для кабелей

│                                   │      ├──────┬───────────

│                                   │      │медных│алюминиевых

────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────

I  │                                   │  1   │  191 │   147

│                                   │      │      │

────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────

│                                   │      │      │

│                                   │  2   │  17З │   133

II │                                   ├──────┼──────┼───────────

│                                   │  3   │  167 │   129

│                                   │      │      │

│                                   │      │      │

│                                   │      │      │   ────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────

│                                   │      │      │

│                                   │      │      │

│                                   │      │      │

III │                                   │  2   │  154 │   119

│                                   │      │      │

│                                   │      │      │

│                                   │      │      │   ────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────

│                                   │  2   │  147 │   113

│                                   │      │      │

IV  │                                   ├──────┼──────┼───────────

│                                   │  3   │  138 │   106

│                                   │      │      │   ────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────

│                                   │  2   │  143 │   110

│                                   ├──────┼──────┼───────────

│                                   │      │      │

V  │                                   │  3   │  135 │   104

│                                   ├──────┼──────┼───────────

│                                   │  4   │  131 │   101

│                                   │      │      │   ────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────

│                                   │  2   │  140 │   103

│                                   ├──────┼──────┼───────────

│                                   │      │      │

VI  │                                   │  3   │  132 │   102

│                                   ├──────┼──────┼───────────

│                                   │  4   │  118 │    91

────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────

│                                   │      │      │

│                                   │  2   │  136 │   105

│                                   │      │      │

│                                   ├──────┼──────┼───────────

│                                   │      │      │

VII │                                   │  3   │  132 │   102

│                                   │      │      │

│                                   ├──────┼──────┼───────────

│                                   │  4   │  119 │    92

│                                   │      │      │   ────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────

│                                   │  2   │  135 │   104

│                                   ├──────┼──────┼───────────

│                                   │      │      │

VIII│                                   │  3   │  124 │    96

│                                   ├──────┼──────┼───────────

│                                   │  4   │  104 │    80

────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────

│                                   │      │      │

│                                   │  2   │  135 │   104

│                                   ├──────┼──────┼───────────

IХ  │                                   │  3   │  118 │    91

│                                   ├──────┼──────┼───────────

│                                   │  4   │  100 │    77

────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────

│                                   │      │      │

│                                   │  2   │  133 │   102

│                                   ├──────┼──────┼───────────

│                                   │      │      │

Х  │                                   │  3   │  116 │    90

│                                   ├──────┼──────┼───────────

│                                   │  4   │   81 │    62

────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────

│                                   │      │      │

│                                   │  2   │  129 │    99

│                                   ├──────┼──────┼───────────

│                                   │      │      │

XI │                                   │  3   │  114 │    88

│                                   ├──────┼──────┼───────────

│                                   │      │      │

│                                   │  4   │   79 │    55

────┴───────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────

32

Т а б л и ц а 1.3.28. Поправочный коэффициент а на сечение кабеля

────────────────┬─────────────────────────────────────────────────

Сечение      │         Коэффициент для номера канала в блоке

токопроводящей  ├────────────┬────────────┬────────────┬──────────

жилы, мм2     │     1      │    2       │      3     │      4

────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────

25        │   0,44     │   0,46     │    0,47    │    0,51

35        │   0,54     │   0,57     │    0,57    │    0,60

50        │   0,67     │   0,69     │    0,69    │    0,71

70        │   0,81     │   0,84     │    0,84    │    0,85

95        │   1,00     │   1,00     │    1,00    │    1,00

120        │   1,14     │   1,13     │    1,13    │    1,12

150        │   1,33     │   1,30     │    1,29    │    1,26

185        │   1,50     │   1,46     │    1,45    │    1,38

240        │   1,78     │   1,70     │    1,68    │    1,55

Резервные кабели  допускается прокладывать  в незанумерованных

каналах блока, если они работают, когда рабочие кабели отключены.

1.3.21. Допустимые длительные токи для кабелей, прокладываемых

в двух параллельных блоках одинаковой конфигурации, должны  умень-

шаться путем умножения  на коэффициенты, выбираемые  в зависимости

от расстояния между блоками:

Расстояние между блоками, мм   500  1000  1500  2000  2500  3000

Коэффициент ................. 0,85  0,89  0,91  0,93  0,95  0,96

ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ

ПРОВОДОВ И ШИН

1.3.22. Допустимые длительные токи для неизолированных  прово-

дов и окрашенных шин приведены в табл. 1.3.29-1.3.35. Они  приняты

из расчета допустимой температуры их нагрева + 70°C при температу-

ре воздуха +25°C.

Для полых алюминиевых проводов марок ПА500 и ПА600  допустимый

длительный ток следует принимать:

Марка провода ..............................  ПА500    ПА6000

Ток, А .....................................   1340     1680

1.3.23.  При  расположении  шин  прямоугольного сечения плашмя

токи, приведенные в табл. 1.3.33, должны быть уменьшены на 5%  для

шин с шириной полос до 60 мм  и на 8% для шин с шириной  полос бо-

лее 60 мм.

1.3.24.  При  выборе  шин  больших сечений необходимо выбирать

наиболее экономичные по условиям пропускной способности  конструк-

тивные  решения,  обеспечивающие  наименьшие  добавочные потери от

поверхностного эффекта и эффекта близости и наилучшие условия  ох-

лаждения (уменьшение количества полос в пакете, рациональная  кон-

струкция пакета, применение профильных шин и т. п.).

33

Таблица 1.3.29. Допустимый длительный ток для неизолированных

проводов по ГОСТ 839-80

────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────

│           │            Ток, А, для проводов марок

│           ├─────────────┬──────┬───────┬───────┬────────

Номи-   │ Сечение   │АС, АСКС,АСК,│  М   │ АиАКП │   М   │А в АКП

нальное │(алюминий/ │    АСКП     │      │       │       │

сечение,│сталь), мм¤├─────┬───────┼──────┴───────┼───────┴────────

мм¤     │           │ вне │ внутри│              │

│           │поме-│помеще-│ вне помещений│внутри помещений

│           │щений│  ний  │              │

────────┼───────────┼─────┼───────┼──────┬───────┼───────┬────────

10    │   10/1,8  │  84 │    53 │   95 │       │    60 │

16    │   16/2,7  │ 111 │    79 │  133 │  105  │   102 │    75

25    │   25/4,2  │ 142 │   109 │  183 │  136  │   137 │   106

35    │   35/6,2  │ 175 │   135 │  223 │  170  │   173 │   130

50    │   50/8    │ 210 │   165 │  275 │  215  │   219 │   165

70    │   70/11   │ 265 │   210 │  337 │  265  │   268 │   210

95    │   95/16   │ 330 │   260 │  422 │  320  │   341 │   255

────────┼───────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────

│  120/19   │ 390 │   313 │  485 │  375  │   395 │   300

120    │  120/27   │ 375 │    -  │      │       │       │

────────┼───────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────

│  150/19   │ 450 │   365 │  570 │  440  │   465 │   355

150    │  150/24   │ 450 │   365 │      │       │       │

│  150/34   │ 450 │    -  │      │       │       │

────────┼───────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────

│  185/24   │ 520 │   430 │  650 │  500  │   540 │   410

185    │  185/29   │ 510 │   425 │      │       │       │

│  185/43   │ 515 │    -  │      │       │       │

────────┼───────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────

│  240/32   │ 605 │   505 │  760 │  590  │   685 │   490

240    │  240/39   │ 610 │   505 │      │       │       │

│  240/56   │ 610 │    -  │      │       │       │

────────┼───────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────

│  300/39   │ 710 │   600 │  880 │  680  │   740 │   570

300    │  300/48   │ 690 │   585 │      │       │       │

│  300/66   │ 680 │    -  │      │       │       │

────────┼───────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────

330    │  330/27   │ 730 │    -  │   -  │   -   │    -  │    -

────────┼───────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────

│  400/22   │ 830 │   713 │ 1050 │  815  │   895 │   690

400    │  400/51   │ 825 │   705 │      │       │       │

│  400/64   │ 860 │    -  │      │       │       │    -

────────┼───────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────

500    │  500/27   │ 960 │   830 │   -  │  980  │    -  │   820

│  500/64   │ 945 │   815 │      │       │       │

────────┼───────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────

600    │  600/72   │1050 │   920 │   -  │  1100 │    -  │   955

────────┼───────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────

700    │  700/86   │1180 │  1040 │   -  │    -  │    -  │    -

34

Таблица 1.3.30. Допустимый длительный ток для шин круглого и труб-

чатого сечений

────┬───────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────────────────────

│    Круглые шины   │Медные трубы│ Алюминиевые│      Стальные трубы

│                   │            │   трубы    │

Диа-├───────────────────┼───────┬────┼───────┬────┼─────┬────┬─────┬────────────

метр│       Ток*, А     │Внутре-│    │Внутре-│    │Усло-│Тол-│Нару-│Переменный

мм ├─────────┬─────────┤нний и │Ток,│нний и │Ток,│вный │щина│жный │ ток, А

│         │алюмини- │наруж- │  А │наруж- │  А │про- │сте-│диа- ├────┬───────

│  медные │  евые   │ный ди-│    │ный ди-│    │ход, │нки,│метр,│без │с про-

│         │         │аметры,│    │аметры,│    │мм   │ мм │ мм  │раз-│дольным

│         │         │  мм   │    │  мм   │    │     │    │     │реза│разрезом

────┼─────────┼─────────┼───────┼────┤───────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼───────

6 │ 155/155 │ 120/120 │12/15  │ 340│ 13/16 │ 295│   8 │2,8 │ 13,5│ 75 │  -

7 │ 195/195 │ 150/150 │14/18  │ 460│ 17/20 │ 345│  10 │2,8 │ 17,0│ 90 │  -

8 │ 235/235 │ 180/180 │16/20  │ 505│ 18/22 │ 425│  15 │3,2 │ 21,3│118 │  -

10 │ 320/320 │ 245/245 │18/22  │ 555│ 27/30 │ 500│  20 │3,2 │ 26,8│145 │  -

12 │ 415/415 │ 320/320 │20/24  │ 600│ 26/30 │ 575│  25 │4,0 │ 33,5│180 │  -

14 │ 505/505 │ 390/390 │22/26  │ 650│ 25/30 │ 640│  32 │4,0 │ 42,3│220 │  -

15 │ 565/565 │ 435/435 │25/30  │ 830│ 36/40 │ 765│  40 │4,0 │ 48,0│255 │  -

16 │ 610/615 │ 475/475 │29/34  │ 925│ 35/40 │ 850│  50 │4,5 │ 60,0│320 │  -

18 │ 720/725 │ 560/560 │35/40  │1100│ 40/45 │ 935│  65 │4,5 │ 75,5│390 │  -

19 │ 780/785 │ 605/610 │40/45  │1200│ 45/50 │1040│  80 │4,5 │ 88,5│455 │  -

20 │ 835/840 │ 650/655 │45/50  │1330│ 50/55 │1150│ 100 │5,0 │ 114 │670 │ 770

21 │ 900/905 │ 695/700 │49/55  │1580│ 54/60 │1340│ 125 │5,5 │ 140 │800 │ 890

22 │ 955/965 │ 740/745 │53/60  │1860│ 64/70 │1545│ 150 │5,5 │ 165 │900 │1000

25 │1140/1165│ 885/900 │62/70  │2295│ 74/80 │1770│  -  │ -  │  -  │ -  │  -

27 │1270/1290│ 980/1000│72/80  │2610│ 72/80 │2035│  -  │ -  │  -  │ -  │  -

28 │1325/1360│1025/1050│75/85  │3070│ 75/85 │2400│  -  │ -  │  -  │ -  │  -

30 │1450/1490│1120/1155│90/95  │2460│ 90/95 │1925│  -  │ -  │  -  │ -  │  -

35 │1770/1865│1370/1450│95/100 │3060│ 90/100│2840│  -  │ -  │  -  │ -  │  -

38 │1960/2100│1510/1620│  -    │  - │   -   │  - │  -  │ -  │  -  │ -  │  -

40 │2080/2260│1610/1750│  -    │  - │   -   │  - │  -  │ -  │  -  │ -  │  -

42 │2200/2430│1700/1870│  -    │  - │   -   │  - │  -  │ -  │  -  │ -  │  -

45 │2380/2670│1850/2060│  -    │  - │   -   │  - │  -  │ -  │  -  │ -  │  -

____________

* В числителе приведены нагрузки при переменном токе, в знаме-

нателе - при постоянном.

35

Т а б л и ц а 1.3.31. Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения

──────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────

│          Медные шины                  │           Алюминиевые шины            │Стальные шины

Раз-  ├───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┼──────┬──────

меры, │             Ток*, А, при количестве полос на полюс или фазу                   │ Раз- │Ток*,

мм   ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤меры, │  А

│    1    │    2    │    3    │    4    │    1    │    2    │    3    │    4    │ мм   │

──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼───────

15х3 │  210    │    -    │    -    │    -    │   165   │    -    │    -    │    -    │16х2,5│ 55/70

20x3 │  275    │    -    │    -    │    -    │   215   │    -    │    -    │    -    │20х2,5│ 60/90

25х3 │  340    │    -    │    -    │    -    │   265   │    -    │    -    │    -    │25х2,5│ 75/110

──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼───────

30х4 │  475    │    -    │    -    │    -    │ 365/370 │    -    │    -    │    -    │ 20х3 │ 65/100

40х4 │  625    │  - /1090│    -    │    -    │   480   │  - /855 │    -    │    -    │ 25х3 │ 80/120

──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼───────

40x5 │ 700/705 │  - /1250│    -    │    -    │ 540/545 │  - /965 │    -    │    -    │ 30х3 │ 95/140

50x5 │ 860/870 │  - /1525│  - /1895│    -    │ 665/670 │  - /1180│  - /1470│    -    │ 40х3 │125/190

──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼───────

50х6 │ 955/960 │  - /1700│  - /2145│    -    │ 740/745 │  - /1315│  - /1655│    -    │ 50х3 │155/230

60х6 │1125/1145│1740/1990│2240/2495│    -    │ 870/880 │1350/1555│1720/1940│    -    │ 60х3 │185/280

80х6 │1480/1510│2110/2630│2720/3220│    -    │1150/1170│1630/2055│2100/2460│    -    │ 70х3 │215/320

100х6 │1810/1875│2470/3245│3170/3940│    -    │1425/1455│1935/2515│2500/3040│    -    │ 75х3 │230/345

──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼───────

60x8 │1320/1345│2160/2485│2790)3020│    -    │1025/1040│1680/1840│2180/2330│    -    │ 80х3 │245/365

80х8 │1690/1755│2620/3095│3370/3850│    -    │1320/1355│2040/2400│2620/2975│    -    │ 90х3 │275/410

100х8 │2080/2180│3060/3810│3930/4690│    -    │1625/1690│2390/2945│3050/3620│    -    │100х3 │305/460

120х8 │2400/2600│3400/4400│4340/5600│    -    │1900/2040│2650/3350│3380/4250│    -    │ 20х4 │ 70/115

──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼───────

60х10│1475/1525│2560/2725│3300/3530│    -    │1155/1180│2010/2110│2650/2720│    -    │ 22х4 │ 75/125

80х10│1900/1990│3100/3510│3990/4450│    -    │1480/1540│2410/2735│3100/3440│    -    │ 25х4 │ 85/140

100х10│2310/2470│3610/4325│4650/5385│5300/6060│1820/1910│2860/3350│3650/4160│4150/4400│ 30х4 │100/165

120х10│2650/2950│4100/5000│5200/6250│5900/6800│2070/2300│3200/3900│4100/4860│4650/5200│ 40х4 │130/220

│         │         │         │         │         │         │         │         │ 50х4 │165/270

│         │         │         │         │         │         │         │         │ 60х4 │195/325

│         │         │         │         │         │         │         │         │ 70х4 │225/375

│         │         │         │         │         │         │         │         │ 80х4 │260/430

│         │         │         │         │         │         │         │         │ 90х4 │290/480

│         │         │         │         │         │         │         │         │100х4 │325/535

____________

* В числителе приведены значения переменного тока, в  знамена-

теле - постоянного.

Т а б л и ц а 1.3.32. Допустимый длительный ток для  неизолирован-

ных бронзовых и сталебронзовых проводов

─────────┬─────────────┬──────╥──────────────┬─────────────┬──────

Провод │Марка провода│Ток*,А║   Провод     │Марка провода│Toк*,А

─────────┼─────────────┼──────╫──────────────┼─────────────┼──────

Бронзовый│     Б-50    │  215 ║Бронзовый     │    Б-240    │  600

│     Б-70    │  265 ║              │    Б-300    │  700

│     Б-95    │  330 ║Сталебронзовый│    БС-185   │  515

│     Б-120   │  380 ║              │    БС-240   │  640

│     Б-150   │  430 ║              │    БС-300   │  750

│     Б-185   │  500 ║              │    БС-400   │  890

│             │      ║              │    БС-500   │  980

_______________

* Токи даны  для бронзы с  удельным сопротивлением р20  = 0,03

Ом∙мм2/м.

36                                                              37

Таблица 1.3.33. Допустимый длительный ток для неизолированных

стальных проводов

───────────────────┬─────────────╥────────────────────┬───────────

Марка провода   │  Ток, А     ║    Марка провода   │  Ток, А

───────────────────┼─────────────╫────────────────────┼───────────

ПСО-3         │    23       ║       ПС-25        │    60

ПСО-3,5       │    26       ║       ПС-35        │    75

ПСО-4         │    30       ║       ПС-50        │    90

ПСО-5         │    35       ║       ПС-70        │   125

│             ║       ПС-95        │   135

Т а б л и ц а 1.3.34. Допустимый длительный ток для четырехполос-

ных шин с расположением полос по сторонам квадрата ("полый пакет")

──────────────────────────┬────────────────┬──────────────────────

Размеры,  мм       │   Поперечное   │ Ток, А, на пакет шин

─────┬─────┬───────┬──────┤сечение четырех-├──────────┬───────────

│     │       │      │ полосной шины, │  медных  │   алюми-

h   │  b  │   h1  │   H  │       мм2      │          │   ниевых

─────┼─────┼───────┼──────┼────────────────┼──────────┼───────────

80  │  8  │  140  │  157 │      2560      │   5750   │    4550

80  │ 10  │  144  │  160 │      3200      │   6400   │    5100

100  │  8  │  160  │  185 │      3200      │   7000   │    5550

100  │ 10  │  164  │  188 │      4000      │   7700   │    6200

120  │ 10  │  184  │  216 │      4800      │   9050   │    7300

Таблица 1.3.35. Допустимый длительный ток для шин коробчатого

сечения

──────────────────────────┬────────────────┬──────────────────────

Размеры,  мм       │   Поперечное   │ Ток, А, на пакет шин

─────┬─────┬───────┬──────┤сечение четырех-├──────────┬───────────

│     │       │      │ полосной шины, │  медных  │   алюми-

а   │  b  │   с   │   r  │       мм2      │          │   ниевых

─────┼─────┼───────┼──────┼────────────────┼──────────┼───────────

75 │  35 │   4   │   6  │       520      │   2730   │    -

75 │  35 │  5,5  │   6  │       695      │   3250   │   2670

100 │  45 │  4,5  │   8  │       775      │   3620   │   2820

38

Продолжение табл.

──────────────────────────┬────────────────┬──────────────────────

Размеры,  мм       │   Поперечное   │ Ток, А, на пакет шин

─────┬─────┬───────┬──────┤сечение четырех-├──────────┬───────────

│     │       │      │ полосной шины, │  медных  │   алюми-

а   │  b  │   с   │   r  │       мм2      │          │   ниевых

─────┼─────┼───────┼──────┼────────────────┼──────────┼───────────

100  │  45 │  6    │   8  │       1010     │    4300  │    3500

125  │  55 │  6,5  │  10  │       1370     │    5500  │    4640

150  │  65 │  7    │  10  │       1785     │    7000  │    5650

175  │  80 │  8    │  12  │       2440     │    8550  │    6430

200  │  90 │ 10    │  14  │       3435     │    9900  │    7550

200  │  90 │ 12    │  16  │       4040     │   10500  │    8830

225  │ 105 │ 12,5  │  16  │       4880     │   12500  │   10300

250  │ 115 │ 12,5  │  16  │       5450     │     -    │   10800

ВЫБОР СЕЧЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ПЛОТНОСТИ ТОКА

1.3.25. Сечения проводников должны быть проверены по  экономи-

ческой плотности тока. Экономически целесообразное сечение S, мм¤,

определяется из соотношения

I

S = -----,

Jэк

где I - расчетный ток в час максимума энергосистемы, A; Jэк-  нор-

мированное значение экономической  плотности тока, А/мм2,  для за-

данных условий работы, выбираемое по табл. 1.3.36.

Сечение, полученное в результате указанного расчета,  округля-

ется до ближайшего стандартного сечения. Расчетный ток принимается

для нормального режима работы, т.е. увеличение тока в послеаварий-

ных и ремонтных режимах сети не учитывается.

1.3.26. Выбор сечений проводов линий электропередачи  постоян-

ного и переменного тока напряжением  330 кВ и выше, а  также линий

межсистемных связей и мощных жестких и гибких токопроводов,  рабо-

тающих с большим числом часов использования максимума, производит-

ся на основе технико-экономических расчетов.

1.3.27. Увеличение количества линий или цепей сверх  необходи-

мого по условиям надежности электроснабжения в целях  удовлетворе-

ния экономической плотности  тока производится на  основе технико-

экономического расчета. При этом во избежание увеличения количест-

ва линий или цепей допускается двукратное превышение нормированных

значений, приведенных в табл. 1.3.36.

В технико-экономических расчетах следует учитывать все  вложе-

ния в дополнительную линию, включая оборудование и камеры  распре-

делительных устройств  на обоих  концах линий.  Следует также про-

верять целесообразность повышения напряжения линии.

Данными  указаниями  следует  руководствоваться  также при за-

мене  существующих  проводов  проводами  большего  сечения или при

39

Т а б л и ц а 1.3.36. Экономическая плотность тока

────────────────────────────┬─────────────────────────────────────

│Экономическая плотность тока, А/мм2,

│   при числе часов использования

│     максимума нагрузки в год

Проводники           ├───────────┬────────────┬────────────

│более 1000 │ более 3000 │

│  до 3000  │  до 5000   │ более 5000

────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────

Неизолированные провода и   │           │            │

шины:                       │           │            │

медные                  │   2,5     │     2,1    │     1,8

алюминиевые             │   1,3     │     1,1    │     1,0

Кабели с бумажной и провода │           │            │

с резиновой и поливинил-    │           │            │

хлоридной изоляцией с жи-   │           │            │

лами:                       │           │            │

медными                 │   3,0     │     2,5    │     2,0

алюминиевыми            │   1,6     │     1,4    │     1,2

Кабели с резиновой и пласт- │           │            │

массовой изоляцией с жи-    │           │            │

лами:                       │           │            │

медными                 │   3,5     │     3,1    │     2,7

алюминиевыми            │   1,9     │     1,7    │     1,6

прокладке дополнительных линий для обеспечения экономической плот-

ности тока при росте  нагрузки. В этих случаях  должна учитываться

также полная стоимость всех работ по демонтажу и монтажу  оборудо-

вания линии, включая стоимость аппаратов и материалов.

1.3.28. Проверке по экономической плотности тока не подлежат:

сети промышленных  предприятий и  сооружений напряжением  до 1

кB при  числе часов  использования максимума  нагрузки предприятий

до 4000 - 5000;

ответвления к отдельным электроприемникам напряжением до 1 кB,

а также осветительные сети промышленных предприятий, жилых и обще-

ственных зданий;

сборные шины электроустановок и ошиновка в пределах открытых и

закрытых распределительных устройств всех напряжений;

проводники, идущие к резисторам, пусковым реостатам и т.п.;

сети временных сооружений, а также устройства со сроком службы

3 - 5 лет.

1.3.29. При пользовании табл.1.3.36 необходимо руковод-ствоваться следующим (см. также 1.3.27):

1. При максимуме нагрузки  в ночное время экономическая  плот-

ность тока увеличивается на 40%.

2. Для изолированных проводников сечением 16 мм¤ и менее  эко-

номическая плотность тока увеличивается на 40%.

3. Для линий одинакового сечения с и ответвляющимися нагрузка-

ми экономическая плотность тока в начале линии может быть увеличе-

40

на в ky раз, причем ky определяется из выражения

где I1, I2,  ..., In- нагрузки  отдельных участков линии;  l1, l2,

..., ln - длины отдельных участков линии; L - полная длина линии.

4. При  выборе сечений  проводников для  питания n однотипных,

взаиморезервируемых электроприемников (например, насосов водоснаб-

жения, преобразовательных агрегатов и т.д.), из которых m одновре-

менно находятся в работе, экономическая плотность тока может  быть

увеличена против значений, приведенных  в табл. 1.3.36, в  kn раз,

где kn равно:                   ┌───

│ n

kn = √---

m

1.3.30. Сечение проводов ВЛ 35 кВ в сельской местности, питаю-

щих понижающие подстанции 35/6 - 10 кВ с трансформаторами с  регу-

лированием напряжения под  нагрузкой, должно выбираться  по эконо-

мической плотности  тока.   Расчетную нагрузку  при выборе сечений

проводов рекомендуется принимать на перспективу в 5 лет, считая от

года ввода ВЛ  в эксплуатацию. Для  ВЛ 35 кВ,  предназначенных для

резервирования в сетях 35  кВ в сельской местности,  должны приме-

няться минимальные по длительно допустимому току сечения проводов,

исходя из обеспечения питания потребителей электроэнергии в после-

аварийных и ремонтных режимах.

1.3.31. Выбор экономических  сечений проводов воздушных  и жил

кабельных линий,  имеющих промежуточные  отборы мощности,  следует

производить  для  каждого  из  участков, исходя из соответствующих

расчетных токов участков. При этом для соседних участков  допуска-

ется принимать одинаковое сечение провода, соответствующее  эконо-

мическому для  наиболее протяженного  участка, если  разница между

значениями экономического  сечения для  этих участков  находится в

пределах  одной  ступени  по  шкале  стандартных  сечений. Сечения

проводов на  ответвлениях длиной  до 1  км принимаются  такими же,

как на ВЛ, от которой производится ответвление. При большей  длине

ответвления экономическое сечение определяется по расчетной нагру-

зке этого ответвления.

1.3.32. Для линий электропередачи напряжением 6 - 20 кВ приве-

денные в табл. 1.3.36  значения плотности тока допускается  приме-

нять лишь  тогда, когда  они не  вызывают отклонения  напряжения у

приемников электроэнергии сверх допустимых пределов с учетом  при-

меняемых средств регулирования напряжения и компенсации реактивной

мощности.

41

ПРОВЕРКА ПРОВОДНИКОВ ПО УСЛОВИЯМ КОРОНЫ

И РАДИОПОМЕХ

1.3.33. При  напряжении 35  кВ и  выше проводники  должны быть

проверены по  условиям образования  короны с  учетом среднегодовых

значений плотности  и температуры  воздуха на  высоте расположения

данной  электроустановки  над  уровнем  моря, приведенного радиуса

проводника, а также коэффициента негладкости проводников:

При этом  наибольшая напряженность  поля у  поверхности любого

из проводников, определенная  при среднем эксплуатационном  напря-

жении, должна быть не более 0,9 начальной напряженности электриче-

ского поля, соответствующей появлению общей короны.

Проверку следует проводить  в соответствии с  действующими ру-

ководящими указаниями.

Кроме того,  для проводников  необходима проверка  по условиям

допустимого уровня радиопомех от короны.

ГЛАВА 1.4

ВЫБОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ И

ПРОВОДНИКОВ ПО УСЛОВИЯМ КОРОТКОГО

ЗAMЫKAHИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.4.1.  Настоящая  глава  1)  Правил распространяется на выбор

и применение по условиям КЗ электрических аппаратов и  проводников

в электроустановках переменного  тока частотой 50  Гц, напряжением

до и выше 1 кВ.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см.в 1.4.3):

1. В электроустановках выше 1 кB:

а) электрические аппараты, токопроводы, кабели и другие прово-

дники, а также опорные и несущие конструкции для них;

б) воздушные линии электропередачи при ударном токе КЗ 50 кA и

более для  предупреждения схлестывания  проводов при  динамическом

действии токов КЗ.

Кроме того,  для линий  с расщепленными  проводами должны быть

проверены расстояния  между распорками  расщепленных проводов  для

_______________

1) Согласована с Госстроем СССР 5 октября 1973 г.; утверждена

Главтехуправлением Минэнерго СССР 26 февраля 1974 г.

42

предупреждения повреждения распорок и проводов при схлестывании.

Провода  ВЛ,  оборудованных  устройствами   быстродействующего

автоматического повторного включения, следует проверять и на  тер-

мическую стойкость.

2.  В  электроустановках  до  1  кB - только распределительные

щиты, токопроводы и силовые  шкафы. Трансформаторы тока по  режиму

КЗ не проверяются.

Аппараты, которые предназначены для отключения токов КЗ  могут

по условиям своей  работы включать короткозамкнутую  цепь, должны,

кроме  того,  обладать  способностью  производить эти операции при

всех возможных токах КЗ.

Стойкими при токах КЗ  являются те аппараты и  проводники, ко-

торые при расчетных  условиях выдерживают воздействия  этих токов,

не  подвергаясь  электрическим,  механическим  и  иным разрушениям

или  деформациям,  препятствуюшим  их  дальнейшей  нормальной экс-

плуатации.

1.4.3. По режиму КЗ при напряжении выше 1 кВ не проверяются:

1. Аппараты и проводники, защищенные плавкими предохранителями

с вставками на номинальный ток  до 60 А, - по  электродинамической

стойкости.

2. Аппараты  и проводники,  защищенные плавкими  предохраните-

лями независимо от их номинального  тока и типа, - по  термической

стойкости.

Цепь считается  защищенной плавким  предохранителем, если  его

отключающая  способность  выбрана  в  соответствии  с требованиями

настоящих  Правил  и  он  способен  отключить наименьший возможный

аварийный ток в данной цепи.

3. Проводники  в цепях  к индивидуальным  электроприемникам, в

том числе к цеховым трансформаторам общей мощностью до 2,5 М∙А и с

высшим напряжением до 20 кВ, если соблюдены одновременно следуюшие

условия:

а) в электрической или технологической части предусмотрена не-

обходимая степень резервирования, выполненного так, что отключение

указанных электроприемников не вызывает расстройства технологичес-

кого процесса;

б) повреждение проводника при  КЗ не может вызвать  взрыва или

пожара;

в) возможна замена проводника без значительных затруднений.

4.  Проводники  к  индивидуальным электроприемникам, указанным

в п. 3, а  также к отдельным небольшим  распределительным пунктам,

если такие  электроприемники и  распределительные пункты  являются

неответственными по  своему назначению  и если  для них  выполнено

хотя бы только условие, приведенное в п. 3, б.

5. Трансформаторы тока  в цепях до  20 кB, питающих  трансфор-

маторы или реактированные линии, в случаях, когда выбор  трансфор-

маторов тока по условиям  КЗ требует такого завышения  коэффициен-

тов трансформации,  при котором  не может  быть обеспечен  необхо-

димый  класс   точности  присоединенных   измерительных   приборов

43

(например, расчетных счетчиков); при  этом на стороне высшего  на-

пряжения в  цепях силовых  трансформаторов рекомендуется  избегать

применения трансформаторов тока, не  стойких к току КЗ,  а приборы

учета рекомендуется присоединять к трансформаторам тока на стороне

низшего напряжения.

6. Провода ВЛ (см. также 1.4.2, п. 1, б).

7. Аппараты и шины  цепей трансформаторов напряжения при  рас-

положении  их  в  отдельной  камере  или за добавочным резистором,

встроенным в предохранитель или установленным отдельно.

1.4.4. При  выборе расчетной  схемы для  опредеяения токов  КЗ

следует исходить из предусматриваемых для данной  электроустановки

условий длительной ее работы и не считаться с кратковременными ви-

доизменениями схемы  этой электроустановки,  которые не  предусмо-

трены для длительной  эксплуатации (например, при  переключениях).

Ремонтные и послеаварийные режимы работы электроустановки к  крат-

ковременным изменениям схемы не относятся.

Расчетная схема должна учитывать перспективу развития  внешних

сетей и генерирующих источников, с которыми электрически  связыва-

ется рассматриваемая установка, не менее чем на 5 лет от  заплани-

рованного срока ввода ее в эксплуатацию.

При этом допустимо вести  расчет токов КЗ приближенно  для на-

чального момента КЗ.

1.4.5. В качестве расчетного вида КЗ следует принимать:

1. Для определения  электродинамической стойкости аппаратов  и

жестких  шин  с  относящимися  к  ним  поддерживающими  и опорными

конструкциями - трехфазное КЗ.

2. Для определения термической стойкости аппаратов и проводни-

ков - трехфазное КЗ;  на генераторном напряжении электростанций  -

трехфазное или двухфазное в зависимости от того, какое из них при-

водит к большему нагреву.

3. Для  выбора аппаратов  по коммутационной  способности -  по

большему из значений, получаемых  для случаев трехфазного и  одно-

фазного КЗ на  землю (в сетях  с большими токами  замыкания на зе-

млю); если выключатель  характеризуется двумя значениями  коммута-

ционной способности - трехфазной и однофазной - соответственно  по

обоим значениям.

1.4.6. Расчетный ток КЗ следует определять, исходя из  условия

повреждения в такой точке  рассматриваемой цепи, при КЗ  в которой

аппараты и проводники этой цепи находятся в наиболее тяжелых усло-

виях (исключения см. в 1.4.7 и 1.4.17, п.3). Со случаями  одновре-

менного  замыкания  на  землю  различных  фаз в двух разных точках

схемы допустимо не считаться.

1.4.7. На реактированных  линиях в закрытых  распределительных

устройствах проводники и аппараты, расположенные до реактора и от-

деленные от питающих  сборных шин (на  ответвлениях от линий  - от

элементов  основной  цепи)  разделяющими  полками,  перекрытиями и

т.п., набираются по току КЗ за реактором, если последний  располо-

жен в том же здании и соединение выполнено шинами.

Шинные  ответвления  от  сборных  шин  до  разделяющих   полок

44

и проходные изоляторы  в последних должны  быть выбраны исходя  из

КЗ до реактора.

1.4.8. При расчете термической стойкости в качестве расчетного

времени  следует  принимать  сумму  времен, получаемую от сложения

времени действия основной защиты (с учетом действия АПВ), установ-

ленной у ближайшего к месту КЗ выключателя, и полного времени  от-

ключения этого выключателя (включая время горения дуги).

При наличии зоны нечувствительности у основной защиты (по  то-

ку, напряжению, сопротивлению и т.п.) термическую стойкость  необ-

ходимо  дополнительно  проверять,  исходя  из времени действия за-

щиты, реагирующей на  повреждение в этой  зоне, плюс полное  время

отключения выключателя.  При этом  в качестве  расчетного тока  КЗ

следует принимать то значение его, которое соответствует этому ме-

сту повреждения.

Аппаратура  и  токопроводы,  применяемые  в  цепях генераторов

мощностью  60  МВт  и  более,  а  также в цепях блоков генератор -

трансформатор такой  же мощности,  должны проверяться  по термиче-

ской стойкости, исходя из времени прохождения тока КЗ 4 с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ДЛЯ

ВЫБОРА АППАРАТОВ И ПРОВОДНИКОВ

1.4.9. В электроустановках до 1кВ и выше при определении токов

КЗ для  выбора аппаратов  и проводников  и определения воздействия

на несущие конструкции следует исходить из следующего:

1. Все источники, участвующие в питании рассматриваемой  точки

КЗ, работают одновременно с номинальной нагрузкой.

2. Все синхронные  машины имеют автоматические  регуляторы на-

пряжения и устройства форсировки возбуждения.

3. Короткое  замыкание наступает  в такой  момент времени, при

котором ток КЗ будет иметь наибольшее значение.

4. Электродвижущие силы  всех источников питания  совпадают по

фазе.

5. Расчетное напряжение каждой ступени принимается на 5 % выше

номинального напряжения сети.

6.  Должно  учитываться  влияние  на  токи  КЗ  присоединенных

к данной сети  синхронных компенсаторов, синхронных  и асинхронных

электродвигателей. Влияние  асинхронных электродвигателей  на токи

КЗ не учитывается при мощности электродвигателей до 100 кBT в еди-

нице, если  электродвигатели отделены  от места  КЗ одной ступенью

трансформации, а также  при любой мощности,  если они отделены  от

места КЗ двумя или более ступенями трансформации либо если ток  от

них может поступать к месту КЗ только через те элементы, через ко-

торые проходит основной ток КЗ от сети и которые имеют  существен-

ное сопротивление (линии, трансформаторы и т. п.).

1.4.10. В электроустановках выше 1 кB в качестве расчетных со-

противлений следует  принимать индуктивные  сопротивления электри-

ческих машин, силовых  трансформаторов и автотрансформаторов,  ре-

45

акторов, воздушных и кабельных линий, а также токопроводов. Актив-

ное  сопротивление  следует  учитывать  только  для ВЛ с проводами

малых сечений и стальными  проводами, а также для  протяженных ка-

бельных сетей малых сечений с большим активным сопротивлением.

1.4.11. В электроустановках до 1 кB в качестве расчетных  соп-

ротивлений следует принимать индуктивные и активные  сопротивления

всех  элементов  цепи,  включая  активные сопротивления переходных

контактов цепи. Допустимо  пренебречь сопротивлениями одного  вида

(активными или индуктивными),  если при этом  полное сопротивление

цепи уменьшается не более чем на 10 %.

1.4.12. В случае питания электрических сетей до 1 кВ от  пони-

жающих трансформаторов  при расчете  токов КЗ  следует исходить из

условия, что подведенное  к трансформатору напряжение  неизменно и

равно его номинальному напряжению.

1.4.13. Элементы  цепи, защищенной  плавким предохранителем  с

токоограничивающим  действием,  следует  проверять на электродина-

мическую стойкость  по наибольшему  мгновенному значению  тока КЗ,

пропускаемого предохранителем.

ВЫБОР ПРОВОДНИКОВ И ИЗОЛЯТОРОВ, ПРОВЕРКА

НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО УСЛОВИЯМ ДИНАМИЧЕСКОГО

ДЕЙСТВИЯ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

1.4.14.  Усилия,  действующие  на  жесткие шины и передающиеся

ими  на  изоляторы  и  поддерживающие жесткие конструкции, следует

рассчитывать по наибольшему  мгновенному значению тока  трехфазно-

го КЗ iу с учетом сдвига между токами в фазах и без учета механиче-

ских колебаний шинной конструкции. В отдельных случаях  (например,

при предельных расчетных механических напряжениях) могут быть  уч-

тены механические колебания шин и шинных конструкций.

Импульсы силы, действующие на гибкие проводники и поддерживаю-

щие их изоляторы, выводы и конструкции, рассчитываются по  средне-

квадратическому (за время прохождения) току двухфазного  замыкания

между соседними фазами. При расщепленных проводниках и гибких  то-

копроводах взаимодействие токов  КЗ в проводниках  одной и той  же

фазы определяется по действующему значению тока трехфазного КЗ.

Гибкие токопроводы должны проверяться на схлестывание.

1.4.15. Найденные расчетом в соответствии с 1.4.14  механичес-

кие усилия, передающиеся при КЗ жесткими шинами на опорные и  про-

ходные изоляторы, должны  составить в случае  применения одиночных

изоляторов не более 60 % соответствующих гарантийных значений  на-

именьшего разрушающего усилия; при спаренных опорных изоляторах  -

не более 100% разрушающего усилия одного изолятора.

При применении шин составных профилей (многополосные, из  двух

швеллеров и т.д.) механические напряжения находятся как  арифмети-

ческая  сумма  напряжений  от  взаимодействия фаз и взаимодействия

элементов каждой шины между собой.

46

Наибольшие механические напряжения в материале жестких шин  не

должны превосходить 0,7 временного сопротивления разрыву по ГОСТ.

ВЫБОР ПРОВОДНИКОВ ПО УСЛОВИЯМ HAГPEВA ПРИ

КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ

1.4.16. Температура нагрева проводников  при КЗ должна быть  не

выше следующих предельно допустимых значений, °C:

Шины:

медные ................................................... 300

алюминиевые .............................................. 200

стальные, не имеющие непосредственного соединения

с аппаратами ............................................. 400

стальные с непосредственным присоединением к аппаратам ... 300

Кабели с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение, кВ:

до 10 .................................................... 200

20 - 220 ................................................. 125

Кабели и изолированные провода с медными и алюминиевыми жилами

и изоляцией:

поливинилхлоридной и резиновой ........................... 150

полиэтиленовой ........................................... 120

Медные неизолированные провода при тяжениях, Н/мм2:

менее 20 ................................................. 250

20 и более ............................................... 200

Алюминиевые неизолированные провода при тяжениях, Н/мм2:

менее 10 ................................................. 200

10 и более ............................................... 160

Алюминиевая часть сталеалюминиевых проводов .................. 200

1.4.17. Проверка кабелей  на нагрев токами  КЗ в тех  случаях,

когда это требуется в соответствии с 1.4.2 и 1.4.3, должна  произ-

водиться для:

1) одиночных  кабелей одной  строительной длины,  исходя из КЗ

в начале кабеля;

2) одиночных кабелей со ступенчатыми сечениями по длине, исхо-

дя из КЗ в начале каждого участка нового сечения;

3) пучка из двух и более параллельно включенных кабелей, исхо-

дя из КЗ непосредственно за пучком (по сквозному току КЗ).

1.4.18. При проверке на термическую стойкость аппаратов и про-

водников линий, оборудованных устройствами быстродействующего АПВ,

должно учитываться  повышение нагрева  из-за увеличения  суммарной

продолжительности прохождения тока КЗ по таким линиям.

Расщепленные провода ВЛ при  проверке на нагрев в  условиях КЗ

рассматриваются как один провод суммарного сечения.

47

ВЫБОР АППАРАТОВ ПО КОММУТАЦИОННОЙ

СПОСОБНОСТИ

1.4.19. Выключатели выше 1 кВ следует выбирать:

1) по  отключающей способности  с учетом  параметров восстана-

вливающегося напряжения;

2) по включающей  способности. При этом  выключатели генерато-

ров, установленные на стороне генераторного напряжения, проверяют-

ся только на несинхронное включение в условиях противофазы.

1.4.20. Предохранители  следует выбирать  по отключающей  спо-

собности. При  этом в  качестве расчетного  тока следует принимать

действующее  значение  периодической  составляющей начального тока

КЗ без учета токоограничивающей способности предохранителей.

1.4.21. Выключатели нагрузки и короткозамыкатели следует выби-

рать  по  предельно  допустимому  току, возникающему при включении

на КЗ.

1.4.22. Отделители и  разъединители не требуется  проверять по

коммутационной способности при КЗ. При использовании отделителей и

разъединителей  для  отключения  -  включения ненагруженных линий,

ненагруженных трансформаторов или уравнительных токов параллельных

цепей отделители и разъединители следует проверять по режиму тако-

го отключения - включения.

ГЛАВА 1.5

УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.5.1. Настоящая глава 1)  Правил содержит требования к  учету

электроэнергии  в  электроустановках.  Дополнительные требования к

учету электроэнергии  в жилых  и общественных  зданиях приведены в

гл. 7.1.

1.5.2. Расчетным учетом электроэнергии называется учет вырабо-

танной, а также отпущенной потребителям электроэнергии для  денеж-

ного расчета за нее.

Счетчики,  устанавливаемые  для  расчетного  учета, называются

расчетными счетчиками.

1.53.  Техническим (контрольным) учетом электроэнергии называ-

ется учет для контроля расхода электроэнергии внутри  электростан-

ций, подстанций, предприятий, в зданиях, квартирах и т. п.

Счетчики, устанавливаемые  для технического  учета, называются

счетчиками технического учета.

________________

1) Утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго

СССР 20 октября 1977 г.

48

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.5.4. Учет активной электроэнергии должен обеспечивать  опре-

деление количества энергии:

1) выработанной генераторами электростанций;

2)  потребленной  на  собственные  и хозяйственные (раздельно)

нужды электростанций и подстанций;

3) отпущенной потребителям по  линиям, отходящим от шин  элек-

тростанции непосредственно к потребителям;

4) переданной в другие энергосистемы или полученной от них;

5) отпущенной потребителям из электрической сети.

Кроме того, учет  активной электроэнергии должен  обеспечивать

возможность:

определения  поступления  электроэнергии  в электрические сети

разных классов напряжений энергосистемы;

составления балансов электроэнергии для хозрасчетных подразде-

лений энергосистемы;

контроля  за  соблюдением  потребителями  заданных  им режимов

потребления и баланса электроэнергии.

1.5.5. Учет реактивной электроэнергии должен обеспечивать воз-

можность определения  количества реактивной  электроэнергии, полу-

ченной  потребителем  от  электроснабжающей  организации или пере-

данной ей, только в том  случае, если по этим данным  производятся

расчеты или  контроль соблюдения  заданного режима  работы компен-

сирующих устройств.

ПУНКТЫ УСТАНОВКИ СРЕДСТВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

1.5.6. Счетчики  для расчета  электроснабжающей организации  с

потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на грани-

це раздела сети  (по балансовой принадлежности)  электроснабжающей

организации и потребителя.

1.5.7. Расчетные счетчики активной электроэнергии на  электро-

станции должны устанавливаться:

1) для каждого генератора с таким расчетом, чтобы  учитывалась

вся выработанная генератором электроэнергия;

2) для всех присоединений шин генераторного напряжения, по ко-

торым возможна реверсивная работа, - по два счетчика со стопорами;

3) для  межсистемных линий  электропередачи -  два счетчика со

стопорами, учитывающих отпущенную и полученную электроэнергию;

4) для линий всех  классов напряжений, отходящих от  шин элек-

тростанций и принадлежащих потребителям (си. также 1.5.10).

Для линий до 10 кВ,  отходящих от шин электростанций, во  всех

случаях  должны  быть  выполнены  цепи  учета, сборки зажимов (см.

1.5.23), а также предусмотрены места для установки счетчиков;

5) для всех трансформаторов  и линий, питающих шины  основного

напряжения (выше 1 кВ) собственных нужд (СН).

Счетчики устанавливаются на  стороне высшего напряжения;  если

трансформаторы  СН  электростанции  питаются  от  шин 35 кВ и выше

49

или ответвлением от блоков  на напряжении выше 10  кB, допускается

установка счетчиков на стороне низшего напряжения трансформаторов;

6) для линий хозяйственных нужд (например, питание  механизмов

и установок ремонтно-производственных баз) и посторонних  потреби-

телей, присоединенных к распределительному устройству СН  электро-

станций;

7) для каждого обходного выключателя или для  шиносоединитель-

ного  (междусекционного)  выключателя,  используемого  в  качестве

обходного для присоединений, имеющих расчетный учет, - два счетчи-

ка со стопорами.

На  электростанциях,  оборудуемых  системами централизованного

сбора и обработки информации, указанные системы следует  использо-

вать для централизованного расчетного и технического учета  элект-

роэнергии. На  остальных электростанциях  рекомендуется применение

автоматизированной системы учета электроэнергии.

1.5.8. На электростанциях мощностью до 1 МВт расчетные счетчи-

ки активной электроэнергии должны устанавливаться только для гене-

раторов и трансформаторов СН  или только для трансформаторов  СН и

отходящих линий.

1.5.9. Расчетные счетчики активной электроэнергии на  подстан-

ции энергосистемы должны устанавливаться:

1) для каждой  отходящей линии электропередачи,  принадлежащей

потребителям (см. также 1.5.10);

2) для межсистемных линий электропередачи - по два счетчика со

стопорами,  учитывающих  отпущенную  и  полученную электроэнергию;

при наличии ответвлений от этих линий в другие энергосистемы -  по

два  счетчика  со  стопорами,  учитывающих полученную и отпущенную

электроэнергию, на вводах в подстанции этих энергосистем;

3) на трансформаторах СН;

4) для линий  хозяйственных нужд или  посторонних потребителей

(поселок и т. п.), присоединенных к шинам СН;

5) для каждого обходного выключателя или для  шиносоединитель-

ного (междусекционного) выключателя, используемого в качестве  об-

ходного для присоединений, имеющих расчетный учет, - два  счетчика

со стопорами.

Для линий до 10 кB во всех случаях должны быть выполнены  цепи

учета, сборки зажимов (см.1.5.23), а также предусмотрены места для

установки счетчиков.

1.5.10. Расчетные  счетчики, предусматриваемые  в соответствии

с 1.5.7., п. 4 и 1.5.9, п. 1, допускается устанавливать не на  пи-

тающем, а на приемном конце  линии у потребителя в случаях,  когда

трансформаторы тока на электростанциях и подстанциях, выбранные по

току КЗ  или по  характеристикам дифференциальной  защиты шин,  не

обеспечивают требуемой точности учета электроэнергии.

1.5.11. Расчетные счетчики активной электроэнергии на подстан-

ции, принадлежащей потребителю, должны устанавливаться:

1) на вводе (приемном конце) линии электропередачи в  подстан-

цию потребителя в соответствии с 1.5.10 при отсутствии электричес-

50

кой связи с другой подстанцией энергосистемы или другого  потреби-

теля на питающем напряжении;

2) на  стороне высшего  напряжения трансформаторов  подстанции

потребителя при наличии  электрической связи с  другой подстанцией

энергосистемы или наличии  другого потребителя на  питающем напря-

жении.

Допускается установка счетчиков на стороне низшего  напряжения

трансформаторов в  случаях, когда  трансформаторы тока,  выбранные

по току  КЗ или  по характеристикам  дифференциальной защиты  шин,

не обеспечивают требуемой  точности учета электроэнергии,  а также

когда у имеющихся встроенных трансформаторов тока отсутствует  об-

мотка класса точности 0,5.

В случае, когда установка дополнительных комплектов  трансфор-

маторов тока со  стороны низшего напряжения  силовых трансформато-

ров  для  включения  расчетных  счетчиков  невозможна (КРУ, КРУН),

допускается организация учета на отходящих линиях 6 - 10 кB.

Для предприятия,  рассчитывающегося с  электроснабжающей орга-

низацией по  максимуму заявленной  мощности, следует  предусматри-

вать установку счетчика с указателем максимума нагрузки при  нали-

чии  одного  пункта  учета,  при  наличии  двух  или более пунктов

учета - применение  автоматизированной системы учета  электроэнер-

гии;

3) на стороне среднего и низшего напряжений силовых  трансфор-

маторов,  если  на  стороне  высшего напряжения применение измери-

тельных трансформаторов не требуется для других целей;

4) на трансформаторах  СН, если электроэнергия,  отпущенная на

собственные  нужды,  не  учитывается  другими счетчиками; при этом

счетчики рекомендуется устанавливать  со стороны низшего  напряже-

ния;

5) на границе раздела основного потребителя и постороннего по-

требителя (субабонента), если от линии или трансформаторов  потре-

бителей  питается  еще  посторонний  потребитель,  находящийся  на

самостоятельном балансе.

Для потребителей каждой  тарификационной группы следует  уста-

навливать отдельные расчетные счетчики.

1.5.12. Счетчики  реактивной электроэнергии  должны устанавли-

ваться:

1) на тех же элементах схемы, на которых установлены  счетчики

активной  электроэнергии  для  потребителей,  рассчитывающихся  за

электроэнергию  с  учетом  разрешенной  к использованию реактивной

мощности;

2) на присоединениях  источников реактивной мощности  потреби-

телей, если по ним производится расчет за электроэнергию, выданную

в сеть энергосистемы, или осуществляется контроль заданного режима

работы.

Если со стороны предприятия с согласия энергосистемы  произво-

дится выдача реактивной электроэнергии в сеть энергосистемы, необ-

ходимо устанавливать два счетчика реактивной электроэнергии со сто-

порами в  тех элементах  схемы, где  установлен расчетный  счетчик

51

активной электроэнергии. Во всех других случаях должен устанавли-

ваться один счетчик реактивной электроэнергии со стопором.

Для  предприятия,  рассчитывающегося  с энергоснабжающей орга-

низацией  по  максимуму  разрешенной  реактивной мощности, следует

предусматривать установку счетчика с указателем максимума  нагруз-

ки, при наличии двух или более пунктов учета - применение  автома-

тизированной системы учета электроэнергии.

ТРЕБОВАНИЯ К РАСЧЕТНЫМ СЧЕТЧИКАМ

1.5.13. Каждый  установленный расчетный  счетчик должен  иметь

на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом  госповерите-

ля, а на зажимной крышке - пломбу энергоснабжающей организации.

На  вновь  устанавливаемых  трехфазных  счетчиках  должны быть

пломбы государственной поверки с давностью  не более 12 мес, а  на

однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет.

1.5.14.  Учет активной и реактивной электроэнергии трехфазного

тока должен производиться с помощью трехфазных счетчиков.

1.5.15.  Допустимые классы точности расчетных счетчиков актив-

ной электроэнергии для различных объектов учета приведены ниже:

Генераторы мощностью более 50 МВт, межсистемные

линии электропередачи 220 кВ и выше, трансформа-

торы мощностью 63 МВ∙А и более ...................... 0,5 (0,7)*

Генераторы мощностью 12 - 50 МВт, межсистемные линии

электропередачи 110 - 150 к В, трансформаторы мощ-

ностью 10 - 40 МВ∙А ................................. 1,0

Прочие объекты учета .................................. 2,0

_____________

* Значение, указанное в скобках, относится к импортируемым

счетчикам.

Класс точности счетчиков реактивной электроэнергии должен  вы-

бираться  на  одну  ступень  ниже соответствующего класса точности

счетчиков активной электроэнергии.

УЧЕТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ

ТРАНСФОРМАТОРОВ

1.5.16. Класс точности  трансформаторов тока и  напряжения для

присоединения расчетных  счетчиков электроэнергии  должен быть  не

более  0,5.  Допускается  использование трансформаторов напряжения

класса точности 1,0 для включения расчетных счетчиков класса  точ-

ности 2,0.

Для присоединения счетчиков технического учета допускается ис-

пользование  трансформаторов  тока  класса  точности  1,0, а также

встроенных трансформаторов тока класса точности ниже 1,0, если для

получения класса точности  1,0 требуется установка  дополнительных

комплектов трансформаторов тока.

Трансформаторы  напряжения,  используемые  для   присрединения

счетчиков технического учета, могут иметь класс точности ниже 1,0.

52

1.5.17. Допускается  применение трансформаторов  тока с  завы-

шенным  коэффициентом  трансформации  (по  условиям электродинами-

ческай и термической  стойкости или защиты  шин), если при  макси-

мальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке  трансфор-

матора  тока  будет  составлять  не  менее  40%  номинального тока

счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%.

1.5.18. Присоединение  таковых обмоток  счетчиков к  вторичным

обмоткам трансформаторов тока следует проводить, как правило,  от-

дельно  от  цепей  защиты  и  совместно  с   электроизмерительными

приборами.

Допускается производить  совместное присоединение  токовых це-

пей, если раздельное  их присоединение требует  установки дополни-

тельных трансформаторов тока, а совместное присоединение не приво-

дит к снижению класса точности и надежности цепей  трансформаторов

тока, служащих для учета, и обеспечивает необходимые характеристи-

ки устройств релейной защиты.

Использование промежуточных трансформаторов тока для включения

расчетных счетчиков запрещается (исключение см. в 1.5.21).

1.5.19. Нагрузка  вторичных обмоток  измерительных трансформа-

торов,  к  которым  присоединяются  счетчики,  не должна превышать

номинальных значений.

Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения  расчет-

ных счетчиков должны выбираться такими, чтобы потери напряжения  в

этих цепях составляли не более 0,25 % номинального напряжения  при

питании от  трансформаторов напряжения  класса точности  0,5 и  не

более 0,5% при питании  от трансформаторов напряжения класса  точ-

ности 1,0.  Для обеспечения этого требования допускается  примене-

ние отдельных кабелей от трансформаторов напряжения до счетчиков.

Потери напряжения от  трансформаторов напряжения до  счетчиков

технического учета должны составлять  не более 1,5 %  номинального

напряжения.

1.5.20. Для присоединения расчетных счетчиков на линиях элект-

ропередачи 110 кB и выше допускается установка дополнительных тра-

нсформаторов тока (при отсутствии вторичных обмоток для  присоеди-

нения счетчиков, для обеспечения работы счетчика в требуемом клас-

се точности, по  условиям нагрузки на  вторичные обмотки и  т.п.).

См.также 1.5.18.

1.5.21. Для обходных выключателей 110 и 220 кВ со  встроенными

трансформаторами тока  допускается снижение  класса точности  этих

трансформаторов тока  на одну  ступень по  отношению к  указанному

в 1.5.16.

Для обходного выключателя 110 кВ и шиносоединительного (между-

секционного) выключателя 110  кВ, используемого в  качестве обход-

ного, с отдельно стоящими трансформаторами тока (имеющими не более

трех вторичных обмоток) допускается включение токовых цепей  счет-

чика  совместно  с  цепями  защиты при использовании промежуточных

трансформаторов тока класса точности не более 0,5; при этом допус-

кается снижение класса точности трансформаторов тока на одну  сту-

пень.

53

Такое же включение счетчиков и снижение класса точности транс-

форматоров тока допускается для шиносоединительного (междусекцион-

ного) выключателя на напряжение  220 кB, используемого в  качестве

обходного, с отдельно стоящими трансформаторами тока и на напряже-

ние 110 - 220 кB со встроенными трансформаторами тока.

1.5.22. Для питания цепей счетчиков могут применяться как  од-

нофазные, так и трехфазные трансформаторы напряжения, в том  числе

четырех- и пятистержневые, применяемые для контроля изоляции.

1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные  сборки

зажимов или секции в общем  ряду зажимов. При отсутствии сборок  с

зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки.

Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей тран-

сформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напря-

жения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а  также

включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей.

Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков  дол-

жна обеспечивать возможность их пломбирования.

1.5.24.  Трансформаторы  напряжения,  используемые  только для

учета и защищенные  на стороне высшего  напряжения предохранителя-

ми, должны иметь контроль целости предохранителей.

1.5.25. При  нескольких системах  шин и  присоединении каждого

трансформатора напряжения только к  своей системе шин должно  быть

предусмотрено устройство для переключения цепей счетчиков  каждого

присоединения на трансформаторы напряжения соответствующих  систем

шин.

1.5.26. На подстанциях потребителей конструкция решеток и две-

рей камер, в которых установлены предохранители на стороне высшего

напряжения трансформаторов напряжения, используемых для расчетного

учета, должна обеспечивать возможность их пломбирования.

Рукоятки приводов  разъединителей трансформаторов  напряжения,

используемых для расчетного учета, должны иметь приспособления для

их пломбирования.

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ И ЭЛЕКТВОПРОВОДКА К НИМ

1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для  об-

служивания сухих помещениях, в достаточно свободном и не  стеснен-

ном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°C.

Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается  устанав-

ливать в помещениях, где по производственным условиям  температура

может часто превышать +40°C,  а также в помещениях  с агрессивными

средами.

Допускается размещение  счетчиков в  неотапливаемых помещениях

и коридорах распределительных устройств электростанций и  подстан-

ций, а также  в шкафах наружной  установки.  При  этом должно быть

предусмотрено стационарное  их утепление  на зимнее  время посред-

ством  утепляющих  шкафов,  колпаков  с  подогревом воздуха внутри

них электрической лампой или нагревательиым элементом для  обеспе-

54

чения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°C.

1.5.23.  Счетчики,  предназначенные  для учета электроэнергии,

вырабатываемой генераторами электростанций, следует  устанавливать

в помещениях со средней температурой окружающего воздуха + 15  -:-

+ 25  °C. При  отсутствии таких  помещений счетчики  рекомендуется

помещать в специальных шкафах, где должна поддерживаться указанная

температура в течение всего года.

1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах ком-

плектных распределительных устройств (КРУ, КРУН), на панелях,  щи-

тах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.

Допускается крепление  счетчиков на  деревянных, пластмассовых

или металлических щитках.

Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пре-

делах 0,8 -  1,7 м. Допускается  высота менее 0,8  м, но не  менее

0,4 м.

1.5.30. В местах, где имеется опасность механических поврежде-

ний счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для пос-

торонних лиц  (проходы, лестничные  клетки и  т.п.), для счетчиков

должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне ци-

ферблата. Аналогичные шкафы  должны устанавливаться также  для со-

вместного размещения счетчиков  и трансформаторов тока  при выпол-

нении учета на стороне  низшего напряжения (на вводе  у потребите-

лей).

1.5.31. Конструкции и размеры шкафов, ниш, щитков и т.п.  дол-

жны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчиков и  трансформа-

торов тока. Кроме того, должна быть обеспечена возможность удобной

замены счетчика и установки его с уклоном не более 1°. Конструкция

его крепления  должна обеспечивать  возможность установки  и съема

счетчика с лицевой стороны.

1.5.32. Электропроводки к  счетчикам должны отвечать  требова-

ниям, приведенным в гл. 2.1 и 3.4.

1.5.33. В электропроводке  к расчетным счетчикам  наличие паек

не допускается.

1.5.34. Сечения проводов и кабелей, присоединяемых к счетчикам,

должны приниматься в соответствии с 3.4.4 (см. также 1.5.19).

1.5.35. При монтаже электропроводки для присоединения  счетчи-

ков непосредственного включения  около счетчиков необходимо  оста-

влять концы проводов длиной не менее 120 мм. Изоляция или  оболоч-

ка нулевого провода на длине  100 мм перед счетчиком должна  иметь

отличительную окраску.

1.5.36. Для  безопасной установки  и замены  счетчиков в сетях

напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключе-

ния счетчика установленными  до него на  расстоянии не более  10 м

коммутационным аппаратом  или предохранителями.  Снятие напряжения

должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

Трансформаторы  тока,  используемые  для присоединения счетчи-

ков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после  коммута-

ционных аппаратов по направлению потока мощности.

55

1.5.37. Заземление (зануление) счетчиков и трансформаторов то-

ка должно выполняться в  соответствии с требованиями гл.  1.7. При

этом  заземляющие  и  нулевые  защитные  проводники от счетчиков и

трансформаторов тока напряжением до 1 кB до ближайшей сборки зажи-

мов должны быть медными.

1.5.38. При наличии на объекте нескольких присоединений с  от-

дельным  учетом  электроэнергии  на  панелях счетчиков должны быть

надписи наименований присоединений.

ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧЕТ

1.5.39.  На  тепловых  и  атомных электростанциях с агрегатами

(блоками),  не  оборудованными  информационными  или  управляющими

вычислительными  машинами,   следует  устанавливать   стационарные

или применять инвентарные  переносные счетчики технического  учета

в системе СН для возможности расчетов технико-экономических  пока-

зателей. При этом установка счетчиков активной электроэнергии дол-

жна  производиться  в  цепях  электродвигателей, питающихся от шин

распределительного  устройства  основного  напряжения  (выше 1 кB)

собственных нужд,  и в  цепях всех  трансформаторов, питающихся от

этих шин.

1.5.40. На электростанциях с поперечными связями (имеющих  об-

щий паропровод) должна  предусматриваться на стороне  генераторно-

го  напряжения  превышающих  трансформаторов  техническая  возмож-

ность установки (в  условиях эксплуатации) счетчиков  технического

учета активной электроэнергии, используемых для контроля  правиль-

ности работы расчетных генераторных счетчиков.

1.5.41. Счетчики активной электроэнергии для технического уче-

та следует устанавливать на  подстанциях напряжением 35 кВ  и выше

энергосистем: на  сторонах среднего  и низшего  напряжений силовых

трансформаторов; на  каждой отходящей  линии электропередачи  6 кB

и выше, находящейся на балансе энергосистемы.

Счетчики реактивной электроэнергии для технического учета сле-

дует устанавливать на сторонах  среднего и низшего напряжений  си-

ловых трансформаторов подстанций 35 кB и выше энергосистем.

Указанные требования к установке счетчиков электроэнергии под-

лежат реализации по мере обеспечения счетчиками.

1.5.42.  На  предприятиях  следует предусматривать техническую

возможность установки (в  условиях эксплуатации) стационарных  или

применения инвентарных  переносных счетчиков  для контроля  за со-

блюдением лимитов  расхода электроэнергии  цехами, технологически-

ми линиями,  отдельными энергоемкими  агрегатами, для  определения

расхода электроэнергии на единицу продукции или полуфабриката.

Допускается установка  счетчиков технического  учета на  вводе

предприятия, если  расчетный учет  с этим  предприятием ведется по

счетчикам, установленным на подстанциях или электростанциях  энер-

госистем.

На установку и снятие счетчиков технического учета на предпри-ятиях разрешения энергоснабжающей организации не требуется.

56

1.5.43. Приборы технического  учета на предприятиях  (счетчики

и измерительные  трансформаторы) должны  находиться в  ведении са-

мих потребителей и должны удовлетворять требованиям 1.5.13 (за ис-

ключением  требования  о  наличии  пломбы энергоснабжающей органи-

зации), 1.5.14 и 1.5.15.

1.5.44. Классы точности счетчиков технического учета  активной

электроэнергии должны соответствовать значениям, приведенным ниже:

Для линий электропередачи с двусторонним питанием напряжением

220 кB и выше, трансформаторов мощностью 63 МВ ∙ А

и более . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0

Для прочих объектов учета . . . . . . . . . . . . . . 2,0

Классы точности счетчиков технического учета реактивной  элек-

троэнергии допускается выбирать на одну ступень ниже соответствую-

щего класса точности счетчиков технического учета активной  элект-

роэнергии.

ГЛАВА 1.6

ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.6.1. Настоящая глава *) Правил распространяется на измерения

электрических  величин,  осуществляемые  при  помощи  стационарных

средств (показывающих, регистрирующих, фиксирующих и др.).

Правила  не  распространяются  на  лабораторные измерения и на

измерения, осуществляемые с помощью переносных приборов.

Измерения неэлектрических  величин, а  также измерения  других

электрических величин, не регламентированных Правилами,  требуемые

в связи  с особенностями  технологического процесса  или основного

оборудования, выполняются на основании соответствующих нормативных

документов.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.6.2. Средства измерений электрических величин должны удовле-

творять следующим основным требованиям:

1) класс точности измерительных  приборов должен быть не  хуже

2,5;

2) классы точности  измерительных шунтов, добавочных  резисто-

ров, трансформаторов и преобразователей  должны быть не хуже  при-

веденных в табл. 1.6.1;

_________________

*) Утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго

СССР 13 мая 1976 г.

57

Т а б л и ц а 1.6.1. Классы точности средств измерений

──────────────┬──────────────────┬───────────────┬────────────────

│  Класс точности  │Класс точности │ Класс точности

Класс точности│шунта, добавочного│измерительного │ измерительного

прибора   │     резистора    │преобразователя│ трансформатора

──────────────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────

1,0     │        0,5       │       0,5     │      0,5

1,5     │        0,5       │       0,5*    │      0,5*

2,5     │        0,5       │       1,0     │      1,0**

──────────

* Допускается 1,0.

** Допускается 3,0.

3) пределы измерения приборов должны выбираться с учетом  воз-

можных  наибольших  длительных  отклонений  измеряемых  величин от

номинальных значений.

1.6.3. Установка измерительных  приборов должна, как  правило,

производиться в пунктах, откуда осуществляется управление.

На подстанциях и  гидроэлектростанциях без постоянного  дежур-

ства оперативного персонала  допускается не устанавливать  стацио-

нарные показывающие  приборы, при  этом должны  быть предусмотрены

места для присоединения  переносных приборов специально  обученным

персоналом.

1.6.4. Измерения на  линиях электропередачи 330  кB и выше,  а

также на генераторах и трансформаторах должны производиться непре-

рывно.

На  генераторах  и  трансформаторах  гидроэлектростанций допу-

скается производить измерения периодически с помощью средств  цен-

трализованного контроля.

Допускается  производить  измерения  "по  вызову" на общий для

нескольких присоединений (за исключением указанных в первом  абза-

це)  комплект  показывающих  приборов,  а  также  применять другие

средства централизованного контроля.

1.6.5.  При  установке  регистрирующих  приборов в оперативном

контуре пункта управления допускается не устанавливать  показываю-

щие приборы для непрерывного измерения тех же величин.

ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА

1.6.6. Измерение тока должно производиться в цепях всех напря-

жений, где оно необходимо для систематического контроля технологи-

ческого процесса или оборудования.

1.6.7. Измерение постоянного тока должно производиться в цепях:

1) генераторов постоянного тока и силовых преобразователей;

2) аккумуляторных батарей,  зарядных, подзарядных и  разрядных

устройств;

3) возбуждения синхронных генераторов, компенсаторов, а  также

электродвигателей с регулируемым возбуждением.

Амперметры постоянного тока  должны иметь двусторонние  шкалы,

если возможно изменение направления тока.

58

1.6.8. В цепях переменного трехфазного тока следует, как  пра-

вило, измерять ток одной фазы.

Измерение тока каждой фазы должно производиться:

1) для синхронных турбогенераторов мощностью 12 МВт и более;

2) для линий электропередачи  с пофазным управлением, линий  с

продольной  компенсацией  и  линий,  для которых предусматривается

возможность длительной работы в неполнофазном режиме; в обоснован-

ных случаях  может быть  предусмотрено измерение  тока каждой фазы

линий электропередачи 330 кВ и выше с трехфазным управлением;

3) для дуговых электропечей.

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ

1.6.9.  Измерение напряжения, как правило, должно производить-

ся:

1) на секциях сборных шин постоянного и переменного тока,  ко-

торые могут работать раздельно.

Допускается установка  одного прибора  с переключением  на не-

сколько точек измерения.

На подстанциях допускается измерять напряжение только на  сто-

роне низшего напряжения, если установка трансформаторов напряжения

на стороне высшего напряжения не требуется для других целей;

2) в цепях генераторов постоянного и переменного тока, синхро-

нных компенсаторов, а также в отдельных случаях в цепях  агрегатов

специального назначения.

При автоматизированном пуске генераторов или других  агрегатов

установка на  них приборов  для непрерывного  измерения напряжения

не обязательна;

3) в цепях возбуждения синхронных машин мощностью 1 МВт и бол-

ее. В цепях возбуждения гидрогенераторов измерение не обязательно;

4) в цепях  силовых преобразователей, аккумуляторных  батарей,

зарядных и подзарядных устройств;

5) в цепях дугогасящих реакторов.

1.6.10. В трехфазных сетях производится измерение, как правило,

одного междуфазного напряжения.  В сетях напряжением  выше 1 кB  с

эффективно заземленной нейтралью допускается измерение трех между-

фазных напряжений для контроля исправности цепей напряжением одним

прибором (с переключением).

1.6.11.  Должна производиться регистрация значений одного  ме-

ждуфазного напряжеяия сборных шин  110 кВ и выше  (либо отклонения

напряжения от заданного значения) электростанций и подстанций,  по

напряжению на которых ведется режим энергосистемы.

КОНТРОЛЬ ИЗОЛЯЦИИ

1.6.12. В сетях переменного тока выше 1 кB с изолированной или

заземленной через дугогасящий реактор нейтралью, в сетях  перемен-

ного тока до 1 кB с изолированной нейтралью и в сетях  постоянного

59

тока с изолированными полюсами или с изолированной средней точкой,

как правило, должен выполняться автоматический контроль  изоляции,

действующий на сигнал при снижении сопротивления изоляции одной из

фаз (или полюса) ниже заданного значения, с последующим  контролем

асимметрии напряжения при помощи показывающего прибора (с переклю-

чением).

Допускается осуществлять контроль изоляции путем периодических

измерений напряжений с  целью визуального контроля  асимметрии на-

пряжения.

ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ

1.6.13. Измерение мощности должно производиться в цепях:

1) генераторов - активной и реактивной мощности.

При установке на генераторах мощностью 100 МВт и более щитовых

показывающих приборов их класс точности должен быть не хуже 1,0.

На  электростанциях  мощностью  200  МВт  и более должна также

измеряться суммарная активная мощность.

Рекомендуется  измерять  суммарную  активную мощность электро-

станций мощностью менее  200 МВт при  необходимости автоматической

передачи  этого  параметра  на  вышестоящий  уровень  оперативного

управления;

2) конденсаторных батарей  мощностью 25 Мвар  и более и  синх-

ронных компенсаторов - реактивной мощности;

3) трансформаторов  и линий,  питающих СН  напряжением 6  кB и

выше тепловых электростанций,- активной мощности;

4) повышающих двухобмоточных трансформаторов электростанций  -

активной и реактивной мощности. В цепях повышающих  трехобмоточных

трансформаторов (или автотрансформаторов с использованием  обмотки

низшего напряжения) измерение активной и реактивной мощности долж-

но производиться со стороны среднего и низшего напряжений.

Для трансформатора, работающего  в блоке с  генератором, изме-

рение мощности со  стороны низшего напряжения  следует производить

в цепи генератора;

5) понижающих трансформаторов 220 кВ  и выше - активной и  ре-

активной, напряжением 110 - 150 кВ - активной мощности.

В  цепях  понижающих  двухобмоточных трансформаторов измерение

мощности должно производиться со  стороны низшего напряжения, а  в

цепях понижающих трехобмоточных трансформаторов - со стороны сред-

него и низшего напряжений.

На подстанциях 110 - 220 кB без выключателей на стороне высше-

го  напряжения  измерение  мощности  допускается не выполнять. При

этом должны предусматриваться места для присоединения  контрольных

показывающих или регистрирующих приборов;

6) линий напряжением 110 кB и выше с двусторонним питанием,  а

также обходных выключателей - активной и реактивной мощности;

60

7) на других элементах подстанций, где для периодического кон-

троля режимов сети необходимы  измерения перетоков активной и  ре-

активной  мощности,  должна  предусматриваться возможность присое-

динения контрольных переносных приборов.

1.6.14. При установке  щитовых показывающих приборов  в цепях,

в  которых  направление  мощности  может  изменяться,  эти приборы

должны иметь двустороннюю шкалу.

1.6.15. Должна производиться регистрация:

1) активной мощности турбогенераторов (мощностью 60 МВт и  бо-

лее);

2) суммарной мощности электростанций (мощностью 200 МВт и  бо-

лее).

ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ

1.6.16. Измерение частоты должно производиться:

1) на каждой секции шин генераторного напряжения;

2) на каждом генераторе блочной тепловой или атомной  электро-

станции;

3) на каждой системе (секции) шин высшего напряжения  электро-

станции;

4) в узлах возможного деления энергосистемы на несинхронно ра-

ботающие части.

1.6.17. Регистрация частоты или ее отклонения от заданного

значения должна производиться:

1) на электростанциях мощностью 200 МВт и более;

2)  на  электростанциях  мощностью  6  МВт и более, работающих

изолированно.

1.6.18. Абсолютная погрешность регистрирующих частотомеров  на

электростанциях, участвующих в регулировании мощности, должна быть

не более +-0,1 Гц.

ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ СИНХРОНИЗАЦИИ

1.6.19. Для измерений  при точной (ручной  или полуавтоматиче-

ской)  синхронизации  должны  предусматриваться следующие приборы:

два вольтметра (или двойной вольтметр); два частотомера (или двой-

ной частотомер); синхроноскоп.

РЕГИСТРАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН В АВАРИЙНЫХ

РЕЖИМАХ

1.6.20. Для автоматической  регистрации аварийных процессов  в

электрической части энергосистемы должны предусматриваться автома-

тические осциллографы.

Расстановку автоматических осциллографов на объектах, а  также

выбор регистрируемых  ими электрических  параметров, как  правило,

следует производить в соответствии с рекомендациями,  приведенными

в табл. 1.6.2 и 1.6.3.

61

Т а б л и ц а 1.6.2. Рекомендации по расстановке автоматических

аварийных осциллографов на объектах энергосистем

────────┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────────────

Напря-  │                  │                   │

жение   │                  │Количество линий,  │

распре- │       Схема      │подключенных к сек-│  Количество

дели-   │распределительного│ции (системе шин)  │устанавливаемых

тельного│    устройства    │распределительного │ осциллографов

устрой- │                  │    устройства     │

ства,кВ │                  │                   │

────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────────────

750   │Любая             │Любое              │Один для каждой линии

│                  │                   │(предпочтительно с за-

│                  │                   │писью предаварийного

│                  │                   │режима)

500   │  "               │Одна или две       │Один для каждой линии

│                  │                   │(без записи пред-

│                  │                   │аварийного режима)

500   │  "               │Три или более      │Один для каждой линии

│                  │                   │(предпочтительно хотя

│                  │                   │бы на одной из линий

│                  │                   │с записью предаварий-

│                  │                   │ного режима)

330   │  "               │Одна               │Не устанавливается

330   │  "               │Две или более      │Один для каждой линии

│                  │                   │(без записи пред-

│                  │                   │аварийного режима)

220   │С секциями или си-│Одна или две на    │Один для двух секций

│стемами шин       │каждую секцию или  │или рабочих систем

│                  │рабочую систему шин│шин (без записи пред-

│                  │                   │аварийного режима)

220   │То же             │Три или четыре на  │Один для каждой сек-

│                  │каждую секцию или  │ции или рабочей сис-

│                  │рабочую систему шин│темы шин (без записи

│                  │                   │предаварийного режима)

62

220   │ "   "            │Пять или более на  │Один-два для каждой

│                  │каждую секцию или  │секции или рабочей

│                  │рабочую систему шин│системы шин с одним

│                  │                   │пусковым устройством

│                  │                   │(без записи предава-

│                  │                   │рийного режима)

220   │Полуторная или    │Три или более      │Один для трех-четырех

│многоугольник     │                   │линий или для каждой

│                  │                   │системы шин (без за-

│                  │                   │писи предаварийного

│                  │                   │режима)

220   │Без выключателей  │Одна или две       │Не устанавливается

│220 кВ или с      │                   │

│одним выключа-    │                   │

│телем             │                   │

220   │Треугольник, че-  │То же              │Допускается установка

│тырехугольник,    │                   │одного автоматического

│мостик            │                   │осциллографа, если на

│                  │                   │противоположных концах

│                  │                   │линий 220 кВ нет авто-

│                  │                   │матических осциллогра-

│                  │                   │фов

110   │С секциями или    │Одна - три на каж- │Один для двух секций

│системами шин     │дую секцию или сис-│или рабочих систем шин

│                  │тему шин           │(без записи предава-

│                  │                   │рийного режима)

110   │С секциями или    │Четыре - шесть на  │Один для каждой секции

│системами шин     │каждую секцию или -│или рабочей системы шин

│                  │рабочую систему шин│(без записи предава-

│                  │                   │рийного режима)

110   │С секциями или    │Семь или более на  │Один для каждой секции

│системами шин     │каждую секцию или  │или рабочей системы шин.

│                  │рабочую систему шин│Допускается установка

│                  │                   │двух автоматических

│                  │                   │осциллографов для каж-

│                  │                   │дой секции или рабочей

│                  │                   │системы шин (без запи-

│                  │                   │си предаварийного ре-

│                  │                   │жима)

110   │Без выключателей  │Одна или две       │Не устанавливается

│на стороне 110 кВ,│                   │

│мостик, треуголь- │                   │

│ник, четырехуголь-│                   │

│ник               │                   │

63

Т а б л и ц а 1.6.3. Рекомендации по выбору электрических парамет-

ров, регистрируемых автоматическими аварийными осциллографами

────────────────┬─────────────────────────────────────────────────

Напряжение    │

распределитель- │     Параметры, рекомендуемые для регистрации

ного устройства,│         автоматическими осциллографами

кВ          │

────────────────┼─────────────────────────────────────────────────

750, 500, 330   │Фазные напряжения трех фаз линий. Напряжение и

│ток нулевой последовательности линий. Токи двух

│или трех фаз линий. Ток усилителя мощности, ток

│приема высокочастотного приемопередатчика и поло-

│жение контактов выходного промежуточного реле

│высоко частотной защиты

220, 110      │Фазные напряжения и напряжение нулевой последова-

│тельности секции или рабочей системы шин. Токи

│нулевой последовательности линий, присоединенных

│к секции или рабочей системе шин. Фазные токи

│(двух или трех фаз) наиболее ответственных линий.

│Токи приема высокочастотных приемопередатчиков

│дифференциально-фазных защит межсистемных линий

│электропередачи

По согласованию  с энергосистемами  (районными энергетическими

управлениями)  могут  предусматриваться  регистрирующие  приборы с

ускоренной записью при  аварии (для регистрации  электрических па-

раметров,  не  контролируемых  с  помощью  автоматических осцилло-

графов).

1.6.21. На  электрических станциях,  принадлежащих потребителю

и имеющих связь  с энергосистемой (блок-станциях),  автоматические

аварийные осциллографы должны предусматриваться для каждой системы

шин 110 кB и выше, через которые осуществляется связь с энергосис-

темой по  линиям электропередачи.  Эти осциллографы,  как правило,

должны регистрировать напряжения (фазные и нулевой  последователь-

ности) соответствующей системы шин, токи (фазные и нулевой  после-

довательности) линий  электропередачи, связывающих  блок-станцию с

системой.

1.6.22.  Для  регистрации  действия устройств противоаварийной

системной  автоматики  рекомендуется  устанавливать дополнительные

осциллографы.  Расстановка  дополнительных  осциллографов  и выбор

регистрируемых ими параметров должны предусматриваться в  проектах

противоаварийной системной автоматики.

1.6.23. Для определения мест повреждений  на ВЛ 110 кB и  выше

длиной более 20 км должны предусматриваться фиксирующие приборы.

ГЛАВА 1.7

ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.7.1. Настоящая глава 1) Правил распространяется на все элек-

троустановки переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ  и

выше и содержит общие требования к их заземлению и защите людей от

поражения электрическим током при повреждении изоляции.

Дополнительные требования  приведены в  соответствующих главах

ПУЭ.

1.7.2.  Электроустановки  в  отношении мер электробезопасности

разделяются на:

электроустановки выше  1 кB  в сетях  с эффективно заземленной

нейтралью (с большими токами замыкания на землю);

электроустановки выше 1 кB  в сетях с изолированной  нейтралью

(с малыми токами замыкания на землю);

электроустановки до 1 кB с глухозаземленной нейтралью;

электроустановки до 1 кB с изолированной нейтралью.

1.73. Электрической сетью  с эффективно заземленной  нейтралью

называется трехфазная электрическая сеть выше 1 кB, в которой  ко-

эффициент замыкания на землю не превышает 1,4.

Коэффициентом замыкания  на землю  в трехфазной  электрической

сети называется отношение разности потенциалов между  неповрежден-

ной фазой и землей в точке замыкания на землю другой или двух дру-

гих фаз к разности потенциалов  между фазой и землей в  этой точке

до замыкания.

1.74. Глухозаземленной нейтралью называется нейтраль трансфор-

матора или  генератора, присоединенная  к заземляющему  устройству

непосредственно  или  через  малое  сопротивление (например, через

трансформаторы тока).

1.7.5. Изолированной нейтралью называется нейтраль трансформа-

тора или генератора,  не присоединенная к  заземляющему устройству

или присоединенная к  нему через приборы  сигнализации, измерения,

защиты, заземляющие дугогасящие реакторы и подобные им устройства,

имеющие большое сопротивление.

1.7.6. Заземлением какой-либо части электроустановки или  дру-

гой установки  называется преднамеренное  электрическое соединение

этой части с заземляющим устройством.

1.7.7. Защитным заземлением называется заземление частей элек-

троустановки с целью обеспечения электробезопасности.

_______________

1) Согласована с Госстроем СССР 1 февраля 1980 г.;  утверждена

Главтехуправлением и  Госэнергонадзором Минэнерго  СССР 30  апреля

1980 г.

65

1.7 8.  Рабочим заземлением  называется заземление  какой-либо

точки токоведущих частей электроустановки, необходимое для обеспе-

чения работы электроустановки.

1.7.9.  Занулением  в  электроустановках  напряжением  до 1 кВ

называется преднамеренное соединение частей электроустановки, нор-

мально  не  находящихся  под  напряжением, с глухозаземленной ней-

тралью  генератора  или  трансформатора  в сетях трехфазного тока,

с глухозаземленным  выводом источника  однофазного тока,  с глухо-

заземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.

1.7.10. Замыканием  на землю  называется случайное  соединение

находящихся под напряжением частей электроустановки с конструктив-

ными частями,  не изолированными  от земли,  или непосредственно с

землей.

Замыканием на корпус называется случайное соединение находящи-

хся под напряжением  частей электроустановки с  их конструктивными

частями, нормально не находящимися под напряжением.

1.7.11. Заземляющим устройством называется совокупность зазем-

лителя и заземляющих проводников.

1.7.12.  Заземлителем  называется  проводник  (электрод)   или

совокупность  металлически  соединенных  между  собой  проводников

(электродов), находящихся в соприкосновении с землей.

1.7.13.  Искусственным  заземлителем  называется  заземлитель,

специально выполняемый для целей заземления.

1.7.14. Естественным заземлителем называются находящиеся в со-

прикосновении с землей электропроводящие части коммуникаций,  зда-

ний и сооружений производственного или иного назначения, использу-

емые для целей заземления.

1.7.15. Магистралью заземления или зануления называется  соот-

ветственно заземляющий или нулевой защитный проводник с двумя  или

более ответвлениями.

1.7.16. Заземляющим проводником называется проводник, соединя-

ющий заземляемые части с заземлителем.

1.7.17. Hyлевым защитным  проводником в электроустановках  на-

пряжением  до  1  кB  называется проводник, соединяющий зануляемые

части с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в

сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника одно-

фазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в  сетях

постоянного тока.

1.7.18. Нулевым рабочим  проводником в электроустановках  до 1

кВ называется проводник, используемый для питания  электроприемни-

ков, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или тран-

сформатора в  сетях трехфазного  тока, с  глухозаземленным выводом

источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой  ис-

точника в трехпроводных сетях постоянного тока.

В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью нуле-

вой рабочий проводник  может выполнять функции  нулевого защитного

проводника.

66

1.7.19. Зоной растекания называется область земли, в  пределах

которой возникает заметный градиент потенциала при стекании тока с

заземлителя.

1.7.20.  Зоной  нулевого  потенциала  называется зона земли за

пределами зоны растекания.

1.7.21. Напряжением на  заземляющем устройстве называется  на-

пряжение, возникающее при стекании тока с заземлителя в землю меж-

ду точкой ввода тока в заземляющее устройство и зоной нулевого по-

тенциала.

1.7.22. Напряжением относительно земли при замыкании на корпус

называется напряжение между этим корпусом и зоной нулевого  потен-

циала.

1.7.23. Напряжением прикосновения называется напряжение  между

двумя точками цепи тока замыкания  на землю (на корпус) при  одно-

временном прикосновении к ним человека.

1.7.24.  Напряжением  шага  называется  напряжение между двумя

точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на  землю,

при одновременном касании их ногами человека.

1.7.25. Током замыкания на  землю называется ток, стекающий  в

землю через место замыкания.

1.7.26. Сопротивлением заземляющего устройства называется  от-

ношение напряжения на заземляющем устройстве к току, стекающему  с

заземлителя в землю.

1.7.27. Эквивалентным удельным сопротивлением земли с  неодно-

родной структурой называется такое удельное сопротивление земли  с

однородной структурой, в  которой сопротивление заземляющего  уст-

ройства имеет то же значение, что и в земле с неоднородной  струк-

турой.

Термин "удельное сопротивление", применяемый в настоящих  Пра-

вилах, для  земли с  неоднородной структурой  следует понимать как

"эквивалентное удельное сопротивление".

1.7.28. Защитным отключением в электроустановках до 1 кВ назы-

вается автоматическое отключение всех фаз (полюсов) участка  сети,

обеспечивающее безопасные  для человека  сочетания тока  и времени

его прохождения при замыканиях на корпус или снижении уровня  изо-

ляции ниже определенного значения.

1.7.29. Двойной изоляцией электроприемника называется совокуп-

ность рабочей  и защитной  (дополнительной) изоляции,  при которой

доступные прикосновению части электроприемника не приобретают опа-

сного напряжения при повреждении только рабочей или только  защит-

ной (дополнительной) изоляции.

1.7.30. Малым напряжением называется номинальное напряжение не

более 42 В между фазами и по отношению к земле, применяемое в эле-

ктрических установках для обеспечения электробезопасности.

1.7.31. Paзделительным трансформатором называется  трансформа-

тор, предназначенный для отделения сети, питающей электроприемник,

от первичной электрической  сети, а также  от сети заземления  или

зануления.

67

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.7.32. Для защиты людей от поражения электрическим током  при

повреждении изоляции должна быть применена, по крайней мере,  одна

из следующих защитных мер: заземление, зануление, защитное  отклю-

чение,  разделительный  трансформатор,  малое  напряжение, двойная

изоляция, выравнивание потенциалов.

1.7.33. Заземление или зануление электроустановок следует  вы-

полнять:

1) при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и  вы-

ше постоянного тока -  во всех электроустановках (см.также  1.7.44

и 1.7.48);

2) при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 В  пере-

менного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока - только

в помещениях с повышенной  опасностью, особо опасных и  в наружных

установках.

Заземление или зануление электроустановок не требуется при но-

минальных напряжениях до 42 В переменного тока и до 110 В постоян-

ного тока во всех случаях, кроме указанных в 1.7.46, п.6, и в  гл.

7.3 и 7.6.

1.7.34. Заземление или зануление электрооборудования,  устано-

вленного  на  опорах  ВЛ  (силовые и измерительные трансформаторы,

разъединители,  предохранители,  конденсаторы  и другие аппараты),

должно  быть  выполнено  с  соблюдением  требований, приведенных в

соответствующих главах ПУЭ, а также в настоящей главе.

Сопротивление  заземляющего  устройства  опоры  ВЛ, на которой

установлено электрооборудование,  должно соответствовать  требова-

ниям:

1) 1.7.57 - 1.7.59 - в электроустановках выше 1 кB сети с изо-

лированной нейтралью;

2) 1.7.62 - в электроустановках до 1 кB с глухозаземленной

нейтралью;

3) 1.7.65 - в электроустановках  до 1 кВ с изолированной  ней-

тралью;

4) 2.5.76 - в сетях 110 кВ и выше.

В трехфазных сетях  до 1 кВ  с глухозаземленной нейтралью  и в

однофазных сетях с заземленным выводом источника однофазного  тока

установленное на опоре ВЛ электрооборудование должно быть занулено

(см. 1.7.63).

1.7.35. Для заземления электроустановок в первую очередь  дол-

жны быть использованы естественные заземлители. Если при этом  со-

противление  заземляющих  устройств  или  напряжение прикосновения

имеет допустимые  значения, а  также обеспечиваются  нормированные

значения напряжения  на заземляющем  устройстве, то  искусственные

заземлители  должны  применяться  лишь  при необходимости снижения

плотности  токов,  протекающих  по  естественным  заземлителям или

стекающих с них.

1.7.36. Для заземления электроустановок различных назначений и

различных напряжений, территориально  приближенных одна к  другой,

рекомендуется применять одно общее заземляющее устройство.

68

Для объединения  заземляющих устройств  различных электроуста-

новок в одно общее заземляющее устройство следует использовать все

имеющиеся в наличии естественные, в особенности протяженные, зазе-

мляющие проводники.

Заземляющее устройство,  используемое для  заземления электро-

установок  одного  или  различных  назначений и напряжений, должно

удовлетворять всем  требованиям, предъявляемым  к заземлению  этих

электроустановок:  защиты  людей от поражения  электрическим током

при повреждении  изоляции, условиям  режимов работы  сетей, защиты

электрооборудования от перенапряжения и т. д.

1.7.37.  Требуемые настоящей главой сопротивления  заземляющих

устройств и  напряжения прикосновения  должны быть  обеспечены при

наиболее неблагоприятных условиях.

Удельное сопротивление  земли следует  определять, принимая  в

качестве расчетного  значение, соответствующее  тому сезону  года,

когда сопротивление  заземляющего устройства  или напряжение  при-

косновения принимает наибольшие значения.

1.7.38. Электроустановки до 1  кВ переменного тока могут  быть

с глухозаземленной или с изолированной нейтралью,  электроустанов-

ки постоянного тока - с глухозаземленной или изолированной средней

точкой, а электроустановки с однофазными источниками тока - с  од-

ним глухозаземленным или с обоими изолированными выводами.

В четырехпроводных сетях трехфазного тока и трехпроводных  се-

тях постоянного тока глухое заземление нейтрали или средней  точки

источников тока является обязательным (см. также 1.7.105).

1.7.39. В  электроустановках до  1 кВ  с глухозаземленной ней-

тралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока,  а

также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях  по-

стоянного тока должно быть  выполнено зануление. Применение в  та-

ких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их

зануления не допускается.

В обоснованных  случаях рекомендуется  выполнять защитное  от-

ключение  (для  переносного  ручного электроинструмента, некоторых

жилых и общественных помещений, насыщенных металлическими констру-

кциями, имеющими связь с землей).

1.7.40. Электроустановки до 1 кВ переменного тока с изолирова-

нной нейтралью или изолированным выводом источника однофазного то-

ка,  а  также  электроустановки  постоянного  тока с изолированной

средней точкой следует применять при повышенных требованиях  безо-

пасности (для передвижных  установок, торфяных разработок,  шахт).

Для таких  электроустановок в  качестве защитной  меры должно быть

выполнено заземление в сочетании с контролем изоляции сети или за-

щитное отключение.

1.7.41. В  электроустановках выше  1 кВ  с изолированной  ней-

тралью должно быть выполнено заземление.

В таких  электроустановках должна  быть предусмотрена  возмож-

ность быстрого отыскания замыканий на землю (см.1.6.12). Защита от

замыканий на землю должна устанавливаться с действием на  отключе-

ние (по всей электрически связанной сети) в тех случаях, в которых

69

это необходимо по условиям безопасности (для линий, питающих пере-

движные подстанции и механизмы, торфяные разработки и т. п.).

1.7.42. Защитное отключение рекомендуется применять в качестве

основной или дополнительной меры защиты, если безопасность не  мо-

жет быть обеспечена путем устройства заземления или зануления либо

если устройство заземления или зануления вызывает трудности по ус-

ловиям  выполнения  или  по  экономическим соображениям.  Защитное

отключение должно  осуществляться устройствами  (аппаратами), удо-

влетворяющими в отношении надежности действия специальным техниче-

ским условиям.

1.7.43. Трехфазная сеть до 1 кВ с изолированной нейтралью  или

однофазная сеть до 1  кВ с изолированным выводом,  связанная через

трансформатор с сетью  выше 1 кВ,  должна быть защищена  пробивным

предохранителем от опасности, возникающей при повреждении изоляции

между обмотками высшего и низшего напряжений трансформатора.  Про-

бивной предохранитель должен быть  установлен в нейтрали или  фазе

на  стороне  низшего  напряжения  каждого трансформатора. При этом

должен быть предусмотрен контроль за целостью пробивного предохра-

нителя.

1.7.44. В электроустановках до 1  кВ в местах, где в  качестве

защитной  меры  применяются  разделительные  или понижающие транс-

форматоры,  вторичное  напряжение  трансформаторов  должно   быть:

для разделительных трансформаторов - не более 380 В, для  понижаю-

щих трансформаторов - не более 42 В.

При  применении  этих  трансформаторов необходимо руководство-

ваться следующим:

1)  разделительные  трансформаторы  должны  удовлетворять спе-

циальным техническим  условиям в  отношении повышенной  надежности

конструкции и повышенных испытательных напряжений;

2)  от  разделительного  трансформатора  разрешается   питание

только  одного  электроприемника   с  номинальным  током   плавкой

вставки или расцепителя  автоматического выключателя на  первичной

стороне не более 15 А;

3) заземление вторичной обмотки разделительного  трансформато-

ра не допускается.  Корпус трансформатора в зависимости от  режима

нейтрали сети,  питающей первичную  обмотку, должен  быть заземлен

или занулен. Заземление корпуса электроприемника,  присоединенного

к такому трансформатору, не требуется;

4) понижающие трансформаторы со  вторичным напряжением 42 В  и

ниже могут быть использованы  в качестве разделительных, если  они

удовлетворяют требованиям, приведенным в пп.1 и 2 настоящего пара-

графа. Если понижающие трансформаторы не являются разделительными,

то в зависимости от  режима нейтрали сети, питающей  первичную об-

мотку,  следует  заземлять  или  занулять корпус трансформатора, а

также один из выводов (одну  из фаз) или нейтраль (среднюю  точку)

вторичной обмотки.

1.7.45.  При  невозможности  выполнения  заземления, зануления

и  защитного  отключения,  удовлетворяющих  требованиям  настоящей

главы, или если это представляет значительные трудности по техноло-

70

гическим причинам, допускается обслуживание электрооборудования  с

изолирующих площадок.

Изолирующие площадки должны быть выполнены так, чтобы  прикос-

новение  к  представляющим  опасность незаземленным (незануленным)

частям могло быть только с площадок. При этом должна быть исключе-

на возможность одновременного прикосновения к  электрооборудованию

и частям другого оборудования и частям здания.

ЧАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ЗАНУЛЕНИЮ ИЛИ ЗАЗЕМЛЕНИЮ

1.7.46. К частям, подлежащим занулению или заземлению согласно

1.7.33, относятся:

1)  корпуса  электрических  машин, трансформаторов, аппаратов,

светильников и т. п. (см. также 1.7 44);

2) приводы электрических аппаратов;

3) вторичные обмотки измерительных трансформаторов (см.  также

3.4.23 и 3.4.24);

4) каркасы распределительных  щитов, щитов управления,  щитков

и шкафов, а также съемные или открывающиеся части, если на послед-

них установлено электрооборудование напряжением выше 42 В перемен-

ного тока или более 110 В постоянного тока;

5) металлические конструкции распределительных устройств,  ме-

таллические кабельные конструкции, металлические кабельные  соеди-

нительные муфты, металлические оболочки и броня контрольных и  си-

ловых  кабелей,  металлические  оболочки  проводов,  металлические

рукава и трубы электропроводки,  кожухи и опорные конструкции  ши-

нопроводов, лотки, короба, струны, тросы и стальные полосы, на ко-

торых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос,  по

которым проложены кабели  с заземленной или  зануленной металличе-

ской оболочкой или броней), а также другие металлические конструк-

ции, на которых устанавливается электрооборудование;

6) металлические оболочки и броня контрольных и силовых  кабе-

лей и проводов напряжением до 42 В переменного тока и до 110 В по-

стоянного тока, проложенных на общих металлических конструкциях, в

том числе в общих трубах, коробах, лотках и т. п. Вместе с кабеля-

ми и  проводами, металлические  оболочки и  броня которых подлежат

заземлению или занулению;

7) металлические корпуса передвижных и переносных  электропри-

емников;

8)  электрооборудование,  размещенное  на  движущихся   частях

станков, машин и механизмов.

1.7.47. С целью уравнивания потенциалов в тех помещениях и на-

ружных установках, в которых применяются заземление или зануление,

строительные и производственные конструкции, стационарно проложен-

ные трубопроводы всех назначений, металлические корпуса технологи-

ческого оборудования, подкрановые и железнодорожные рельсовые пути

и т.п. должны быть  присоединены к сети заземления  или зануления.

При этом естественные контакты в сочленениях являются достаточными.

71

1.7.48. Не требуется преднамеренно заземлять или занулять:

1) корпуса  электрооборудования, аппаратов  и электромонтажных

конструкций, установленных на заземленных (зануленных)  металличе-

ских конструкциях, распределительных  устройствах, на щитах,  шка-

фах, щитках,  станинах станков,  машин и  механизмов, при  условии

обеспечения надежного электрического  контакта с заземленными  или

зануленными основаниями (исключение - см. гл. 7.3);

2) конструкции, перечисленные в 1.7.46, п.5, при условии наде-

жного электрического контакта между этими конструкциями и  устано-

вленными на них  заземленным или зануленным  электрооборудованием.

При этом указанные конструкции не могут быть использованы для  за-

земления или зануления установленного на них другого электрообору-

дования;

3) арматуру изоляторов всех типов, оттяжек, кронштейнов и  ос-

ветительной арматуры при установке их на деревянных опорах ВЛ  или

на деревянных конструкциях открытых  подстанций, если это не  тре-

буется по условиям защиты от атмосферных перенапряжений.

При прокладке кабеля с металлической заземленной оболочкой или

неизолированного заземляющего проводника на деревянной опоре пере-

численные части, расположенные на этой опоре, должны быть заземле-

ны или занулены;

4) съемные или открывающиеся части металлических каркасов  ка-

мер распределительных устройств,  шкафов, ограждений и  т.п., если

на съемных (открывающихся)  частях не установлено  электрооборудо-

вание или  если напряжение  установленного электрооборудования  не

превышает 42 В переменного тока или 110 В постоянного тока (исклю-

чение - см. гл. 7.3);

5) корпуса электроприемников с двойной изоляцией;

6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической за-

щиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие

подобные детали,  в том  числе протяжные  и ответвительные коробки

размером  до  100  CM2,  электропроводок, выполняемых кабелями или

изолированными проводами, прокладываемыми по стенам, перекрытиям и

другим элементам строений.

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ СЕТИ С

ЭФФЕКТИВНО ЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ

1.7.49. Заземляющие устройства электроустановок выше 1 кВ сети

с эффективно заземленной нейтралью следует выполнять с соблюдением

требований либо к их сопротивлению (см.1.7.51), либо к  напряжению

прикосновения (см.1.7.52), а также с соблюдением требований к кон-

структивному выполнению (см.1.7.53 и  1.7.54) и к ограничению  на-

пряжения на заземляющем устройстве (см.1.7.50). Требования 1.7.49-

-1.7.54 не распространяются на заземляющие устройства опор ВЛ.

1.7.50. Напряжение на заземляющем устройстве при стекании с не-

го тока замыкания на землю  не должно превышать 10 кВ.  Напряжение

выше 10 кВ допускается  на заземляющих устройствах, с  которых ис-

72

ключен вынос  потенциалов за  пределы зданий  и внешних ограждений

электроустановки. При напряжениях на заземляющем устройстве  более

5 кВ и до 10 кВ должны быть предусмотрены меры по защите  изоляции

отходящих кабелей связи и телемеханики и по предотвращению  выноса

опасных потенциалов за пределы электроустановки.

1.7.51. Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюде-

нием требований к  его сопротивлению, должно  иметь в любое  время

года сопротивление  не более  0,5 Ом,  включая сопротивление есте-

ственных заземлителей.

В целях  выравнивания электрического  потенциала и  обеспечения

присоединения  электрооборудования  к  заземлителю  на территории,

занятой оборудованием, следует прокладывать продольные и  попереч-

ные горизонтальные заземлители и соединять их между собой в зазем-

ляющую сетку.

Продольные заземлители должны быть проложены вдоль осей элект-

рооборудования со стороны обслуживания на  глубине 0,5 - 0,7 м  от

поверхности земли и на расстоянии  0,8 - 1,0 м от  фундаментов или

оснований оборудования.  Допускается увеличение расстояний от фун-

даментов или оснований оборудования  до 1,5 м с  прокладкой одного

заземлителя для двух рядов оборудования, если стороны обслуживания

обращены одна к другой, а расстояние между фундаментами или  осно-

ваниями двух рядов не превышает 3,0 м.

Поперечные заземлители следует  прокладывать в удобных  местах

между оборудованием на глубине 0,5  - 0,7 м от поверхности  земли.

Расстояние между ними  рекомендуется принимать увеличивающимся  от

периферии к центру заземляющей сетки. При этом первое и  последую-

щие расстояния, начиная от периферии, не должны превышать соответ-

ственно 4,0; 5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11,0; 13,5; 16,0 и 20,0 м. Разме-

ры  ячеек  заземляющей  сетки,  примыкающих к местам присоединения

нейтралей силовых трансформаторов и короткозамыкателей к заземляю-

щему устройству, не должны превышать 6 х 6 м¤.

Горизонтальные заземлители следует  прокладывать по краю  тер-

ритории, занимаемой заземляющим устройством, так, чтобы они в  со-

вокупности образовывали замкнутый контур.

Если контур заземляющего  устройства располагается в  пределах

внешнего ограждения электроустановки, то у входов и въездов на  ее

территорию  следует  выравнивать  потенциал  путем  установки двух

вертикальных заземлителей  у внешнего  горизонтального заземлителя

напротив входов  и въездов.  Вертикальные заземлители  должны быть

длиной 3 - 5 м, а  расстояние между ними должно быть равно  ширине

входа или въезда.

1.7.52. Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюде-

нием требований, предъявляемых к напряжению прикосновения,  должно

обеспечивать в любое время года при стекании с него тока замыкания

на землю значения напряжений прикосновения, не превышающие  норми-

рованных. Сопротивление заземляющего устройства при этом определя-

ется по  допустимому напряжению  на заземляющем  устройстве и току

замыкания на землю.

При  определении  значения  допустимого напряжения прикоснове-

ния в  качестве расчетного  времени воздействия  следует принимать

73

сумму времени действия защиты и полного времени отключения  выклю-

чателя. При этом определения допустимых значений напряжений прико-

сновения у рабочих мест, где при производстве оперативных переклю-

чений могут возникнуть КЗ на конструкции, доступные для  прикосно-

вения производящему переключения персоналу, следует принимать вре-

мя действия резервной защиты, а для остальной территории -  основ-

ной защиты.

Размещение продольных и поперечных горизонтальных заземлителей

должно определяться требованиями ограничения напряжений  прикосно-

вения до нормированных значений и удобством присоединения заземля-

емого оборудования. Расстояние между продольными и поперечными го-

ризонтальными искусственными заземлителями не должны превышать  30

м, а глубина их  заложения в грунт должна  быть не менее 0,3  м. У

рабочих мест допускается прокладка заземлителей на меньшей глу-бине, если необходимость этого подтверждается расчетом, а само-  выполнение не снижает удобства обслуживания электроустановки и срока службы заземлителей. Для снижения напряжения прикосновения у  рабочих мест в  обоснованных случаях  может быть  выполнена подсыпка щебня слоем толщиной 0,1 - 0,2 м.

1.7.53.  При выполнении заземляющего устройства с  соблюдением

требований,  предъявляемых  к  его  сопротивлению или к напряжению

прикосновения, дополнительно к  требованиям 1.7.51. и  1.7.52 сле-

дует:

заземляющие проводники, присоединяющие оборудование или конст-

рукции к заземлителю, в земле прокладывать на глубине не менее 0,3

м;

вблизи мест расположения заземляемых нейтралей силовых  транс-

форматоров, короткозамыкателей прокладывать продольные и  попереч-

ные горизонтальные заземлители (в четырех направлениях).

При  выходе  заземляющего  устройства  за  пределы  ограждения

электроустановки горизонтальные заземлители, находящиеся вне  тер-

ритории электроустановки, следует прокладывать на глубине не менее

1 м. Внешний контур заземляющего устройства в этом случае рекомен-

дуется выполнять в виде  многоугольника с тупыми или  скругленными

углами.

1.7.54. Внешнюю ограду электроустановок не рекомендуется  при-

соединять к заземляющему устройству. Если от электроустановки  от-

ходят ВЛ 110 кВ и выше, то ограду следует заземлить с помощью вер-

тикальных заземлителей длиной 2-3 м, установленных у стоек  ограды

по всему ее периметру через 20-50 м. Установка таких  заземлителей

не требуется для ограды с металлическими стойками и с теми стойка-

ми из железобетона, арматура которых электрически соединена с  ме-

таллическими звеньями ограды.

Для исключения электрической связи внешней ограды с  заземляю-

щим  устройством  расстояние  от  ограды до элементов заземляющего

устройства, расположенных  вдоль нее  с внутренней,  с внешней или

с обеих  сторон, должно  быть не  менее 2  м. Выходящие за пределы

ограды горизонтальные заземлители, трубы и кабели с  металлической

оболочкой  и  другие  металлические  коммуникации должны быть про-

ложены посередине между стойками ограды на глубине не менее 0,5 м.

В  местах  примыкания  внешней  ограды  к  зданиям  и сооружениям,

74

а также в местах  примыкания к внешней ограде  внутренних металли-

ческих ограждений должны  быть выполнены кирпичные  или деревянные

вставки длиной не менее 1 м.

Не следует  устанавливать на  внешней ограде  электроприемники

до 1 кВ, которые питаются непосредственно от понизительных  транс-

форматоров,  расположенных  на  территории  электроустановки.  При

размещении электроприемников на внешней ограде их питание  следует

осуществлять  через  разделительные  трансформаторы. Эти трансфор-

маторы не допускается устанавливать на ограде. Линия,  соединяющая

вторичную обмотку  разделительного трансформатора  с электроприем-

ником, расположенным на ограде,  должна быть изолирована от  земли

на расчетное значение напряжения на заземляющем устройстве.

Если выполнение хотя бы одного из указанных мероприятий невоз-

можно, то металлические части ограды следует присоединить к зазем-

ляющему устройству и выполнить выравнивание потенциалов так, чтобы

напряжение прикосновения с внешней  и внутренней сторон ограды  не

превышало допустимых значений. При выполнении заземляющего устрой-

ства по допустимому сопротивлению с этой целью должен быть  проло-

жен с внешней стороны ограды на расстоянии 1 м от нее и на глубине

1 м горизонтальный заземлитель. Этот заземлитель следует присоеди-

нять к заземляющему устройству не менее чем в четырех точках.

1.7.55. Если  заземляющее устройство  промышленной или  другой

электроустановки  соединено  с  заземлителем электроустановки выше

1 кВ  с эффективно  заземленной нейтралью  кабелем с металлической

оболочкой или броней или посредством других металлических  связей,

то для выравнивания потенциалов вокруг такой электроустановки  или

вокруг  здания,  в  котором  она  размещена, необходимо соблюдение

одного из следующих условий:

1) укладка в землю на глубине 1 м и на расстоянии 1 м от  фун-

дамента здания или от периметра территории, занимаемой  оборудова-

нием,  заземлителя,  соединенного  с  металлическими конструкциями

строительного и  производственного назначения  и сетью  заземления

(зануления), а у входов и у въездов в здание - укладка проводников

на расстоянии 1 и 2 м от заземлителя на глубине 1 и 1,5 м соответ-

ственно и соединение этих проводников с заземлителем;

2) использование железобетонных  фундаментов в качестве  зазе-

млителей в соответствии с 1.7.35 и 1.7.70, если при этом обеспечи-

вается  допустимый  уровень  выравнивания потенциалов. Обеспечение

условий выравнивания потенциалов с помощью железобетонных фундаме-

нтов, используемых в качестве заземлителей, определяется на основе

требований специальных директивных документов.

Не требуется выполнение  условий, указанных в  пп.1 и 2,  если

вокруг зданий имеются асфальтовые отмостки, в том числе у входов и

въездов. Если у  какого-либо входа (въезда)  отмостка отсутствует,

у этого входа (въезда)  должно быть выполнено выравнивание  потен-

циалов путем укладки двух проводников, как указано в п. 1, или со-

блюдено условие по п.  2.  При этом во всех случаях должны  выпол-

няться требования 1.7.56.

75

1.7.56. Во избежание выноса потенциала не допускается  питание

электропроводников, находящихся за пределами заземляющих устройств

электроустановок выше 1 кВ сети с эффективно заземленной нейтралью,

от обмоток до 1 кВ с заземленной нейтралью трансформаторов,  нахо-

дящихся в пределах контура заземляющего устройства. При  необходи-

мости питание таких электроприемников может осуществляться от тра-

нсформатора с изолированной  нейтралью на стороне  до 1 кВ  по ка-

бельной линии,  выполненной кабелем  без металлической  оболочки и

без брони, или по ВЛ. Питание таких электроприемников может осуще-

ствляться также через разделительный трансформатор. Разделительный

трансформатор и линия от его вторичной обмотки к электроприемнику,

если она проходит по территории, занимаемой заземляющим  устройст-

вом электроустановки, должны иметь изоляцию от земли на  расчетное

значение напряжения на  заземляющем устройстве. При  невозможности

выполнения указанных условий на территории, занимаемой такими эле-

ктроприемниками, должно быть выполнено выравнивание потенциалов.

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ СЕТИ С

ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ

1.7.57. В  электроустановках выше  1 кВ  сети с  изолированной

нейтралью сопротивление заземляющего устройства R, Ом, при  прохо-

ждении расчетного  тока замыкания  на землю  в любое  время года с

учетом  сопротивления  естественных  заземлителей  должно  быть не

более:

при  использовании  заземляющего  устройства  одновременно для

электроустановок напряжением до 1 кВ

R = 125/I,

где I - расчетный ток замыкания на землю, A.

При этом должны также выполняться требования, предъявляемые  к

заземлению (занулению) электроустановок до 1 кВ;

при  использовании  заземляющего  устройства  только для элек-

троустановок выше 1 кВ

R = 250/I, но не более 10 Ом.

1.7.58. В качестве расчетного тока принимается:

1) в сетях без компенсации емкостных токов - полный ток  замы-

кания на землю;

2) в сетях с компенсацией емкостных токов:

для заземляющих устройств, к которым присоединены компенсирую-

щие аппараты, - ток, равный 125% номинального тока этих аппаратов;

для заземляющих устройств,  к которым не  присоединены компен-

сирующие аппараты, - остаточный  ток замыкания на землю,  проходя-

щий в  данной сети  при отключении  наиболее мощного  из компенси-

рующих аппаратов или наиболее разветвленного участка сети.

В качестве  расчетного тока  может быть  принят ток  плавления

предохранителей  или  ток  срабатывания  релейной  защиты от одно-

76

фазных замыканий на землю или междуфазных замыканий, если в после-

днем случае защита обеспечивает отключение замыканий на землю. При

этом ток замыкания на землю должен быть не менее  полуторакратного

тока срабатывания  релейной защиты  или трехкратного  номинального

тока предохранителей.

Расчетный ток  замыкания на  землю должен  быть определен  для

той из возможных  в эксплуатации схем  сети, при которой  этот ток

имеет наибольшее значение.

1.7.59. В открытых электроустановках выше 1 кВ сетей с  изоли-

рованной нейтралью  вокруг площади,  занимаемой оборудованием,  на

глубине не  менее 0,5  м должен  быть проложен  замкнутый горизон-

тальный заземлитель (контур), к которому подсоединяется  заземляе-

мое оборудование. Если сопротивление заземляющего устройства  выше

10 Ом (в соответствии с 1.7.69 для земли с удельным сопротивлением

более 500 Ом∙м), то следует дополнительно проложить горизонтальные

заземлители вдоль  рядов оборудования  со стороны  обслуживания на

глубине 0,5 м и на расстоянии 0,8 - 1,0 м от фундаментов или осно-

ваний оборудования.

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ

С ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ

1.7.60. Нейтраль генератора, трансформатора на стороне до 1 кВ

должна  быть  присоединена  к  заземлителю при помощи заземляющего

проводника.  Сечение заземляющего проводника должно быть не  менее

указанного в табл. 1.7.1.

Использование нулевого  рабочего проводника,  идущего от  ней-

трали  генератора  или  трансформатора  на  щит распределительного

устройства, в качестве заземляющего проводника не допускается.

Указанный заземлитель должен быть расположен в  непосредствен-

ной близости от генератора или трансформатора. В отдельных  случа-

ях, например, во внутрицеховых подстанциях заземлитель допускается

сооружать непосредственно около стены здания.

1.7.61. Вывод нулевого рабочего проводника от нейтрали генера-

тора или трансформатора на щит распределительного устройства  дол-

жен быть выполнен:  при выводе фаз  шинами - шиной  на изоляторах,

при выводе фаз кабелем (проводом) - жилой кабеля (провода). В  ка-

белях с алюминиевой оболочкой допускается использовать оболочку  в

качестве нулевого рабочего проводника вместо четвертой жилы.

Проводимость нулевого рабочего проводника, идущего от нейтрали

генератора или трансформатора, должна быть не менее 50 %  проводи-

мости вывода фаз.

1.7.62. Сопротивление заземляющего устройства, к которому при-

соединены  нейтрали  генераторов  или  трансформаторов  или выводы

источника однофазного тока, в любое время года должно быть не  бо-

лее 2, 4 и 8  Ом соответственно при линейных напряжениях  660, 380

и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В  источника

однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с  уче-

том использования естественных заземлителей, а также  заземлителей

77

повторных заземлений нулевого  провода ВЛ до  1 кB при  количестве

отходящих линий не менее двух. При этом сопротивление заземлителя,

расположенного в непосредственной близости от нейтрали  генератора

или трансформатора или  вывода источника однофазного  тока, должно

быть не более: 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряже-

ниях 660, 380 и  220 В источника трехфазного  тока или 380, 220  и

127 В источника однофазного тока.

При удельном сопротивлении р(ро) земли более 100 Ом∙м допуска-

ется увеличивать  указанные выше  нормы в  0,01р раз,  но не более

десятикратного.

1.7.63.  На ВЛ зануление должно быть осуществлено нулевым  ра-

бочим проводом, проложенным на тех же опорах, что и фазные провода.

На концах ВЛ  (или ответвлений от  них) длиной более  200 м, а

также на вводах от ВЛ к электроустановкам, которые подлежат  зану-

лению, должны быть выполнены повторные заземления нулевого рабоче-

го провода. При этом в первую очередь следует использовать естест-

венные заземлители, например  подземные части опор  (см.1.7.70), а

также заземляющие устройства,  выполненные для защиты  от грозовых

перенапряжений (см. 2.4.26).

Указанные повторные заземления выполняются, если более частые

заземления не требуются по условиям защиты от грозовых перенапря-

жений.

Повторные заземления нулевого провода в сетях постоянного  то-

ка  должны  быть  осуществлены  при помощи отдельных искусственных

заземлителей,  которые  не  должны  иметь металлических соединений

с подземными трубопроводами. Заземляющие устройства на ВЛ постоян-

ного тока, выполненные для защиты от грозовых перенапряжений  (см.

2.4.26), рекомендуется использовать для повторного заземления  ну-

левого рабочего провода.

Заземляющие  проводники  для  повторных  заземлений   нулевого

провода  должны  быть  выбраны  из условия длительного прохождения

тока не менее 25 А. По механической прочности эти проводники  дол-

жны иметь размеры не менее приведенных в табл. 1.7.1.

1.7.64.  Общее  сопротивление  растеканию  заземлителей (в том

числе естественных)  всех повторных  заземлений нулевого  рабочего

провода каждой ВЛ в  любое время года должно  быть не более 5,  10

и 20 Ом соответственно при  линейных напряжениях 660, 380 и  220 В

источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофаз-

ного тока. При  этом сопротивление растеканию  заземлителя каждого

из повторных заземлений должно  быть не более 15,  30 и 60 Ом  со-

ответственно при тех же напряжениях.

При удельном сопротивлении земли р более 100 Ом∙м  допускается

увеличивать указанные нормы в  0,01р раз, но не  более десятикрат-

ного.

78

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ до 1 кВ С

ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ

1.7.65. Сопротивление  заземляющего устройства,  используемого

для заземления электрооборудования, должно быть не более 4 Ом.

При мощности  генераторов и  трансформаторов 100  кВ∙А и менее

заземляющие устройства могут иметь  сопротивление не более 10  Ом.

Если генераторы  или трансформаторы  работают параллельно,  то со-

противление 10 Ом допускается  при суммарной их мощности  не более

100 кВ А.

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ В РАЙОНАХ С БОЛЬШИМ УДЕЛЬНЫМ

СОПРОТИВЛЕНИЕМ ЗЕМЛИ

1.7.66.  Заземляющие  устройства  электроустановок напряжением

выше 1 кВ с эффективно  заземленной нейтралью в районах с  большим

удельным сопротивлением земли, в  том числе в районах  многолетней

мерзлоты,  рекомендуется  выполнять   с  соблюдением   требований,

предъявляемых к напряжению прикосновения (см. 1.7.52).

В скальных структурах допускается прокладывать  горизонтальные

заземлители на меньшей глубине, чем этого требуют 1.7.52 - 1.7.54,

но не менее чем 0,15 м. Кроме того, допускается не выполнять  тре-

буемых 1.7.51 вертикальных заземлителей у входов и въездов.

1.7.67.  При  сооружении искусственных заземлителей  в районах

с большим  удельным сопротивлением  земли рекомендуются  следующие

мероприятия:

1) устройство вертикальных заземлителей увеличенной длины, ес-

ли с глубиной удельное сопротивление земли снижается, а естествен-

ные углубленные заземлители  (например, скважины с  металлическими

обсадными трубами) отсутствуют;

2) устройство выносных заземлителей, если вблизи (до 2 км)  от

электроустановки  есть  места  с  меньшим  удельным сопротивлением

земли;

3)  укладка  в  траншеи  вокруг  горизонтальных заземлителей в

скальных структурах влажного глинистого грунта с последующей трам-

бовкой и засыпкой щебнем до верха траншеи;

4) применение искусственной обработки грунта с целью  снижения

его удельного  сопротивления, если  другие способы  не могут  быть

применены или не дают необходимого эффекта.

1.7.68.  В  районах  многолетней  мерзлоты кроме рекомендаций,

приведенных в 1.7.67, следует:

1) помещать заземлители в непромерзающие водоемы и талые зоны;

2) использовать обсадные трубы скважин;

3) в  дополнение к  углубленным заземлителям  применять протя-

женные заземлители  на глубине  около 0,5  м, предназначенные  для

79

работы в летнее время при оттаивания поверхностного слоя земли;

4) создавать  искусственные талые  зоны путем  покрытия грунта

над заземлителем слоем торфа или другого теплоизоляционного  мате-

риала на зимний период и раскрытия их на летний период.

1.7.69. В электроустановках выше 1 кВ, а также в  электроуста-

новках до 1 кВ с изолированной нейтралью для земли с удельным  со-

противлением  более  500  Ом  м, если мероприятия, предусмотренные

1.7.66 - 1.7.68, не позволяют получить приемлемые по экономическим

соображениям заземлители, допускается повысить требуемые настоящей

главой значения сопротивлений заземляющих устройств в 0,002р  раз,

где р - эквивалентное удельное сопротивление земли, Ом∙м. При этом

увеличение  требуемых  настоящей  главой сопротивлений заземляющих

устройств должно быть не более десятикратного.

ЗАЗЕМЛИТЕЛИ

1.7.70. В качестве естественных заземлителей рекомендуется ис-

пользовать:

1) проложенные  в земле  водопроводные и  другие металлические

трубопроводы,  за  исключением  трубопроводов  горючих  жидкостей,

горючих или взрывчатых газов и смесей;

2) обсадные трубы скважин;

3) металлические и железобетонные конструкции зданий и  соору-

жений, находящиеся в соприкосновении с землей;

4) металлические шунты гидротехнических сооружений,  водоводы,

затворы и т. п.;

5) свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле.  Алюминие-

вые оболочки кабелей не допускается использовать в качестве  есте-

ственных заземлителей.

Если оболочки кабелей  служат единственными заземлителями,  то

в расчете заземляющих устройств  они должны учитываться при  коли-

честве кабелей не менее двух;

6) заземлители опор ВЛ, соединенные с заземляющим  устройством

электроустановки при помощи грозозащитного троса ВЛ, если трос  не

изолирован от опор ВЛ;

7) нулевые провода ВЛ до  1 кВ с повторными заземлителями  при

количестве ВЛ не менее двух;

8) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных

дорог  и  подъездные  пути  при наличии преднамеренного устройства

перемычек между рельсами.

1.7.71. Заземлители должны быть связаны с магистралями  зазем-

лений не менее чем двумя проводниками, присоединенными к  заземли-

телю в разных местах. Это требование не распространяется на  опоры

ВЛ, повторное заземление нулевого провода и металлические оболочки

кабелей.

1.7.72.  Для  искусственных  заземлителей  следует   применять

сталь.

Искусственные заземлители не должны иметь окраски.

80

Наименьшие размеры стальных искусственных заземлителей  приве-

дены ниже:

Диаметр круглых (прутковых) заземлителей, мм:

неоцинкованных ............................................ 10

оцинкованных ..............................................  6

Сечение прямоугольных заземлителей, мм2 ....................... 48

Толщина прямоугольных заземлителей, мм ........................  4

Толщина полок угловой стали, мм ...............................  4

Сечение горизонтальных  заземлителей для  электроустановок на-

пряжением выше 1 кВ выбирается по термической стойкости (исходя из

допустимой температуры нагрева 400°C).

Не следует располагать (использовать) заземлители в местах, где

земля подсушивается под действием тепла трудопроводов и т. п.

Траншеи  для  горизонтальных  заземлителей  должны заполняться

однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора.

В случае  опасности коррозии  заземлителей должно  выполняться

одно из следующих мероприятий:

увеличение сечения заземлителей  с учетом расчетного  срока их

службы;

применение оцинкованных заземлителей;

применение электрической защиты.

В качестве искусственных заземлителей допускается применение

заземлителей из электропроводящего бетона.

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ И НУЛЕВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ

1.7.73. В качестве нулевых защитных проводников должны быть  в

первую очередь использованы нулевые рабочие проводники (см.  также

1.7.82).

В качестве  заземляющих и  нулевых защитных  проводников могут

быть использованы (исключения см. в гл. 7.3):

1) специально предусмотренные для этой цели проводники;

2) металлические конструкции зданий (фермы, колонны и т. п.);

3) арматура железобетонных  строительных конструкций и  фунда-

ментов;

4)  металлические  конструкции  производственного   назначения

(подкрановые пути,  каркасы распределительных  устройств, галереи,

площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления  кана-

лов и т. п.);

5) стальные трубы электропроводок;

6) алюминиевые оболочки кабелей;

7) металлические  кожухи и  опорные конструкции  шинопроводов,

металлические короба и лотки электроустановок;

8) металлические стационарные открыто проложенные трубопроводы

всех назначений,  кроме трубопровдов  горючих и  взрывоопасных ве-

ществ и смесей, канализации и центрального отопления.

Приведенные в пп.  2 - 8 проводники, конструкции и другие эле-

менты  могут  служить  единственными  заземляющими  или   нулевыми

81

защитными  проводниками,  если  они  по проводимости удовлетворяют

требованиям настоящей главы и если обеспечена непрерывность  элек-

трической цепи на всем протяжении использования.

Заземляющие и нулевые защитные проводники должны быть защищены

от коррозии.

1.7.74.  Использование металлических оболочек трубчатых прово-

дов, несущих  тросов при  тросовой электропроводке,  металлических

оболочек изоляционных трубок, металлорукавов, а также брони и сви-

нцовых оболочек проводов и кабелей в качестве заземляющих или  ну-

левых защитных проводников запрещается. Использование для  указан-

ных целей свинцовых оболочек кабелей допускается лишь в реконстру-

ируемых городских электрических сетях 220/127 и 380/220 В.

В помещениях и в наружных установках, в которых требуется при-

менение заземления или зануления, эти элементы должны быть  зазем-

лены или занулены и иметь надежные соединения на всем  протяжении.

Металлические соединительные муфты и коробки должны быть присоеди-

нены к броне и к металлическим оболочкам пайкой или болтовыми сое-

динениями.

1.7.75. Магистрали заземления  или зануления и  ответвления от

них  в  закрытых  помещениях  и  в наружных установках должны быть

доступны  для  осмотра  и  иметь  сечения  не  менее приведенных в

1.7.76-1.7.79.

Требование о  доступности для  осмотра не  распространяется на

нулевые жилы и оболочки  кабелей, на арматуру железобетонных  кон-

струкций, а  также на  заземляющие и  нулевые защитные проводники,

проложенные в трубах и в  коробах, а также непосредственно в  теле

строительных конструкций (замоноличенные).

Ответвления от магистралей к электроприемникам до 1 кВ  допус-

кается прокладывать скрыто непосредственно в стене, под чистым по-

лом и т.п. с защитой их от воздействия агрессивных сред. Такие от-

ветвления не должны иметь соединений.

В  наружных  установках  заземляющие  и  нулевые защитные про-

водники допускается прокладывать в земле, в полу или по краю  пло-

щадок, фундаментов технологических установок и т. п.

Использование  неизолированных  алюминиевых  проводников   для

прокладки  в  земле  в  качестве  заземляющих или нулевых защитных

проводников не допускается.

1.7.76. Заземляющие и  нулевые защитные проводники  в электро-

установках  до  1  кВ  должны  иметь  размеры не менее приведенных

в табл. 1.7.1 (см. также 1.7.96 и 1.7.104).

Сечения (диаметры) нулевых защитных и нулевых рабочих  провод-

ников ВЛ должны выбираться в соответствии с требованиями гл. 2.4.

1.7.77. В электроустановках выше 1 кВ с эффективно заземленной

нейтралью  сечения  заземляющих  проводников  должны  быть выбраны

такими, чтобы при протекании  по ним наибольшего тока  однофазного

КЗ температура заземляющих проводников не превысила 400 °C  (крат-

ковременный нагрев, соответствующий времени действия основной  за-

щиты и полного времени отключения выключателя).

82

Т а б л и ц а 1.7.1. Наименьшие размеры заземляющих и нулевых

защитных проводников

──────────────────────┬─────┬────────┬────────────────────────────

│     │        │            Сталь

Наименование       │ Медь│Алюминий├─────────┬──────────┬───────

│     │        │в зданиях│в наружных│в земле

│     │        │         │установках│

──────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼──────────┼───────

Неизолированные       │     │        │         │          │

проводники:           │     │        │         │          │

сечение, мм2         │  4  │    6   │     -   │     -    │    -

диаметр, мм          │  -  │    -   │     5   │     6    │   10

Изолированные про-    │ 1,5*│   2,5  │     -   │     -    │    -

вода: сечение, мм2    │     │        │         │          │

Заземляющие и нуле-   │  1  │   2,5  │     -   │     -    │    -

вые жилы кабелей      │     │        │         │          │

и многожильных        │     │        │         │          │

проводов в общей      │     │        │         │          │

защитной оболочке     │     │        │         │          │

с фазными жилами:     │     │        │         │          │

сечение, мм2        │     │        │         │          │

Угловая сталь: тол-   │  -  │    -   │     2   │    2,5   │    4

щина полки, мм        │     │        │         │          │

Полосовая сталь:      │     │        │         │          │

сечение, мм2        │  -  │    -   │    24   │    48    │   48

толщина, мм         │  -  │    -   │     3   │     4    │    4

Водогазопроводные     │  -  │    -   │    2,5  │    2,5   │   3,5

трубы (стальные):     │     │        │         │          │

толщина стенки,  мм   │     │        │         │          │

Тонкостенные трубы    │  -  │    -   │    1,5  │    2,5   │Не до-

(стальные): толщи-    │     │        │         │          │пуска-

на стенки, мм         │     │        │         │          │ ется

_________________

* При  прокладке проводов  в трубах  сечение нулевых  защитных

проводников допускается применять равным 1 мм2, если фазные прово-

дники имеют то же сечение.

1.7.78. В  электроустановках до  1 кВ  и выше  с изолированной

нейтралью проводимость  заземляющих проводников  должна составлять

не менее 1/3 проводимости фазных проводников, а сечение - не менее

приведенных в табл.1.7.1 (см.также 1.7.96 и 1.7.104). Не требуется

применения медных проводников сечением более 25 мм2, алюминиевых -

35 мм2, стальных - 120 мм2. В производственных помещениях с такими

электрическими магистралями заземления  из стальной полосы  должны

иметь сечение  не менее  100 мм2.  Допускается применение  круглой

стали того же сечения.

1.7.79. В  электроустановках до  1 кВ  с глухозаземленной ней-

тралью с целью  обеспечения автоматического отключения  аварийного

участка проводимость фазных и нулевых защитных проводников  должна

быть выбрана такой, чтобы при  замыкании на корпус или на  нулевой

защитный проводник возникал ток КЗ, превыщающий не менее чем:

в 3 раза номинальный ток плавкого элемента ближайшего  предох-

ранителя;

83

в  3  раза  номинальный  ток  нерегулируемого  расцепителя или

уставку тока регулируемого расцепителя автоматического  выключате-

ля, имеющего обратно зависимую от тока характеристику.

При  защите  сетей  автоматическими  выключателями,   имеющими

только электромагнитный  расцепитель (отсечку),  проводимость ука-

занных проводников  должна обеспечивать  ток не  ниже уставки тока

мгновенного  срабатывания,  умноженной  на коэффициент учитывающий

разброс (по заводским  данным), и на  коэффициент запаса 1,1.  При

отсутствии заводских данных для автоматических выключателей с  но-

минальным током до  100 А кратность  тока КЗ относительно  уставки

следует принимать не менее 1,4, а для автоматических  выключателей

с номинальным током более 100 А - не менее 1,25.

Полная проводимость нулевого защитного проводника во всех слу-

чаях должна быть не менее 50 % проводимости фазного проводника.

Если требования настоящего параграфа не удовлетворяются в  от-

ношении значения тока замыкания на корпус или на нулевой  защитный

проводник, то отключение при этих замыканиях должно обеспечиваться

при помощи специальных защит.

1.7.80. В  электроустановках до  1 кВ  с глухозаземленной ней-

тралью в  целях удовлетворения  требований, приведенных  в 1.7.79,

нулевые защитные  проводники рекомендуется  прокладывать совместно

или в непосредственной близости с фазными.

1.7.81. Нулевые рабочие  проводники должны быть  рассчитаны на

длительное протекание рабочего тока.

Рекомендуется в качестве нулевых рабочих проводников применять

проводники с изоляцией,  равноценной изоляции фазных  проводников.

Такая изоляция обязательна как для нулевых рабочих, так и для  ну-

левых защитных проводников в тех местах, где применение неизолиро-

ванных проводников может привести к образованию электрических  пар

или к повреждению изоляции фазных проводников в результате  искре-

ния между неизолированным нулевым проводником и оболочкой или кон-

струкцией  (например,  при  прокладке  проводов в трубах, коробах,

лотках). Такая изоляция не требуется, если в качестве нулевых  ра-

бочих и нулевых защитных проводников применяются кожухи и  опорные

конструкции комплектных шинопроводов и шины комплектных  распреде-

лительных устройств (щитов, распределительных пунктов, сборок и т.

п.), а также алюминиевые или свинцовые оболочки кабелей (см.1.7.74

и 2.3.52).

В производственных помещениях с нормальной средой  допускается

использовать  в  качестве  нулевых  рабочих  проводников указанные

в 1.7.73 металлические конструкции,  трубы, кожухи и опорные  кон-

струкции шинопроводов  для питания  одиночных однофазных  электро-

приемников малой мощности, например: в сетях до 42 В; при  включе-

нии на  фазное напряжение  одиночных катушек  магнитных пускателей

или контакторов; при включении на фазное напряжение  электрическо-

го освещения и цепей управления и сигнализации на кранах.

1.7.82. Не допускается использовать в качестве нулевых защит-ных проводников нулевые рабочие проводники, идущие к переносным  электроприемникам однофазного и постоянного тока.  Для зануления таких

84

электроприемников должен быть применен отдельный третий проводник,

присоединяемый во  втычном соединителе  ответвительной коробки,  в

щите, щитке, сборке и т.п. к нулевому рабочему или нулевому защит-

ному проводнику (см. также 6.1.20).

1.7.83. В цепи заземляющих  и нулевых защитных проводников  не

должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.

В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно слу-

жат для целей зануления, допускается применение выключателей,  ко-

торые одновременно с  отключением нулевых рабочих  проводников от-

ключают  все  провода,  находящиеся  под  напряжением  (см.  также

1.7.84).

Однополюсные выключатели следует  устанавливать в фазных  про-

водниках, а не в нулевом рабочем проводнике.

1.7.84. Нулевые защитные  проводники линий не  допускается ис-

пользовать для зануления электрооборудования, питающегося по  дру-

гим линиям.

Допускается  использовать  нулевые  рабочие проводники освети-

тельных линий  для зануления  электрооборудования, питающегося  по

другим линиям, если все указанные линии питаются от одного  транс-

форматора,  проводимость  их  удовлетворяет  требованиям настоящей

главы и  исключена возможность  отсоединения нулевых  рабочих про-

водников во время работы других  линий. В таких случаях не  должны

применяться  выключатели,  отключающие  нулевые  рабочие проводни-

ки вместе с фазными.

1.7.85. В помещении сухих, без агрессивной среды,  заземляющие

и нулевые защитные  проводники допускается прокладывать  непосред-

ственно по стенам.

Во влажных, сырых  и особо сырых  помещениях и в  помещениях с

агрессивной средой заземляющие и нулевые защитные проводники  сле-

дует прокладывать на расстоянии от стен не менее чем 10 мм.

1.7.86. Заземляющие и нулевые защитные проводники должны  быть

предохранены от  химических воздействий.  В местах  перекрещивания

этих проводников с кабелями, трубопроводами, железнодорожными  пу-

тями, в местах их ввода в  здания и в других местах, где  возможны

механические повреждения заземляющих и нулевых защитных  проводни-

ков, эти проводники должны быть защищены.

1.7.87. Прокладка заземляющих  и нулевых защитных  проводников

в местах прохода через  стены и перекрытия должна  выполняться как

правило, с их непосредственной заделкой. В этих местах  проводники

не должны иметь соединений и ответвлений.

1.7.88. У мест ввода  заземляющих проводников в здания  должны

быть предусмотрены опознавательные знаки.

1.7.89. Использование  специально проложенных  заземляющих или

нулевых защитных проводников для иных целей не допускается.

СОЕДИНЕНИЯ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ

И НУЛЕВЫХ ЗАЩИТНЫХ ПРОВОДНИКОВ

1.7.90. Соединения  заземляющих и  нулевых защитных  проводни-

ков  между  собой  должны  обеспечивать  надежный контакт и выпол-

няться посредством сварки.

Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессив-

ных сред выполнять соединения заземляющих и нулевых защитных  про-

водников другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434-

-82 "Соединения контактные электрические. Общие технические требо-

вания" ко 2-му классу соединений. При этом должны быть  предусмот-

рены меры против ослабления и коррозии контактных соединений. Сое-

динения заземляющих и нулевых защитных проводников электропроводок

и ВЛ допускается выполнять теми же методами, что и фазных  провод-

ников.

Соединения заземляющих и  нулевых защитных проводников  должны

быть доступны для осмотра.

1.7.91. Стальные трубы электропроводок, короба, лотки и другие

конструкции, используемые в качестве заземляющих или нулевых защи-

тных проводников, должны иметь соединения, соответствующие  требо-

ваниям  ГОСТ  10434-82,  предъявляемым  ко 2-му классу соединений.

Должен быть также обеспечен надежный контакт стальных труб с  кор-

пусами электрооборудования, в которые вводятся трубы, и с соедини-

тельным и (ответвительными) металлическими коробками.

1.7.92. Места и  способы соединения заземляющих  проводников с

протяженными естественными заземлителями (например, с  трубопрово-

дами) должны быть выбраны такими, чтобы при разъединении  заземли-

телей для ремонтных работ было обеспечено расчетное значение  соп-

ротивления  заземляющего  устройства.  Водомеры,  задвижки  и т.п.

должны  иметь  обходные  проводники,  обеспечивающие непрерывность

цепи заземления.

1.7.93. Присоединение заземляющих  и нулевых защитных  провод-

ников к частям оборудования, подлежащим заземлению или  занулению,

должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.  Присоеди-

нение должно быть доступно для осмотра. Для болтового  присоедине-

ния должны  быть предусмотрены  меры против  ослабления и коррозии

контактного соединения.

Заземление или зануление оборудования, подвергающегося частому

демонтажу или установленного на движущихся частях или частях, под-

верженных сотрясениям или вибрации, должно выполняться гибкими за-

земляющими или нулевыми защитными проводниками.

1.7.94. Каждая  часть электроустановки,  подлежащая заземлению

или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или  за-

нуления при помощи отдельного ответвления. Последовательное  вклю-

чение в заземляющий или нулевой защитный проводник заземляемых или

зануляемых частей электроустановки не допускается.

86

ПЕРЕНОСНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ

1.7.95. Питание переносных электроприемников следует выполнять

от сети напряжением не выше 380-220 В.

В зависимости от категории  помещения по уровню опасности  по-

ражения людей электрическим током (см. гл.1.1) переносные электро-

приемники могут питаться либо непосредственно от сети, либо  через

разделительные или понижающие трансформаторы (см. 1.7.44).

Металлические корпуса переносных  электроприемников выше 42  В

переменного тока и выше 110 В постоянного тока в помещениях с  по-

вышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках  должны

быть заземлены  или занулены,  за исключением  электроприемников с

двойной изоляцией или питающихся от разделительных трансформаторов.

1.7.96. Заземление или зануление переносных  электроприемников

должно осуществляться специальной жилой (третья - для электроприе-

мников однофазного и постоянного тока, четвертая - для электропри-

емников трехфазного тока), расположенной в одной оболочке с фазны-

ми жилами переносного провода и присоединяемой к корпусу  электро-

приемника  и  к  специальному  контакту вилки втычного соединителя

(см. 1.7.97). Сечение этой жилы должно быть равным сечению  фазных

проводников. Использование для этой цели нулевого рабочего провод-

ника, в том числе расположенного в общей оболочке, не допускается.

В связи с тем, что  ГОСТ на некоторые марки кабелей  предусма-

тривает уменьшенное сечение четвертой жилы, разрешается для  трех-

фазных  переносных  электроприемников  применение  таких   кабелей

впредь до соответствующего изменения ГОСТ.

Жилы проводов и кабелей,  используемые для заземления или  за-

нуления переносных  электроприемников, должны  быть медными,  гиб-

кими, сечением не менее  1,5 мм2 для переносных  электроприемников

в промышленных установках  и не менее  0,75 мм¤ для  бытовых пере-

носных электроприемников.

1.7.97.  Переносные электроприемники испытательных и  экспери-

ментальных установок,  перемещение которых  в период  их работы не

предусматривается, допускается заземлять с использованием  стацио-

нарных  или  отдельных  переносных  заземляющих  проводников,  При

этом  стационарные  заземляющие  проводники  должны  удовлетворять

требованиям 1.7.73 -  1.7.89, а переносные  заземляющие проводники

должны быть  гибкими, медными,  сечением не  менее сечения  фазных

проводников, но не менее указанного в 1.7.96.

Во  втычных  соединителях  переносных электроприемников, удли-

нительных проводов и кабелей к розетке должны быть подведены  про-

водники  со  стороны  источника  питания,  а  к вилке - со стороны

электроприемников.

Втычные  соединители  должны  иметь  специальные  контакты,  к

которым присоединяются заземляющие и нулевые защитные проводники.

Соединение  между  этими   контактами  при  включении   должно

устанавливаться  до  того,  как  войдут в соприкосновение контакты

87

фазных проводников. Порядок разъединения контактов при  отключении

должен быть обратным.

Конструкция  втычных  соединителей  должна  быть  такой, чтобы

была исключена возможность  соединения контактов фазных  проводни-

ков с контактами заземления (зануления).

Если корпус втычного соединителя выполнен из металла, он  дол-

жен быть электрически соединен с контактом заземления (зануления).

1.7.98. Заземляющие и  нулевые защитные проводники  переносных

проводов и кабелей должны иметь отличительный признак.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

1.7.99. Автономным передвижным источником питания электроэнер-

гией называется такой источник, который позволяет осуществлять пи-

тание потребителей электроэнергией независимо от стационарных  ис-

точников электроэнергии (энергосистемы).

1.7.100.  Электроприемники  передвижных  установок могут полу-

чать питание  от стационарных  или передвижных  источников питания

электроэнергией с глухозаземленной или изолированной нейтралью.

1.7.101. Передвижные источники могут использоваться для  пита-

ния электроприемников стационарных или передвижных установок.

1.7.102. При питании  стационарных электроприемников от  авто-

номных  передвижных  источников  режим  нейтрали источника питания

и защитные меры должны соответствовать режиму нейтрали и  защитным

мерам, принятым в сетях стационарных электроприемников.

1.7.103. При  питании электроприемников  передвижных установок

от стационарных или передвижных источников с глухозаземленной ней-

тралью  должны  выполняться  следующие  защитные меры:  зануление,

зануление в сочетании  с повторным заземлением,  защитное отключе-

ние или зануление в сочетании с защитным отключением.

При выполнении  зануления передвижных  электроустановок прово-

димость  фазных  и  нулевых  защитных  проводников должна соответ-

ствовать требованиям 1.7.79.

1.7.104.  При питании электроприемников передвижных  установок

от стационарных и  передвижных источников питания  электроэнергией

с изолированной нейтралью в  качестве защитной меры должно  выпол-

няться защитное заземление в сочетании с металлической связью кор-

пусов установки и источника  электроэнергии или с защитным  отклю-

чением (исключения - см. 1.7.107).

Сопротивление  заземляющего  устройства  передвижных установок

в этом случае  должно соответствовать 1.7.57  и 1.7.65 (см.  также

1.7.106).

Проводимость  фазных  проводников  и проводников металлической

связи должна  соответствовать 1.7.79  при двухфазном  замыкании на

разные корпуса электрооборудования.

Допускается также  не выполнять  металлическую связь  корпусов

источника электроэнергии  и установки,  если как  источник питания

электроэнергией,  так  и  передвижная  установка имеют собственные

88

контуры  защитного  заземления,  обеспечивающие допустимый уровень

напряжения прикосновения при  двойном замыкании на  разные корпуса

электрооборудования.

1.7.105. При  питании электроприемников  передвижных установок

от  передвижных  автономных  источников  питания нейтраль трехпро-

водных и  четырехпроводных сетей  трехфазного тока  и выводы двух-

проводных сетей однофазного тока, как правило, должны быть  изоли-

рованы. В  этом случае  допускается выполнять  защитное заземление

только источника питания, а в качестве заземляющих проводников для

заземления  электроприемников  использовать  проводники металличе-

ской связи корпусов электрооборудования.

1.7.106.  При  питании  элетроприемников передвижных установок

от  передвижных  автономных  источников  с изолированной нейтралью

заземляющее  устройство  должно  выполняться  с соблюдением требо-

ваний либо  к его  сопротивлению, либо  к напряжению прикосновения

при однополюсном  замыкании на  корпус.   При выполнении заземляю-

щего устройства  с соблюдением  требований к  сопротивлению значе-

ние его сопротивления не должно превышать 25 Ом.

Допускается повышение указанного значения сопротивления  зазе-

мляющего устройства в соответствии с 1.7.69.

При выполнении заземляющего устройства с соблюдением  требова-

ний к напряжению прикосновения сопротивление не нормируется.

1.7.107. Допускается не выполнять защитное заземление электро-

приемников передвижных электроустановок, питающихся от  автономных

передвижных источников питания с изолированной нейтралью, в следу-

ющих случаях:

1) если  источник питания  электроэнергией и  электроприемники

расположены непосредственно на  передвижной установке, их  корпуса

соединены металлической связью, а от источника не питаются  другие

электроустановки;

2) если установки (не более двух) питаются от специально пред-

назначенного для них источника электроэнергии, не питающего другие

электроустановки,и находятся на расстоянии не более 50 м от источ-

ника электроэнергии, а корпуса источника и установки соединены при

помощи проводников металлической связи.

Количество  электроустановок  и  длина  питающих их кабелей не

нормируются, если значения напряжений прикосновения при однополюс-

ном замыкании  на землю  не превышают  нормированных. Эти значения

должны быть определены специальным расчетом или экспериментально;

3) если  сопротивление заземляющего  устройства, рассчитанного

по напряжению  прикосновения при  однополюсных замыканиях  на кор-

пус, выше сопротивления рабочего заземления устройства постоянного

контроля сопротивления изоляции.

1.7.108. Автономные передвижные  источники питания с  изолиро-

ванной  нейтралью  должны  иметь  устройство  постоянного контроля

сопротивления изоляции относительно корпуса источника электроэнер-

гии (земли).  Должна быть обеспечена возможность проверки  исправ-

ности устройства контроля изоляции и его отключения.

89

1.7.109. Корпуса электроприемников передвижной установки  дол-

жны иметь  надежную металлическую  связь с  корпусом этой установ-

ки. При этом прокладка специальных проводников металлической  свя-

зи не требуется при выполнении условия 1.7.48, п. 1.

1.7.110. При выполнении металлической связи корпуса  источника

питания с  корпусом передвижной  установки в  качестве проводников

металлической связи корпусов электрооборудования могут применяться:

1)  пятая  жила  кабеля  в  трехфазных сетях с нулевым рабочим

проводником;

2) четвертая жила кабеля в трехфазных сетях без нулевого рабо-

чего проводника;

3) третья жила кабеля в однофазных сетях.

Проводимость фазных  проводников и  проводимость металлической

связи должна соответствовать 1.7.79.

1.7.111.  Заземляющие и  нулевые защитные проводники, а  также

проводники металлической связи  корпусов оборудования должны  быть

медными, гибкими, как правило, находиться в общей оболочке с  фаз-

ными проводниками и иметь равное с ними сечение.

В сетях с изолированной нейтралью допускается прокладка  зазе-

мляющих  проводников  металлической  связи  корпусов  оборудования

отдельно от фазных проводников.   При этом их сечение должно  быть

не менее 2,5 мм¤.

Для трехфазных  электроприемников передвижных  установок допу-

скается применение  кабелей с  сечением четвертой  жилы меньше се-

чения фазной жилы до изменения ГОСТ на соответствующие кабели.

1.7.112.  В  автономных передвижных источниках  электроэнергии

трехфазного тока допускается использование нулевого рабочего  про-

водника в качестве заземляющего проводника на участке от  нейтрали

генератора до зажимов на щите распределительного устройства.

1.7.113.  В передвижных электроустановках с автономными перед-

вижными источниками питания допускается наличие разъединяющих при-

способлений в цепях всех проводников трехфазной и однофазной  сети

и проводников металлической связи корпусов электрооборудования.

1.7.114. При использовании защитного отключения в качестве за-

щитной меры  в передвижных  электроустановках питающее  напряжение

должно отключаться устройствами, установленными до ввода в устано-

вку.

ГЛАВА 1.8*

НОРМЫ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.8.1. Электрооборудование до 500 кВ, вновь вводимое в эксплу-

атацию в энергосистемах и у потребителей, должно быть  подвергнуто

приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с требованиями  настоя-

щей главы.

В случаях,  когда указаниями  Минэнерго СССР  предусматривают-

ся  повышенные  требования  по  сравнению с требованиями настоящей

главы, при испытаниях электрооборудования, вводимого в  эксплуата-

цию  энергосистемами,  следует  руководствоваться указаниями Мини-

стерства. Этими же указаниями следует руководствоваться при  испы-

таниях электрооборудования напряжением выше 500 кВ.

При проведении приемо-сдаточных испытаний электрооборудования,

не  охваченного  настоящими  нормами,  следует   руководствоваться

инструкциями заводов-изготовителей.

1.8.2. Устройства релейной защиты и электроавтоматики на элек-

тростанциях  и  подстанциях  проверяются  по инструкциям Минэнерго

СССР.

Устройства защиты и  автоматики электропривода и  других элек-

троустановок (кроме электростанций и подстанций) потребителей про-

веряются по инструкциям Минмонтажспецстроя СССР и других заинтере-

сованных министерств и ведомств.  При этом типовые инструкции  при

необходимости должны быть согласованы с Главгосэнергонадзором Мин-

энерго СССР.

1.8.3.  Помимо  испытаний,  предусмотренных  настоящей главой,

все электрооборудование  должно пройти  проверку работы  механиче-

ской части в соответствии с заводскими и монтажными инструкциями.

1.8.4. Заключение  о пригодности  оборудования к  эксплуатации

дается на основании рассмотрения результатов всех испытаний, отно-

сящихся к данной единице оборудования.

1.8.5. Все измерения,  испытания и опробования  в соответствии

с  действующими  директивными  документами,  инструкциями заводов-

изготовителей  и  настоящими   нормами,  произведенные   монтажным

персоналом в процессе монтажа,  а также наладочным персоналом  не-

посредственно  перед  вводом  электрооборудования  в эксплуатацию,

должны быть оформлены соответствующими актами и протоколами.

1.8.6. Испытание повышенным  напряжением обязательно для  все-

го электрооборудования 35 кВ  и ниже, а при  наличии испытательных

устройств - и для  электрооборудования напряжением выше 35  кВ, за

исключением случаев, оговоренных в настоящей главе.

_____________________

*  Согласована  с  Госстроем  СССР  28 мая 1974 г.; утверждена

Главтехуправлением и  Госэнергонадзором Минэнерго  СССР 21  января

1975 г.

91

1.8.7.  Изоляторы  и  оборудование  с номинальным напряжением,

превышающим  номинальное  напряжение  установки,  в  которой   они

применены,  могут  испытываться  повышенным  напряжением  по  нор-

мам для соответствующего класса изоляции электроустановки.

1.8.8.  Изоляция  электрооборудования  иностранных фирм (кроме

вращающихся  машин),  имеющая  электрическую  прочность ниже пред-

усмотренной нормами  настоящей главы,  должна испытываться  напря-

жением, составляющим  90 %  заводского испытательного  напряжения,

если нет других указаний поставщика.

1.8.9.  Испытание  изоляции  аппаратов  повышенным напряжением

промышленной частоты должно  производиться, как правило,  совмест-

но с  испытанием изоляции  шин распределительного  устройства (без

расшиновки). При  этом испытательное  напряжение допускается  при-

нимать  по  нормам  для  оборудования, имеющего наименьшее испыта-

тельное напряжение.

1.8.10.  При  проведении  нескольких  видов испытаний изоляции

электрооборудования   испытанию   повышенным   напряжением  должны

предшествовать другие виды ее испытаний.

1.8.11. Испытание  изоляции напряжением  промышленной частоты,

равным 1 кВ, может быть заменено измерением одноминутного значения

сопротивления изоляции мегаомметром на 2,5 кВ. Если при этом  зна-

чение сопротивления меньше приведенного в нормах, испытание напря-

жением 1 кВ промышленной частоты является обязательным.

Испытание  напряжением  промышленной  частоты  изоляции   вто-

ричных цепей  с рабочим  напряжением более  60 В  электроустановок

энергосистем является обязательным.

1.8.12. В настоящей главе применяются следующие термины:

1. Испытательное напряжение промышленной частоты - действующее

значение напряжения частотой  50 Гц, практически  синусоидального,

которое должна выдерживать в течение 1 мин (или 5 мин)  внутренняя

и внешняя  изоляция элетрооборудования  при определенных  условиях

испытания.

2. Электрооборудование с нормальной изоляцией -  электрообору-

дование, предназначенное для применения в электроустановках,  под-

верженных действию атмосферных перенапряжений при обычных мерах по

грозозащите.

3. Электрооборудование с облегченной изоляцией - электрообору-

дование, предназначенное для применения лишь в установках, не под-

верженных  действию  атмосферных  перенапряжений или оборудованных

специальными устройствами грозозащиты, ограничивающими амплитудное

значение атмосферных перенапряжений  до значения, не  превышающего

амплитудного значения испытательного напряжения промышленной  час-

тоты.

4. Аппараты - выключатели всех классов напряжения,  разъедини-

тели, отделители,  короткозамыкатели, предохранители,  разрядники,

токоограничивающие реакторы,  конденсаторы, комплектные  экраниро-

ванные токопроводы.

5. Ненормированная измеряемая величина - величина,  абсолютное

значение которой не регламентировано нормативными указаниями. Оце-

нка  состояния  оборудования  в  этом  случае  производится  путем

92

сопоставления с данными аналогичных измерений на однотипном обору-

довании, имеющем заведомо хорошие характеристики, или с  результа-

тами остальных испытаний.

6. Класс напряжения электрооборудования - номинальное напряже-

ние электрической системы, для работы в которой предназначено дан-

ное электрооборудование.

СИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ И КОМПЕНСАТОРЫ

1.8.13. Синхронные генераторы  мощностью более 1  МВт напряже-

нием выше  1 кВ,  а также  синхронные компенсаторы  должны испыты-

ваться в полном объеме настоящего параграфа.

Генераторы мощностью до 1 МВт напряжением выше 1 кВ должны ис-

пытываться по пп. 1 - 5, 7 - 15 настоящего параграфа.

Генераторы напряжением до 1 кВ независимо от их мощности долж-

ны испытываться по пп. 2, 4, 5, 8, 10 - 14 настоящего параграфа.

1. Определение возможности включения без сушки генераторов вы-

ше 1 кВ. При решении вопроса о необходимости сушки компаундирован-

ной, термореактивной и гильзовой изоляции обмотки статора синхрон-

ного генератора или синхронного компенсатора следует  руководство-

ваться указаниями разд. 3 "Силовое электрооборудование" СНиП  III-

-33-76* "Правила производства и приемки работ.  Электротехнические

устройства" Госстроя СССР.

Для  генераторов  с  бумажно-масляной  изоляцией необходимость

сушки устанавливается в соответствии с инструкцией  завода-изгото-

вителя.

Для турбогенераторов  типа ТГВ-300  допускается включение  без

сушки при коэффициенте нелинейности более 3, если остальные харак-

теристики  изоляции  (R60/R15  и  R60) удовлетворяют установленным

нормам.

2.  Измерение  сопротивления  изоляции. Сопротивление изоляции

должно быть не менее значений, приведенных в табл. 1.8.1.

3.  Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным

напряжением с измерением тока утечки по фазам. Испытанию подверга-

ется каждая фаза или ветвь в отдельности при других фазах или вет-

вях, соединенных с корпусом.

У генераторов  с водяным  охлаждением обмотки  статора испыта-

ние производится  в случае,  если возможность  этого предусмотрена

в конструкции генератора.

Значения испытательного напряжения приведены в табл. 1.8.2.

Для турбогенераторов типа  ТГВ-300 испытание следует  произво-

дить по ветвям.

Испытательное  выпрямленное  напряжение  для генераторов типов

ТГВ-200 и ТГВ-300 следует  принимать в соответствии с  инструкцией

по эксплуатации этих генераторов.

Измерение токов  утечки для  построения кривых  зависимости их

от  напряжения  производится  не  менее  чем  при  пяти  значениях

93

Т а б л и ц а  1.8.1. Допустимое сопротивление изоляции

──────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────

│Напряжение  │

Испытуемый объект   │мегаом-     │  Сопротивление изоляции

│метра, кВ   │

──────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────

Обмотка статора напря-│    1       │Не менее 0,5 МОм при темпе-

жением до 1 кВ (каж-│            │ратуре 10 - 30 °C

дая фаза в отдель-  │            │

ности относительно  │            │

корпуса и других за-│            │

земленных фаз)      │            │

То же напряжением выше│   2,5      │Должно соответствовать требова-

1 кВ                │            │ниям, приведенным в разд.3

│            │"Силовое электрооборудование"

│            │СНиП III-33-76*. У генераторов

│            │с водяным охлаждением обмо-

│            │ток сопротивление изоляции из-

│            │меряется без воды в обмотке

│            │статора при соединенных с экра-

│            │ном мегаомметра водосборных

│            │коллекторах, изолированных от

│            │внешней системы охлаждения

Обмотка ротора        │  1 (до-    │Не менее 0,5 МОм при темпе-

│  пускает-  │ратуре 10 - 30 °C. Допускается

│  ся 0,5)   │ввод в эксплуатацию неявно-

│            │полюсных роторов, имеющих

│            │сопротивление изоляции не ниже

│            │2 кОм при температуре +75 °C

│            │или 20 кОм при +20°C

Подшипники генератора │     1      │Сопротивление  изоляции, изме-

и сопряженного  с ним │            │ренное относительно фундамент-

возбудителя           │            │ной  плиты при  полностью соб-

│            │ранных маслопроводах, должно

│            │быть не менее 0,3 МОм для

│            │гидрогенератора не менее

│            │1 МОм для турбогенератора.

│            │Для гидрогенератора измерение

│            │производится, если позволяет

│            │конструкция генератора

Водородные уплотнения │     1      │Не менее 1 МОм

вала                  │            │

Щиты вентиляторов тур-│     1      │Сопротивление изоляции,измерен-

богенераторов  серии  │            │ное  относительно  внутреннего

ТВВ                   │            │щита  и между  полущитами вен-

│            │тиляторов, должно быть  не ме-

│            │нее 0,5 МОм

Щиты вентиляторов тур-│     1      │Сопротивление изоляции, изме-

богенераторов серии   │            │ренное между частями  диффу-

ТГВ                   │            │зоров, должно быть  не менее

│            │1 МОм

Доступные изолирован- │     1      │Не менее 1 МОм

ные стяжные болты     │            │

стали статора         │            │

94

Продолжение табл. 1.8.1

──────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────

│Напряжение  │

Испытуемый объект   │мегаом-     │  Сопротивление изоляции

│метра, кВ   │

──────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────

Диффузор и обтекатель │    0,5     │Сопротивление изоляции, изме-

у турбогенераторов    │            │ренное между уплотнением и

серии ТГВ             │            │задним диском диффузора, диф-

│            │фузором и внутренним щитом,

│            │обтекателем и внутренним щи-

│            │том, двумя половинками обте-

│            │кателя, должно быть не менее

│            │1 МОм

Термоиндикаторы гене- │            │

раторов и синхронных  │            │

компенсаторов:        │            │

с косвенным охлаж-  │    0,25    │Сопротивление изоляции, изме-

дением обмоток ста- │            │ренное совместно с сопротивле-

тора                │            │нием соединительных проводов,

│            │должно быть не менее 1 МОм

с непосредственным  │    0,5     │Сопротивление изоляции,изме-

охлаждением обмо-   │            │ренное совместно с сопротивле-

ток статора         │            │нием соединительных проводов,

│            │должно быть не менее 0,5  МОм

Цепи возбуждения гене-│     1      │Сопротивление изоляции, изме-

ратора и возбудителя  │  (допус-   │ренное с сопротивлением всей

(без обмоток ротора   │   кается   │присоединенной аппаратуры,

и электромашинного    │    0,5)    │должно быть не менее 1 МОм

возбудителя)          │            │

Т а б л и ц а 1.8.2. Испытательное выпрямленное напряжение для

обмоток статоров синхронных генераторов и компенсаторов

─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────

Мощность генератора, │                          │  Амплитудное

МВт, компенсатора,   │  Номинальное напряжение, │ испытательное

MB∙A           │           кВ             │ напражение, кв

─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────

Менее 1              │     Все напряжения       │ 2,4Uном + 1,2

1 и более            │     До 3,3               │ 2,4Uном + 1,2

│     Выше 3,3 до 6,6      │ 3Uном

│     Выше 6,6             │ 2,4Uном + 3,6

выпрямленного напряжения - от  0,2Umax до Umax равными  ступенями.

На каждой ступени  напряжения выдерживается в  течение 1 мин.  При

этом фиксируются токи утечки через 15 и 60 с.

Оценки полученной характеристики производятся в соответствии с

требованиями разд. 3 "Силовое электрооборудование" CHиП III-33-76*

Госстроя СССР.

4.  Испытание  изоляции  повышенным  напряжением  промышленной

частоты. Испытание проводится по нормам, приведенным в табл.1.8.3.

Испытанию подвергается  каждая фаза  или ветвь  в отдельности  при

других фазах или ветвях, соединенных с корпусом.

95

Т а б л и ц а 1.8.3. Испытательное напряжение промышленной частоты

для обмоток синхронных генераторов и компенсаторов

───────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────

│    Характеристика     │ Испытательное

Испытуемый объект   │ электрической машины  │ напряжение, кВ

───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────

Обмотка статора синх-  │ Мощность до 1 МВт,    │ 1,6Uном + 0,8, но

ронного  генератора и  │ номинальное  напряже- │ не менее 1,2

компенсатора           │ ние выше 100 В        │

│ Мощность более 1 МВт, │ 1,6Uном + 0,8

│ номинальное напряже-  │

│ ние до 3,3 кB         │

│ То же, но номиналь-   │ 2Uном

│ ное напряжение выше   │

│ 3,3 кВ до 6,6 кВ      │

│                       │

Цепи возбуждения гене- │          -            │     1

ратора со всей присое- │                       │

диненной аппаратурой   │                       │

(без обмоток ротора и  │                       │

возбудителя)           │                       │

Реостат возбуждения    │          -            │     1

Резистор гашения поля  │          -            │     2

Заземляющий резистор   │          -            │ 1,5Uном генерато-

│                       │ ра

Обмотка статора син-   │ Мощность более 1 МВт, │ 1,6Uном+ 2.4

хронных генераторов, у │ номинальное напряже-  │

которых стыковка час-  │ ние выше 6,6 кВ       │

тей статора произво-   │ Мощность до 1 МВт,    │ 2Uном + 1, но не

дится на месте монта-  │ номинальное напряже-  │   менее 1,5

жа (гидрогенераторы)   │ ние выше 100 В        │

по окончании полной    │ Мощность более 1 МВт, │ 2Uном+ 1

сборки обмотки и изо-  │ номинальное напряже-  │

лировки соединений     │ ние до 3,3 кВ         │

│ То же, но номинальное │ 2,5Uном

│ напряжение выше 3,3   │

│ кВ до 6,6 кВ          │

│ То же, но номинальное │ 2Uном + 3

│ напряжение выше 6,6   │

│ кВ                    │

│                       │

Обмотка явнополюсного  │          -            │ 7,5Uном возбужде-

ротора                 │                       │   ния генератора,

│                       │   но не менее 1,1

│                       │   и не более 2,8

Обмотка неявнополюсно- │          -            │ 1 (в том случае,

го ротора              │                       │  если это не про-

│                       │   тиворечит тре-

│                       │   бованиям техни-

│                       │   ческих условий

│                       │   завода-изгото-

│                       │   вителя)

Продолжительность  приложения  нормированного   испытательного

напряжения 1 мин.

При  проведении  испытаний  изоляции  повышенным   напряжением

промышленной частоты следует руководствоваться следующим:

96

а) испытание изоляции обмоток статора генератора рекомендуется

производить до ввода ротора в статор. Если стыковка и сборка  ста-

тора   гидрогенератора   осуществляются   на   монтажной  площадке

и впоследствии статор устанавливается в шахту в собранном виде, то

изоляция его испытывается дважды:  после сборки на монтажной  пло-

щадке и после установки статора в шахту до ввода ротора в  статор.

В  процессе  испытания  осушествляется  наблюдение  за  состоянием

лобовых частей  машины: у  турбогенераторов -  при снятых торцовых

щитах, у гидрогенераторов - при открытых вентиляционных люках;

б) испытание изоляции обмотки статора для машин с водяным  ох-

лаждением  следует  производить  при  циркуляции  дистиллированной

воды в системе  охлаждения с удельным  сопротивлением не менее  75

кОм/см и номинальном расходе;

в)  после  испытания  обмотки  статора  повышенным напряжением

в течение 1 мин у генераторов 10 кВ и выше испытательное  напряже-

ние  снизить  до  номинального  напряжения  генератора и выдержать

в течение 5  мин для наблюдения  за коронированием лобовых  частей

обмоток статора.  При этом  не должно быть сосредоточенного в  от-

дельных точках свечения желтого или красного цвета, появления  ды-

ма, тления бандажей и тому подобных явлений.  Голубое и белое све-

чение допускается;

г)  испытание  изоляции  обмотки  ротора турбогенераторов про-

изводится при номинальной частоте вращения ротора.

5. Измерение сопротивления постоянному току.  Нормы допустимых

отклонений сопротивления постоянному току приведены в табл.1.8.4.

Т а б л и ц а 1.8.4. Допустимое отклонение сопротивления

постоянному току

──────────────────────────┬───────────────────────────────────────

Испытуемый объект    │                Норма

──────────────────────────┼───────────────────────────────────────

Обмотка статора (измере-  │Измеренные сопротивления в практи-

ние производить для каж-  │чески холодном состоянии обмоток

дой фазы или ветви в      │различных фаз не должны отличаться

отдельности)              │одно от другого более чем на 2 %.

│Вследствие конструктивных особеннос-

│тей (большая длина соединительных

│дуг и пр.) расхождение между сопро-

│тивлениями ветвей у некоторых типов

│генераторов может достигать 5 %

Обмотка ротора            │Измеренное сопротивление обмоток не

│должно отличаться от данных завода-

│изготовителя более чем на 2 %. У явно-

│полюсных роторов измерение произ-

│водится для каждого полюса в отдель-

│ности или попарно

Резистор гашения поля,    │Сопротивление  не  должно отличаться

реостаты возбуждения      │от данных  завода-изготовителя более

│чем на 10%

97

6.  Измерение  сопротивления  обмотки  ротора переменному току

промышленной частоты. Производится для генераторов мощностью более

1 МВт. Измерение следует производить при напряжении не более 220 В

на  трех-четырех  ступенях  частот  вращения, включая номинальную,

а также в  неподвижном состоянии. Для  явнополюсных машин при  не-

изолированных местах  соединений в  неподвижном состоянии  измере-

ние производится  для каждого  полюса в  отдельности или  попарно.

Отклонения измеренных значений  от данных завода-изготовителя  или

от  среднего  сопротивления  полюсов  должны находиться в пределах

точности измерения.

7. Измерение воздушного зазора между статором и ротором  гене-

ратора. Если инструкциями на генераторы отдельных типов не предус-

мотрены более жесткие нормы,  то зазоры в диаметрально  противопо-

ложных точках могут отличаться друг от друга не более чем:

на 5 % среднего значения (равного их полусумме) - для турбоге-

нераторов 150 МВт и выше с непосредственным охлаждением  проводни-

ков;

на 10 % - для остальных турбогенераторов;

на 20 % - для гидрогенераторов.

Измерение зазора  у явнополюсных  машин производится  под все-

ми полюсами.

8. Проверка и испытание системы возбуждения. Проверку и  испы-

тание электромашинных возбудителей следует производить в  соответ-

ствии с 1.8.14.  Проверка и испытание  полупроводниковых высокоча-

стотных  возбудителей  производятся  в  соответствии с инструкцией

завода-изготовителя.

9. Определение характеристик генератора:

а) трехфазного КЗ. Характеристика снимается при изменении тока

до  номинального.  Отклонения  от  заводской характеристики должны

находиться в пределах точности измерения.

Снижение  измеренной  характеристики,  которое  превышает точ-

ность  измерения,  свидетельствует  о  наличии  витковых замыканий

в обмотке ротора.

У генераторов, работающих в блоке с трансформатором,  снимает-

ся характеристика КЗ всего блока (с установкой закоротки за транс-

форматором). Характеристику  собственно генератора,  работающего в

блоке с трансформатором,  допускается не определять,  если имеются

протоколы  соответствующих  испытаний  на стенде заводов-изготови-

телей.

У синхронных компенсаторов без разгонного двигателя снятие ха-

рактеристик трехфазного  КЗ производится  на выбеге  в том случае,

если не имеется характеристики, снятой на заводе;

б) холостого  хода. Подъем  напряжения номинальной  частоты на

холостом ходу  производить до  130 %  номинального напряжения тур-

богенераторов и  синхронных компенсаторов,  до 150  % номинального

напряжения  гидрогенераторов.  Допускается  снимать характеристику

холостого хода турбо- и гидрогенератора до номинального тока  воз-

буждения при пониженной  частоте вращения генератора  при условии,

что напряжение на  обмотке статора не  будет превосходить 1,3  но-

минального.  У  синхронных  компенсаторов  разрешается снимать ха-

98

рактеристику на выбеге. У генераторов, работающих в блоке с транс-

форматорами, снимается  характеристика холостого  хода блока;  при

этом генератор возбуждается до 1,15 номинального напряжения (oгpа-

ничивается трансформатором). Характеристику холостого хода  собст-

венно генератора, отсоединенного от трансформатора блока, допуска-

ется не снимать, если имеются протоколы соответствующих  испытаний

на заводе-изготовителе.  Отклонение характеристики  холостого хода

от заводской не  нормируется, но должно  быть в пределах  точности

измерения.

10. Испытание междувитковой  изоляции. Испытание следует  про-

изводить  подъемом  напряжения  номинальной  частоты генератора на

холостом  ходу  до  значения,  соответствующего  150% номинального

напряжения  статора  гидрогенераторов,  130%  -   турбогенераторов

и синхронных  компенсаторов. Для  генераторов, работающих  в блоке

с трансформатором, - см. указания п. 9. При этом следует проверить

симметрию  напряжений  по  фазам.  Продолжительность испытания при

наибольшем напряжении  - 5  мин. Испытание  междувитковой изоляции

рекомендуется производить  одновременно со  снятием характеристики

холостого хода.

11. Измерение вибрации. Вибрация (удвоенная амплитуда  колеба-

ний) подшипников синхронных генераторов и компенсаторов,  измерен-

ная в трех направлениях (у гидрогенераторов вертикального исполне-

ния  производится  измерение  вибрации  крестовины  со встроенными

в нее  направляющими подшипниками),  и их  возбудителей не  должна

превышать значений, приведенных в табл. 1.8.5.

12. Проверка  и испытание  системы охлаждення.  Производятся в

соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

13.  Проверка и испытание системы маслоснабжения. Производятся

в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

14. Проверка изоляции  подшипника при работе  генератора (ком-

пенсатора). Производится путем измерения напряжения между  концами

вала, а  также между  фундаментной плитой  и корпусом  изолирован-

ного  подшипника.  При  этом  напряжение между фундаментной плитой

и подшипником должно быть не более напряжения между концами  вала.

Различие  между  напряжениями  более  чем  на  10%  указывает   на

неисправность изоляции.

Т а б л и ц а 1.8.5. Наибольшая допустимая вибрация подшипников

(крестовины) синхронных генераторов, компенсаторов и их возбудите-

лей

──────────────────────┬───────┬───────────┬─────────┬─────┬───────

Номинальная частота   │ 3000* │1500-500** │ 375-214 │ 187 │ до 100

вращения ротора, 1/мин│       │           │         │     │

──────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼─────┼───────

Вибрация, мкм         │  40   │     70    │   100   │ 150 │  180

________________

* для генераторов блоков мощностью 150 МВт и более вибрация не

должна превышать 30 мкм.

** для синхронных компенсаторов с частотой вращения ротора 750-1000 1/мин вибрация не должна превышать 80 мкм.

99

15. Испытание генератора (компенсатора) под нагрузкой. Нагруз-

ка определяется практическими  возможностями в период  приемо-сда-

точных испытаний.  Нагрев статора  при данной  нагрузке должен со-

ответствовать паспортным данным.

16. Измерение остаточного напряжения генератора при отключении

АГП в цепи ротора. Значение остаточного напряжения не нормируется.

17. Определение индуктивных сопротивлений и постоянных времени

генератора. Значения индуктивных  сопротивлений и постоянных  вре-

мени не нормируются.

МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

1.8.14. Машины постоянного тока мощностью до 200 кВт, напряже-

нием до 440 В следует испытывать по пп. 1, 2, 4, в, 8; все осталь-

ные - дополнительно по пп. 3, 4, а, 5 настоящего параграфа.

Возбудители  синхронных  генераторов  и  компенсаторов следует

испытывать по пп. 1 - 6, 8 настоящего параграфа.

Измерение по п. 7 настоящего параграфа следует производить для

машин, поступивших на место монтажа в разобранном виде.

1. Определение возможности  без сушки машин  постоянного тока.

Следует производить в соответствии с разд.3 "Силовое электрообору-

дование" СНиП III-33-76* Госстроя СССР.

2. Измерение  сопротивления изоляции.  Измерение сопротивления

изоляции обмоток относительно корпуса  и бандажей машины, а  также

между обмотками производится мегаомметром на напряжение 1 кВ.

Сопротивление изоляции должно быть не ниже:

между  обмотками  и  каждой  обмотки  относительно корпуса при

температуре 10 - 30 °C 0,5 МОм:

бандажей якоря (кроме возбудителей) не нормируется;

бандажей якоря возбудителя 1 МОм.

3.  Испытание  изоляции  повышенным  напряжением  промышленной

частоты.  Испытание  производится  по  нормам, приведенным в табл.

1.8.6. Продолжительность приложения нормированного  испытательного

напряжения 1 мин.

4. Измерение сопротивления постоянному току:

а) обмоток  возбуждения. Значение  сопротивления должно  отли-

чаться от данных завода-изготовителя не более чем на 2%;

б) обмотки  якоря (между  коллекторными пластинами).  Значения

сопротивлений должны отличаться  одно от другого  не более чем  на

10 %  за исключением  случаев, когда  закономерные колебания  этих

величин обусловлены схемой соединения обмоток;

в) реостатов и пускорегулировочных резисторов. Измеряется общее

сопротивление и проверяется целость отпаек. Значения сопротивлений

должны отличаться от  данных завода изготовителя  не более чем  на

10 %.

5. Снятие характеристики  холостого хода и  испытание витковой

изоляции. Подъем  напряжения следует  производить для  генераторов

постоянного тока до  130% номинального напряжения;  для возбудите-

100

Т а б л и ц а 1.8.6. Испытательное напряжение промышленной частоты

для изоляции машин постоянного тока

─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────

Испытуемый объект   │   Характеристика    │ Испытательное

│электрической машины │ напряжение, кВ

─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────

Обмотка машины постоян-  │Номинальное напря-   │ 1,6Uном + 0,8

ного тока (кроме возбу-  │жение до 100 В       │

дителя синхронной ма-    │Мощность до 1 МВт,   │ 1,6Uном + 0,8, но

шины)                    │номинальное  на-     │ не менее 1,2

│пряжение выше        │

│100 В                │

│Мощность выше 1      │ 1,6Uном + 0,8

│МВт, номинальное     │

│напряжение выше      │

│100 В                │

Обмотки возбудителя син- │        -            │ 8Uном, но не ме-

хронного генератора      │                     │ нее 1,2 и не бо-

│                     │ лее 2,8

Обмотки возбудителя синх-│        -            │ 8Uном, но не ме-

ронного двигателя (синх- │                     │ нее 1,2

ронного компенсатора)    │                     │

Бандажи якоря            │        -            │   1

Реостаты и пускорегулиро-│        -            │   1

вочные резисторы (испыта-│                     │

ние может проводиться    │                     │

совместно с цепями воз-  │                     │

буждения)                │                     │

лей - до наибольшего (потолочного) или установленного  заводом-из-

готовителем  напряжения.  При  испытании  витковой  изоляции машин

с числом полюсов более  четырех среднее напряжение между  соседни-

ми  коллекторными  пластинами  должно  быть  не выше 24 В. Продол-

жительность испытания витковой изоляции 5 мин.

Отклонение полученных значений характеристики от значений  за-

водской  характеристики   должно  находиться   пределах   точности

измерения.

6. Снятие нагрузочной характеристики. Следует производить  для

возбудителей при  нагрузке до  значения не  ниже номинального тока

возбуждения генератора. Отклонение от заводской характеристики  не

нормируется.

7. Измерение воздушных зазоров между полюсами. Размеры  зазора

в диаметрально  противоположных точках  должны отличаться  один от

другого не более чем на 10% среднего размера зазора. Для  возбуди-

телей турбогенераторов 300 МВт и более это отличие не должно  пре-

вышать 5%.

8. Испытание  на холостом  ходу и  под нагрузкой. Определяется

предел  регулирования  частоты  вращения  или  напряжения, который

должен соответствовать заводским и проектным данным.

При работе под нагрузкой проверяется степень искрения, которая

оценивается по шкале, приведенной в табл. 1.8.7.

101

Т а б л и ц а 1.8.7. Характеристика искрения коллектора

────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────

Степень │   Характеристика степени  │ Состояние коллектора и щеток

искрения│         искрения          │

────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────

1     │Отсутствие искрения        │Отсутствие почернения на кол-

│                           │лекторе и нагара на щетках

1,25  │Слабое точечное искрение   │То же

│под небольшой частью       │

│щетки                      │

1,5   │Слабое искрение под боль-  │Появление следов почернения

│шей частью щетки           │на коллекторе, легко устра-

│                           │няемых  при  протирании по-

│                           │верхности коллектора бензи-

│                           │ном, а также появление сле-

│                           │дов нагара на щетках

│Искрение под всем краем    │Появление следов почернения

│щетки появляется только    │на коллекторе, не устраняе-

│при     кратковременных    │мых при  протирании поверх-

│толчках нагрузки и  пе-    │ности  коллектора бензином,

│регрузки                   │а  также  появление  следов

│                           │нагара на щетках

3      │Значительное искрение под  │Значительное почернение на

│всем  краем щетки с на-    │коллекторе, не устраняемое

│личием крупных и выле-     │протиранием поверхности

│тающих искр. Допускает-    │коллектора бензином, а также

│ся только для моментов     │подгар и разрушение щеток

│прямого (без реостатных    │

│ступеней) включения или    │

│реверсирования машин,      │

│если при этом коллектор    │

│и щетки остаются в со-     │

│стоянии, пригодном для     │

│дальнейшей работы          │

Если степень искрения специально не оговорена  заводом-изгото-

вителем, то при номинальном режиме она должна быть не выше 1,5.

ЗЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

1.8.15. Электродвигатели переменного тока до 1 кВ испытываются

по пп. 2, 4,б, 10, 11.

Электродвигатели переменного  тока выше  1 кВ  испытываются по

пп. 1 - 4, 7, 9 - 11.

По пп. 5, 6,  8 испытываются электродвигатели, поступающие  на

монтаж в разобранном виде.

1. Определение возможности включения без сушки электродвигате-

лей  напряжением  выше  1  кВ.  Следует производить в соответствии

с разд.3 "Силовое электрооборудование" СНиП-33-76* Госстроя СССР.

2. Измерение сопротивления  изоляции. Допустимые значения  со-

противления  изоляции  электродвигателей  напряжением  выше  1  кВ

102

Т а б л и ц а 1.8.8. Допустимое сопротивление изоляции

электродвигателей переменного тока

────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────

Испытуемый объект    │  Напряжение   │

│мегаомметра, кВ│Сопротивление изоляции

────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────

Обмотка статора напряже-│               │Не менее 0,5 МОм при

нием до 1 кВ            │               │температуре 10 - 30°C

Обмотка ротора синхрон- │      0,5      │Не менее 0,2 МОм при тем-

ного электродвигателя и │               │пературе 10 - 30°C (до-

электро двигателя с фаз-│               │пускается не ниже 2 кОм

ным ротором             │               │при +75°C или 20 кОм

│               │при +20°C для неявно-

│               │полюснык роторов)

Термоиндикатор          │     0,25      │Не нормируется

Подшипники синхронных   │      1        │Не нормируется (измерение

электродвигателей напря-│               │производится относитель-

жением выше 1 кВ        │               │но фундаментной плиты

│               │при полностью собранных

│               │маслопроводах)

должны соответствовать  требованиям инструкции;  указанной в  п.1.

В остальных случаях сопротивление изоляции должно  соответствовать

нормам, приведенным в табл. 1.8.8.

3.  Испытание  повышенным  напряжением  промышленной  частоты.

Производится на полностью собранном электродвигателе.

Испытание обмотки статора производится  для каждой фазы в  от-

дельности относительно корпуса при двух других, соединенных с кор-

пусом. У двигателей,  не имеющих выводов  каждой фазы в  отдельно-

сти, допускается производить  испытание всей обмотки  относительно

корпуса.

Значения  испытательных  напряжений  приведены  в  табл.1.8.9.

Продолжительность  приложения  нормированного  испытательного  на-

пряжения 1 мин.

4. Измерение сопротивления постоянному току:

а) обмоток статора и  ротора. Производится при мощности  элек-

тродвигателей 300 кВт и более.

Измеренные сопротивления  обмоток различных  фаз должны  отли-

чаться друг от друга или от заводских данных не более чем на 2 %:

б) реостатов и пускорегулировочных резисторов. Измеряется  об-

щее сопротивление и проверяется целость отпаек. Значение сопротив-

ления должно отличаться от паспортных данных не более чем на 10%.

5. Измерение зазоров между  сталью ротора и статора.   Размеры

воздушных зазоров в  диаметрально противоположных точках  или точ-

ках, сдвинутых относительно оси ротора на 90 %, должны  отличаться

не более чем на 10 % среднего размера.

6. Измерение зазоров в подшипниках скольжения. Размеры зазоров

приведены в табл. 1.8.10.

7. Измерение  вибрации подшипников  электродвигателя. Значения

103

Т а б л и ц а 1.8.9. Испытательное напряжение промышленной частоты

для электродвигателей переменного тока

────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────

Испытуемый объект      │Характеристика        │ Испытательное

│электродвигателя      │ напряжение, кВ

────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────

Обмотка статора         │Мощность до 1 Мвт,    │ 1,6Uном + 0,8

│номинальное напря-    │

│жение выше 1 кВ       │

│Мощность выше 1 МВт,  │ 1,6Uном + 0,8

│номинальное напря-    │

│жение до 3,3 кВ       │

│Мощность выше 1 МВт,  │ 2Uном

│номинальное напряже-  │

│ние выше 3,3 до       │

│6,6 кВ                │

│Мощность выше 1 МВт,  │ 1,6Uном + 2,4

│номинальное напряже-  │

│ние выше 6,6 кВ       │

Обмотка ротора синхрон- │        -             │ 8Uном системы

ного электродвигателя   │                      │ возбуждения, но

│                      │ не менее 1,2

Обмотка ротора электро- │        -             │   1

двигателя с фазным ро-  │                      │

тором                   │                      │

Реостат и пускорегулиро-│        -             │   1

вочный резистор         │                      │

Резистор гашения поля   │        -             │   2

синхронного электро-    │                      │

двигателя               │                      │

вибрации, измеренной  на каждом  подшипнике, должны  быть не более

значений, приведенных ниже:

Синхронная частота вращения элект-

родвигателя, Гц ...............   50    25   16,7   12,5 и ниже

Допустимая вибрация, мкм .........   50   100   130        160

8. Измерение разбега ротора в осевом направлении. Производится

для  электродвигателей,  имеющих  подшипники  скольжения.   Осевой

разбег не должен превышать 2 - 4 мм.

9. Испытание воздухоохладителя гидравлическим давлением.  Про-

изводится  избыточным  гидравлическим  давлением  0,2  -  0,25 МПа

(2 - 2,5 кгс/см¤). Продолжительность испытания 10 мин. При этом не

должно наблюдаться снижение  давления или утечки  жидкости, приме-

няемой при испытании.

10. Проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с не

нагруженным механизмом. Продолжительность проверки не менее 1 ч.

11. Проверка работы электродвигателя под нагрузкой. Произво-дится при  нагрузке, обеспечиваемой  технологическим оборудованием  к моменту сдачи в эксплуатацию. При этом для электродвигателя с регулируемой частотой вращения определяются пределы регулирования.

104

Т а б л и ц а 1.8.10. Наибольший допустимый зазор в подшипниках

скольжения электродвигателей

───────────────┬──────────────────────────────────────────────────

Номинальный  │     Зазор, мм, при частоте вращения, Гц

диаметр вала, ├─────────────────┬────────────────┬───────────────

мм      │   Менее 16,7    │   16,7 - 25    │   более 25

───────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────

18 - 30    │ 0,040  - 0,093  │ 0,060 - 0,130  │ 0,140  - 0,280

30 - 50    │ 0,050  - 0,112  │ 0,075 - 0,160  │ 0,170  - 0,340

50 - 80    │ 0,065  - 0,135  │ 0,095 - 0,195  │ 0,200  - 0,400

80 - 120   │ 0,080  - 0,160  │ 0,120 - 0,235  │ 0,230  - 0,460

120 - 180   │ 0,100  - 0,195  │ 0,150 - 0,285  │ 0,260  - 0,580

180 - 260   │ 0,120  - 0,225  │ 0,180 - 0,300  │ 0,300  - 0,600

260 - 360   │ 0,140  - 0,250  │ 0,210 - 0,380  │ 0,340  - 0,680

360 - 500   │ 0,170  - 0,305  │ 0,250 - 0,440  │ 0,380  - 0,760

СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ, АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ,

МАСЛЯНЫЕ PEAKTOPЫ И ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ДУГОГАСЯЩИЕ

РЕАКТОРЫ

(ДУГОГАСЯЩИЕ КАТУШКИ)

1.8.16. Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 1,6  МВ∙А

испытываются по пп. 1, 2, 4, 8, 9, 11 - 14.

Маслонаполненные трансформаторы мощностью более 1,6 МВ ∙ А,  а

также ответственные трансформаторы собственных нужд электростанций

независимо от мощности испытываются в полном объеме, предусмотрен-

ном настоящим параграфом.

Сухие  и  заполненные  совтолом  трансформаторы всех мощностей

испытываются по пп. 1 - 8, 12, 14.

1. Определение условий включения трансформаторов. Следует про-

изводить  в  соответствии  с  инструкцией "Трансформаторы силовые.

Транспортирование, разгрузка, хранение, монтаж и ввод в эксплуата-

цию" (РТМ 16.800.723-80).

2. Измерение характеристик  изоляции. Допустимые значения  со-

противления изоляции R60,  коэффициент абсорбции R60/R15,  тангенс

угла диэлектрических потерь и отношения С2/С50 и ∆С/С  регламенти-

руются инструкцией по п. 1.

3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:

а) изоляции обмоток  вместе с вводами.  Испытательные напряже-

ния приведены в  табл.1.8.11. Продолжительность приложения  норми-

рованного испытательного напряжения 1 мин.

Испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции

обмоток маслонаполненных трансформаторов при вводе в  эксплуатацию

не обязательно.

Испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции

обмоток сухих трансформаторов обязательно и производится по нормам

табл.1.8.11 для аппаратов с облегченной изоляцией. Импортные тран-

сформаторы разрешается испытывать напряжениями, указанными в табл.

1.8.11, лишь в тех случаях, если они не превышают напряжения,  ко-

торым данный трансформатор был испытан на заводе.

105

Таблица 1.8.11. Испытательное напряжение промышленной частоты

внутренней изоляции силовых маслонаполненных трансформаторов

и реакторов с нормальной изоляцией и трансформаторов

с облегченной изоляцией (сухих и маслонаполненных)

──────────┬────────────────────────╥──────────┬────────────────────────

│Испытательное напряжение║          │Испытательное напряжение

Класс  │ по отношению к корпусу ║  Класс   │ по отношению к корпусу

напряжения│   и другим обмоткам,   ║напряжения│   и другим обмоткам,

обмотки,кВ│    кВ, для изоляции    ║обмотки,кВ│    кВ, для изоляции

├────────────┬───────────╢          ├───────────┬────────────

│  нормальной│облегченной║          │ нормальной│облегченной

──────────┼────────────┼───────────╫──────────┼───────────┼────────────

До 0,69 │      4,5   │    2,7    ║    35    │    76,5   │    -

3    │     16,2   │    9      ║   110    │   180     │    -

6    │     22,5   │   15,4    ║   150    │   207     │    -

10    │     31,5   │   21,6    ║   220    │   292,5   │    -

15    │     40,5   │   33,3    ║   330    │   414     │    -

20    │     49,5   │    -      ║   500    │   612     │    -

Изоляция импортных трансформаторов, которую поставщик  испытал

напряжением ниже указанного в ГОСТ 18472-82, испытывается напряже-

нием, значение которого устанавливается в каждом случае особо.

Испытательное напряжение  заземляющих реакторов  на напряжение

до 35 кВ аналогично приведенным для трансформаторов  соответствую-

щего класса.

Изоляция линейного вывода обмотки трансформаторов классов  на-

пряжения 110 кВ и выше, имеющих неполную изоляцию нейтрали  (испы-

тательное напряжение 85 и 100 кВ), испытывается только  индуктиро-

ванным напряжением, а изоляция нейтрали - приложенным напряжением;

б) изоляции доступных стяжных  шпилек, прессующих колец и  яр-

мовых балок. Испытание следует производить в случае осмотра актив-

ной части.  Испытательное  напряжение 1 - 2  кВ. Продолжительность

приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин.

4. Измерение сопротивления обмоток постоянному току.  Произво-

дится на всех ответвлениях,  если для этого не  потребуется выемки

сердечника. Сопротивление должно отличаться не более чем на 2%  от

сопротивления, полученного на таком же ответвлении других фаз, или

от данных завода-изготовителя.

5. Проверка коэффициента  трансформации. Производится на  всех

ступенях переключения. Коэффициент трансформации должен отличаться

не более чем на 2%  от значений, полученных на том  же ответвлении

на других фазах, или от данных завода-изготовителя. Для  трансфор-

маторов с РПН разница между коэффициентами трансформации не должна

превышать значения ступени регулирования.

6. Проверка группы соединения трехфазных трансформаторов и по-

лярности  выводов  однофазных  трансформаторов.  Производится  при

монтаже,  если  отсутствуют  паспортные  данные  или есть сомнения

в достоверности этих данных. Группа соединений должна соответство-

вать паспортным данным и обозначениям на щитке.

106

7. Измерение тока и  потерь холостого хода. Производится  одно

из измерений, указанных ниже:

а) при номинальном напряжении. Измеряется ток холостого  хода.

Значение тока не нормируется;

б) при малом напряжении. Измерение производится с  приведением

потерь к номинальному напряжению или без приведения (метод сравне-

ния).

8. Проверка работы переключающего устройства и снятие круговой

диаграммы. Снятие круговой  диаграммы следует производить  на всех

положениях переключателя. Круговая диаграмма не должна  отличаться

от снятой на  заводе-изготовителе. Проверку срабатывания  переклю-

чающего устройства  и давления  контактов следует  производить со-

гласно заводским инструкциям.

9. Испытание бака с радиаторами гидравлическим давлением. Про-

изводится гидравлическим давлением  столба масла, высота  которого

над уровнем  заполненного расширителя  принимается: для  трубчатых

и гладких баков 0,6 м; для баков волнистых, радиаторных или с  ох-

ладителями 0,3 м.

Продолжительность испытания 3 ч при температуре масла не  ниже

+10 °С. При испытании не должно наблюдается течи масла.

10. Проверка системы охлаждения. Режим пуска и работы охлажда-

ющих устройств должен соответствовать инструкции  завода-изготови-

теля.

11.  Проверка  состояния  силикагеля.  Индикаторный силикагель

должен иметь  равномерную голубую  окраску зерен.  Изменение цвета

свидетельствует об увлажнении силикагеля.

12. Фазировка трансформаторов.  Должно иметь место  совпадение

по фазам.

13. Испытание трансформаторного масла. Свежее масло перед  за-

ливкой  вновь  вводимых  трансформаторов,  прибывающих  без масла,

должно быть испытано по показателям пп. 1, 2, 4 - 12 табл. 1.8.38.

Из  трансформаторов,  транспортируемых  без  масла,  до начала

монтажа следует произвести отбор пробы остатков масла (со дна).

Электрическая прочность остатков  масла в трансформаторах  на-

пряжением 110 - 220 кВ должна быть не ниже 35 кВ и в трансформато-

рах напряжением 330 - 500 кВ - не ниже 45 кВ.

Масло из  трансформаторов напряжением  110 кВ  и выше,  транс-

портируемых с маслом, до начала монтажа испытывается по  показате-

лям пп. 1-6 и 12 табл. 1.8.38.

Испытание масла из трансформаторов  с массой масла более  1 т,

прибывающих с  маслом, при  отсутствии заводского  протокола испы-

тания масла перед включением в работу производится по  показателям

пп. 1 -  11 табл. 1.8.38,  а масла из  трансформаторов напряжением

110 кВ и выше, кроме того, по п. 12 табл. 1.8.38.

Испытание масла,  залитого в  трансформатор, перед  включением

его  под  напряжение  после  монтажа  производится  по показателям

пи. 1 - 6 табл. 1.8.38.

При испытании  масла из  трансформаторов напряжением  110 кВ и

выше по показателям пп.1 - 6 табл.1.8.38 следует производить и из-

мерение тангенса угла диэлектрических потерь масла. Измёрение тан-

107

генса угла диэлектрических потерь масла следует производить  также

у  трансформаторов,  имеющих  повышенное  значение  тангенса  угла

диэлектрических потерь изоляции.

Масло  из  трансформаторов  I  и  II габаритов, прибывающих на

монтаж заполненными маслом, при наличии удовлетворяющих нормам по-

казателей заводского испытания, проведенного не более чем за 6 мес

до включения трансформатора в работу, разрешается испытывать толь-

ко по показателям пп. 1 и 2 табл. 1.8.38.

14. Испытание  включением толчком  на номинальное  напряжение.

В процессе 3 - 5-кратного включения трансформатора на  номинальное

напряжение не  должны иметь  место явления,  указывающие на неудо-

влетворительное состояние трансформатора.

Трансформаторы, смонтированные по  схеме блока с  генератором,

рекомендуется включать в сеть подъемом напряжения с нуля.

15.  Испытание  вводов.  Следует  производить  в  соответствии

с 1.8.31.

16. Испытание встроенных  трансформаторов тока.   Следует про-

изводить в соответствии с 1.8.17.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

1.8.17.  Измерительные  трансформаторы  испытываются в объеме,

предусмотренном настоящим параграфом.

1.  Измерение сопротивления изоляции:

а) первичных обмоток.   Производится мегаомметром на  напряже-

ние 2500 В. Значение сопротивления изоляции не нормируется.

Для  трансформаторов  тока  напряжением  330  кВ типа ТФКН-330

измерение  сопротивления  изоляции  производится  по отдельным зо-

нам; при этом значения  сопротивления изоляции должны быть  не ме-

нее приведенных в табл.  1.8.12.

б) вторичных обмоток.   Производится мегаомметром на  напряже-

ние 500 или 1000 В.

Сопротивление изоляции  вторичных обмоток  вместе с  подсоеди-

ненными к ним цепями должно быть не менее 1 МОм.

2. Измерение  тангенса угла  диэлектрических потерь  изоляции.

Производится для трансформаторов тока напряжением 110 кВ и выше.

Т а б л и ц а 1.8.12. Наименьшее допустимое сопротивление изоляции

первичных обмоток трансформаторов тока типа ТФКН-330

─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────

Измеряемый участок изоляции                │Сопротивление

│изоляции, мОм

─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────

Основная изоляция относительно предпоследней обкладки│     5000

Измерительный конденсатор (изоляция между пред-      │     3000

последней и последней обкладками)                  │

Наружный слой первичной обмотки (изоляция последней  │     1000

обкладки относительно корпуса)                     │

108

Т а б л и ц а 1.8.13. Наибольший допустимый тангенс угла

диэлектрических потерь изоляции трансформаторов тока

─────────────────────────────┬────────────────────────────────────

│Тангенс угла диэлектрических потерь,

Наименование испытуемого     │ %, при номинальном напряжении, кВ

объекта              ├───────┬───────────┬────────┬───────

│  110  │ 150 - 220 │   330  │  500

─────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼───────

Маслонаполненные трансфор-   │  2,0  │    1,5    │    -   │  1,0

маторы тока (основная изо- │       │           │        │

ляция)                     │       │           │        │

Трансформаторы тока типа     │       │           │        │

ТФКН-330:                  │       │           │        │

основная изоляция относи-│   -   │     -     │   0,6  │   -

тельно предпоследней об- │       │           │        │

кладки                   │       │           │        │

Измерительный конденсатор    │   -   │     -     │   0,8  │   -

(изоляция между предпослед-│       │           │        │

ней и последней обкладками)│       │           │        │

Наружный слой первичной об-  │   -   │     -     │   1,2  │   -

мотки (изоляция последней  │       │           │        │

обкладки относительно кор- │       │           │        │

пуса)                      │       │           │        │

Тангенс угла  диэлектрических потерь  изоляции трансформаторов

тока при  температуре +20°C  не должен  превышать значений, приве-

денных в табл. 1.8.13.

3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:

а)  изоляции  первичных  обмоток.   Испытание  является обяза-

тельным  для  трансформаторов  тока  и  трансформаторов напряжения

до 35  кВ (кроме  трансформаторов напряжения  с ослабленной изоля-

цией одного из выводов).

Значения  испытательных  напряжений  для  измерительных транс-

форматоров указаны в табл. 1.8.14.

Продолжительность  приложения  нормированного   испытательного

напряжения: для  трансформаторов напряжения  1 мин;  для трансфор-

маторов тока  с керамической,  жидкой или  бумажно-масляной изоля-

цией 1 мин; для трансформаторов тока с изоляцией из твердых  орга-

нических материалов или кабельных масс 5 мин;

б) изоляции вторичных обмоток. Значение испытательного  напря-

жения  для  изоляции  вторичных  обмоток  вместе с присоединенными

к ним  цепями составляет  1 кВ.  Продолжительность приложения нор-

мированного испытательного напряжения 1 мин.

4. Измерение тока  холостого хода. Производится  для каскадных

трансформаторов напряжением 110 кВ и выше на вторичной обмотке при

номинальном напряжении. Значение тока холостого хода не нормируется.

5. Снятие характеристик намагничивания магнитопровода трансфо-

рматоров тока. Следует производить при  изменении тока от нуля  до

номинального, если для этого не требуется напряжение выше 380 В.

109

Таблица 1.8.14. Испытательное напряжение промышленной частоты

для измерительных трансформаторов

──────────────────────────────┬───────────────────────────────────

│     Испытательное напряжение, кВ,

Исполнение изоляции      │    при номинальном напряжении, кВ

измерительного трансформатора ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────

│ 3   │  6  │  10 │  15 │  20 │  35

──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

Нормальная                    │21,6 │ 28,8│ 37,8│ 49,5│ 58,5│ 85,5

Ослабленная                   │ 9   │ 14  │ 22  │ 33  │   - │   -

Для трансформаторов  тока, предназначенных  для питания  устройств

релейной  защиты,  автоматических  аварийных осциллографов, фикси-

рующих приборов и т.п.,  когда необходимо проведение расчетов  по-

грешностей, токов  небаланса и  допустимой нагрузки  применительно

к условиям прохождения токов выше номинального, снятие  характери-

стик производится при изменении  тока от нуля до  такого значения,

при котором начинается насыщение магнитопровода.

При наличии у обмоток ответвлений характеристики следует  сни-

мать на рабочем ответвлении.

Снятые характеристики  сопоставляются с  типовой характеристи-

кой намагничивания  или с  характеристиками намагничивания  других

однотипных исправных трансформаторов тока.

6. Проверка полярности выводов (у однофазных) или группы  сое-

динения (у трехфазных) измерительных трансформаторов. Производится

при монтаже, если отсутствуют паспортные данные или есть  сомнения

в достоверности этих данных.  Полярность и группа соединений  дол-

жны соответствовать паспортным данным.

7. Измерение коэффициента трансформации на всех  ответвлениях.

Производится  для  встроенных  трансформаторов  тока и трансформа-

торов,  имеющих  переключающее  устройство  (на  всех   положениях

переключателя).  Отклонение  найденного  значения  коэффициента от

паспортного должно быть в пределах точности измерения.

8. Измерение сопротивления обмоток постоянному току.  Произво-

дится у первичных обмоток  трансформаторов тока напряжением 10  кВ

и  выше,  имеющих  переключающее  устройство,  и у связующих обмо-

ток каскадных трансформаторов напряжения.  Отклонение  измеренного

значения сопротивления обмотки  oт паспортного или  от сопротивле-

ния обмоток других фаз не должно превышать 2%.

9. Испытание трансформаторного  масла. Производится у  измери-

тельных трансформаторов 35 кВ и выше согласно 1.8.33.

Для  измерительных  трансформаторов,  имеющих  повышенное зна-

чение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции, следует  про-

извести испытание масла по п.12 табл. 1.8.38.

У  маслонаполненных  каскадных  измерительных  трансформаторов

оценка состояния масла в  отдельных ступенях производится по  нор-

мам,  соответствующим  номинальному  рабочему  напряжению  ступени

(каскада).

110

10.  Испытание емкостных трансформаторов напряжения типа  НДЕ.

Производится согласно инструкции завода-изготовителя.

11. Испытание вентильных разрядников трансформаторов  напряже-

ния типа НДЕ. Производится в соответствии с 1.8.28.

МАСЛЯНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

1.8.18. Масляные выключатели  всех классов напряжения  испыты-

ваются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

1. Измерение сопротивления изоляции:

а) подвижных и  направляющих частей, выполненных  из органиче-

ских материалов. Производится мегоомметром на напряжение 2,5 кВ.

Сопротивление изоляции не  должно быть менее  значений, приве-

денных ниже:

Номинальное напряжение выключателя,

кВ .............................  3 - 10  15 - 150  220 - 500

Сопротивление изоляции, МОм ........   1000     3000       5000

б)  вторичных  цепей,  электромагнитов  включения и отключения

и т. п. Производится в соответствии с 1.8.34.

2. Испытание вводов.  Производится в соответствии с 1.8.31.

3. Оценка состояния внутрибаковой изоляции и изоляции  дугога-

сительных устройств. Производится для выключателей 35 кВ с устано-

вленными  вводами  путем  измерения  тангенса угла диэлектрических

потерь изоляции. Внутрибаковая изоляция подлежит сушке, если изме-

ренное значение тангенса в 2 раза превышает тангенс угла диэлект-рических потерь вводов,  измеренный  при полном исключении влияния

внутрибаковой изоляции дугогасительных устройств, т.е. до установ-

ки вводов в выключатель.

4.  Испытание  изоляции  повышенным  напряжением  промышленной

частоты:

а)  изоляции  выключателей  относительно  корпуса  или опорной

изоляции.  Производится  для  выключателей  напряжением  до 35 кВ.

Испытательное  напряжение  для выключателей принимается в соответ-

Таблица 1.8.15. Испытательное напряжение промышленной частоты

для внешней изоляции аппаратов

───────────┬──────────────────────────────────────────────────────

│Испытательное напряжение,кВ, для аппаратов с изоляцией

├────────────┬─────────────┬────────────┬──────────────

Класс   │            │нормальной из│            │облегченной из

напряжения,│ нормальной │органических │облегченной │ органических

кВ     │керамической│ материалов  │керамической│   материалов

───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────

3     │     24     │    21,6     │      13    │     11,7

6     │     32     │    28,8     │      21    │     18,9

10     │     42     │    37,8     │      32    │     28,8

15     │     55     │    49,5     │      48    │     43,2

20     │     65     │    58,5     │       -    │      -

35     │     95     │    85,5     │       -    │      -

111

ствии с данными табл. 1.8.15. Продолжительность приложения  норми-

рованного испытательного напряжения 1 мин;

б) изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов  включе-

ния и  отключения. Значение  испытательного напряжения  1 кВ. Про-

должительность  приложения  нормированного  испытательного  напря-

жения 1 мин.

5. Измерение сопротивления постоянному току:

а) контактов  масляных выключателей.  Измеряется сопротивление

токоведущей системы полюса выключателя и отдельных его  элементов.

Значение сопротивления контактов постоянному току должно соответс-

твовать данным завода-изготовителя;

б) шунтирующих  резисторов дугогасительных  устройств.   Изме-

ренное  значение  сопротивления  должно  отличаться  от  заводских

данных не более чем на 3%;

в) обмоток  электромагнитов включения  и отключения,  значение

сопротивлений  обмоток  должно  соответствовать данным заводов-из-

готовителей.

6. Измерение скоростных и временных характеристик выключателей.

Измерение  временных  характеристик  производится для выключателей

всех классов напряжения. Измерение скорости включения и отключения

следует производить для выключателей 35 кВ и выше, а также незави-

симо от класса напряжения в тех случаях, когда это требуется инст-

рукцией завода-изготовителя. Измеренные характеристики должны  со-

ответствовать данным заводов-изготовителей.

7. Измерение хода подвижных частей (траверс) выключателя, вжи-

ма контактов при включении, одновременности замыкания и размыкания

контактов. Полученные значения должны соответствовать данным заво-

дов-изготовителей.

8. Проверка регулировочных и установочных характеристик  меха-

низмов, приводов и выключателей.  Производится в объеме и  по нор-

мам инструкций заводов-изготовителей и паспортов для каждого  типа

привода и выключателя.

9. Проверка действия механизма свободного расцепления.  Произ-

водится на участке  хода подвижных контактов  при выключении -  от

момента замыкания первичной цепи выключателя (с учетом  промежутка

между  его  контактами,  пробиваемого  при сближении последних) до

полного включения  положения. При  этом должны  учитываться специ-

фические требования, обусловленные конструкцией привода и  опреде-

ляющие необходимость проверки  действия механизма свободного  рас-

цепления при поднятом  до упора сердечнике  электромагнита включе-

ния или при незаведенных пружинах (грузе) и т. д.

10. Проверка напряжения  (давления) срабатывания приводов  вы-

ключателей. Производится (без  тока в первичной  цепи выключателя)

с целью  определения фактических  замечаний напряжения  на зажимах

электромагнитов приводов или  давления сжатого воздуха  пневмопри-

водов, при которых выключатели сохраняют работоспособность, т.  е.

выполняют  операции  включения  и  отключения  от начала до конца.

При этом временные и  скоростные характеристики могут не  соответ-

ствовать нормируемым значениям.

112

Напряжение срабатывания должно  быть на 15  - 20% меньше  ниж-

него предела рабочего  напряжения на зажимах  электромагнитов при-

водов, а давление срабатывания пневмоприводов - на 20 - 30%  мень-

ше нижнего предела  рабочего давления. Работоспособность  выключа-

теля  с  пружинным  приводом  необходимо проверить при уменьшенном

натяге включающих  пружин согласно  указаниям инструкций  заводов-

изготовителей.

Масляные  выключатели  должны  обеспечивать  надежную   работу

при  следующих  значениях  напряжения  на  зажимах электромагнитов

приводов:  при  отключении 65 -  120% номинального; при  включении

выключателей 80  - 110%  номинального (с  номинальным током  вклю-

чения до  50 кА)  и 85  - 110%  номинального (с  номинальным током

включения более  50 кА).  Для выключателей  с пневмоприводами диа-

пазон изменения рабочего давления должен  быть не менее 90 -  110%

номинального.   При указанных  значениях нижних  пределов рабочего

напряжения (давления) приводов  выключатели (без тока  в первичной

цепи)  должны  обеспечивать  нормируемые   заводами-изготовителями

для соответствующих условий временные и скоростные характеристики.

11. Испытание выключателя многократными включениями и отключе-

ниями. Многократные опробования масляных выключателей производятся

при напряжении на зажимах электромагнитов: включения 110, 100,  80

(85)% номинального и минимальном напряжении срабатывания; отключе-

ния 120, 100, 65% номинального и минимальном напряжении срабатыва-

ния.

Количество  операций  при  пониженном  и  повышенном  напряже-

ниях должно быть 3 - 5, а при номинальном напряжении - 10.

Кроме  того,  выключатели  следует  подвергнуть 3 - 5-кратному

опробованию в цикле В -  О (без выдержки времени), а  выключатели,

предназначенные  для  работы  в  режиме  АПВ, также 2 - 3-кратному

опробованию в  циклах О  - В  и О  - В  - О.   Работа  выключателя

в сложных  циклах должна  проверяться при  номинальном и  понижен-

ном до  80% (85%)  номинального напряжения  на зажимах электромаг-

нитов приводов.

12. Испытание трансформаторного масла выключателей.  У баковых

выключателей всех классов  напряжений и малообъемных  выключателей

110 кВ и выше испытание масла производится до и после заливки мас-

ла в выключатели.

У малообъемных  выключателей до  35 кВ  масло испытывается  до

заливки в дугогасительные  камеры. Испытание масла  производится в

соответствии с 1.8.33.

13. Испытание встроенных  трансформаторов тока.   Производится

в соответствии с 1.8.17.

ВОЗДУШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

1.8.19. Воздушные выключатели всех классов напряжения  испыты-

ваются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

113

Т а б л и ц а 1.8.16. Наименьшее допустимое сопротивление опорной

изоляции и изоляции подвижных частей воздушных выключателей

──────────────────────────────────────┬───────────────────────────

│Сопротивление изоляции,МОм,

│при номинальном напряжении

Испытуемый объект         │      выключателя, кВ

├────────┬───────┬──────────

│ до 15  │ 20-35 │110 и выше

──────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────

Опорный изолятор, воздухопровод и тяга│  1000  │  5000 │   5000

(каждое в отдельности), изготовлен-│        │       │

ные из фарфора                     │        │       │

Тяга, изготовленная из органических   │    -   │  3000 │     -

материалов

1. Измерение сопротивления изоляции:

а) опорных изоляторов, изоляторов гасительных камер и  отдели-

телей  и  изолирующих  тяг  выключателей  всех классов напряжений.

Производится мегоомметром  на напряжение  2,5 кВ  или от источника

напряжения выпрямленного тока.

В  случае  необходимости   измерение  сопротивления   изоляции

опорных  изоляторов,  изоляторов  гасительных  камер и отделителей

следует производить с установкой охранных колец на внешней поверх-

ности.

Сопротивление изоляции  должно быть  не ниже  значений, приве-

денных в табл.1.8.16;

б) вторичных  цепей, обмоток  электромагнитов включения  и от-

ключения. Производится в соответствии с 1.8.34.

2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:

а)  изоляции  выключателей.  Обязательно  для  выключателей до

35 кВ.

Опорную цельнофарфоровую изоляцию выключателей следует испыты-

вать повышенным напряжением промышленной частоты в соответствии  с

табл. 1.8.17. Продолжительность приложения нормированного  испыта-

тельного напряжения 1 мин.

Изоляция выключателей,  состоящая из  многоэлементных изолято-

ров, испытывается в соответствии с 1.8.32;

б) изоляции  вторичных цепей  и обмоток  электромагнитов упра-

вления. Производится в соответствии с 1.8.34.

3. Измерение сопротивления постоянному току:

а) контактов воздушных  выключателей всех классов  напряжения.

Измерению подлежит  сопротивление контактов  каждого элемента  га-

сительной камеры, отделителя, ножа и т. п. в отдельности. Наиболь-

шие  допустимые  значения  сопротивления  контактов  воздушных вы-

ключателей приведены в табл.  1.8.17.

б) обмоток электромагнитов  включения и отключения  выключате-

лей. Устанавливается для каждого типа выключателей согласно  табл.

1.8.18 или данным завода-изготовителя.

в) делителей напряжения и шунтирующих резисторов  выключателя.

Для них нормы устанавливаются по данным завода-изготовителя.

114

Т а б л и ц а 1.8.17. Наибольшее допустимое сопротивление постоян-

ному току контактов воздушных выключателей на номинальный ток 2 кА

────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────────────

│          │     Сопротивление контактов, мкОм

│Номиналь- ├───────┬───────┬───────────┬─────┬────────

Тип выключателя │ное напря-│всего  │гаси-  │  одного   │ножа │ одного

│жение, кВ │контура│тельной│ элемента  │(от- │элемента

│          │полюса │камеры │гасительной│дели-│ отдели-

│          │       │       │  камеры   │теля)│  теля

────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────────┼─────┼────────

ВВН-110-6       │   110    │  120  │  40   │    20     │ 40  │   20

ВВН-154-8       │   150    │  160  │  60   │    20     │ 60  │   20

ВВН-220-10      │   220    │  200  │  80   │    20     │ 80  │   20

BB-500-2000/25  │   500    │  500* │   -   │    18     │  -  │   18

BBH-35-2        │    35    │   60  │   -   │     -     │  -  │    -

______________

* Для выключателей с воздухонаполненным отделителем производя-

тся измерення переходных сопротивлений контактного сосдинения:

шины, соединяющей гасительную камеру с отделителем (не  должно

превышать 50 мкОм);

шины, соединяющей две половины отделителя (не должно превышать

80 мкОм);

перехода с аппаратного вывода отделителя на шину,  соединяющую

фланцы отделителей (не должно превышать 10 мкОм).

Т а б л и ц а 1.8.18. Сопротивление постоянному току обмоток

электромагнитов воздушных выключателей

────────────────┬───────────────────┬────────┬────────────────────

Тип выключателя │Соединение электро-│Напряже-│   Сопротивление

│ магнитов трех фаз │ ние, В │    обмотки, Ом

────────────────┼───────────────────┼────────┼────────────────────

ВВН-110-6, ВВН- │   Раздельное  или │   220  │1-я обмотка: 10+-1,5;

154-8, ВВН-220- │   параллельное    │        │2-я обмотка: 45+-2,0;

10, ВВ-330Б, ВВ-│   (электромагни-  │        │обе обмотки: 55+-3,5

500, BBM-500M   │   ты с форсиров-  │   110  │1-я обмотка: 2,4+-

│   кой)            │        │+-0,05;

│                   │        │2-я обмотка: 11,3+-

│                   │        │+-0,55;

│                   │        │обе обмотки: 13,7+-

│                   │        │+-0,55

4. Проверка  характеристик выключателя.  Характеристики выклю-

чателя,  снятые  при  номинальном,  минимальном и максимальном ра-

бочих давлениях  при простых  операциях и  сложных циклах,  должны

соответствовать данным завода-изготовителя.

5. Проверка  срабатывания привода  выключателя при  пониженном

напряжении.  Напряжение  срабатывания  электромагнитов  управления

при максимальном давлении воздуха в баках 2,06 МПа (21,0  кгс/см2)

должно быть не более 65% номинального.

6. Испытание  выключателя многократным  включением и  отключе-

нием.  Количество  операций  и  сложных циклов, выполняемых каждым

выключателем, устанавливается согласно табл. 1.8.19.

115

Т а б л и ц а 1.8.19. Количество операций при испытаниях воздушных

выключателей многократными опробованнями

──────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────

│                                │Количество

│                                │выполняемых

Наименование операций │Давление опробования выключателя│ операций

или цикла        │                                │ и циклов

──────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────

Включение и отключение│  Минимальное давление сра-     │     3

│    батывания                   │

│  Минимальное рабочее давление  │     3

│  Номинальное                   │     3

│  Максимальное рабочее          │     2

Цикл В - 0            │  Минимальное  срабатывания     │     2

│  Минимальное рабочее*          │     2

│  Максимальное рабочее*         │     2

Цикл О - В (АПВ успеш-│  Минимальное для АПВ           │     2

ное)               │  Номинальное*                  │     2

Цикл О - В - О (АПВ   │  Минимальное для АПВ           │     2

неуспешное)        │  Максимальное рабочее          │     2

________________

* Должны сниматься осциллограммы работы выключателей.

7. Испытание конденсаторов делителей напряжения воздушных  вы-

ключателей. Производится в соответствии с 1.8.27.

8. Проверка хода якоря электромагнита  управления.  Ход  якоря

электромагнитов с форсировкой должен быть равен 8-1   мм.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ

1.8.20. Полностью собранный в отрегулированный выключатель на-

грузки испытывается в объеме, предусмотренном настоящим параграфом:

1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и  обмоток

электромагнитов управления. Производится в соответствии с 1.8.34.

2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:

а) изоляции выключателя нагрузки. Производится в  соответствии

с табл. 1.8.15;

б) изоляции  вторичных цепей  и обмоток  электромагнитов упра-

вления. Производится в соответствии с 1.8.34.

3. Измерение сопротивления постоянному току:

а) контактов  выключателя. Производится  измерение сопротивле-

ния токоведущей  системы полюса  и каждой  пары рабочих контактов.

Значение сопротивления должно соответствовать данным  завода-изго-

товителя;

б) обмоток электромагнитов управления. Значение  сопротивления

должно соответствовать данным завода-изготовителя:

4. Проверка действия  механизма свободного расцепления.  Меха-

116

низм свободного  расцепления проверяется  в работе  в соответствии

с 1.8.18, п. 9.

5. Проверка  срабатывания привода  при пониженном  напряжении.

Производится в соответствии с 1.8.18, п. 10.

6. Испытание выключателя нагрузки многократным опробованием.

Производится в соответствии с 1.8.18. п. 11.

7.  Испытание  предохранителей.  Производится  в  соответствии

с 1.8.30.

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ, ОТДЕЛИТЕЛИ И КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛИ

1.8.21. Полностью собранные и отрегулированные  разъединители,

отделители и короткозамыкатели всех классов напряжений испытывают-

ся в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

1. Измерение сопротивления изоляции:

а) поводков и тяг, выполненных из органических материалов.

Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Сопротивление изо-

ляции должно быть не ниже значений, приведенных в 1.8.18, п. 1, а.

б)  многоэлементных  изоляторов.  Производится  в соответствии

с 1.8.32.

в) вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления.  Про-

изводится в соответствии с 1.8.34.

2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:

а) изоляции разъединителей, отделителей и  короткозамыкателей.

Производится в соответствии с табл. 1.8.15;

б) изоляции  вторичных цепей  и обмоток  электромагнитов упра-

вления. Производится в соответствии с 1.8.34.

3. Измерение сопротивления постоянному току:

а) контактной  системы разъединителей  и отделителей  напряже-

нием 110  кВ и  выше. Измеренные  значения должны  соответствовать

данным заводов-изготовителей или приведенным в табл. 1.8.20.

б) обмоток электромагнитов управления. Значения  сопротивления

обмоток должны соответствовать данным заводов-изготовителей.

4. Измерение вытягивающих усилий подвижных контактов из  непо-

движных.  Производится  у  разъединителей  и  отделителей 35 кB, а

Таблица 1.8.20. Наибольшее допустимое сопротивление

постоянному току контактной системы разъединителей и отделителей

─────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────────

Тип разъединителя│   Номинальное  │Номинальный │

(отделителя)  │ напряжение, кВ │  ток, А    │Сопротивление,мкОм

─────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────────

РОНЗ             │    400 - 500   │    2000    │       200

РЛН              │    110 - 220   │     600    │       220

Остальные типы   │    110-  500   │     600    │       175

│                │    1000    │       120

│                │ 1500-2000  │        50

117

Т а б л и ц а 1.8.21. Нормы вытягивающих усилий подвижных

контактов из неподвижных (для одного ножа) для разъединителей

и отделителей

─────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────

Тип аппарата     │ Номинальный ток, А      │   Усилие, Н (кгс)

─────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────

Разъединители

РВК-10           │ 3000; 4000; 5000        │ 490 - 540 (50 - 55)

РВК-20           │ 5000; 6000              │ 490 - 540 (50 - 55)

│ 7000                    │ 830 - 850 (85 - 87)

РВ(3)-20         │  400                    │ 118 - 157 (12 - 16)

РВ(3)-35         │  600                    │ 137 - 176 (14 - 18)

│ 1000                    │ 176 - 225 (18 - 23)

РЛНД-110         │  600                    │ 157 - 176 (16 - 18)

│ 1000                    │ 176 - 196 (18 - 20)

Отделители

ОД-110М; ОД-150M │  600                    │ 157 - 176 (16 - 18)

ОД-220M          │ 1000                    │ 176 - 196 (18 - 20)

Т а б л и ц а 1.8.22. Наибольшее допустимое время отключения

отделителей и включения короткозамыкателей

─────────────┬───────────────────╥──────────────┬─────────────────

│ Время отключения, ║              │ Время включения,

Тип аппарата │   не более, с     ║ Тип аппарата │   не более, с

─────────────┴───────────────────╫──────────────┴─────────────────

Отделители             ║        Короткозамыкатели

║

ОД-35        │       0,5         ║KЗ-35         │      0,4

ОД-110       │    0,7 - 0,9      ║КЗ-110        │      0,4

ОД-110M      │       0,5         ║КЗ-110М       │      0,35

ОД-150       │       1,0         ║КЗ-220, KЗ-150│      0,5

ОД-150M      │       0,7         ║КЗ-150М       │      0,4

ОД-220       │       1,0         ║KЗ-220M       │      0,4

ОД-220М      │       0,7         ║              │

В электроустановках энергосистем - независимо от класса напряже-ния. Измерение значения вытягивающих усилий при обезжиренном  со-стоянии контактных поверхностей должны соответствовать данным завода-изготовителя, а при их отсутствии - данным, приведенным в табл.1.8.21.

Кроме указанных в табл. 1.8.21 норм для разъединителей  наруж-

ной установки 35 - 220 кВ на номинальные токи 630-2000 А  заводом-

изготовителем  установлена  общая  норма  вытягивающего  усилия на

пару ламелей 78,5 - 98 Н (8 - 10 кгс).

5. Проверка  работы. Проверку  аппаратов с  ручным управлением

следует производить  путем выполнения  10 -  15 операций включения

118

и отключения. Проверка аппаратов с дистанционным управлением  про-

изводится путем  выполнения 25  циклов включения  и отключения при

номинальном напряжении управления и 5-10 циклов включения и отклю-

чения при  пониженном до  80% номинального  напряжения на  зажимах

электромагнитов (электродвигателей) включения и отключения.

6. Определение временных характеристик. Производится у  корот-

козамыкателей при  включении и  у отделителей  при отключении. Из-

меренные значения  должны соответствовать  данным завода-изготови-

теля, а при их отсутствии - данным, приведенным в табл. 1.8.22.

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ (KPУ И KPУH)

1.8.22. Комплектные распределительные устройства после  монта-

жа на месте установки  испытываются в объеме, предусмотренном  на-

стоящим параграфом.

Нормы  испытаний  элементов  КРУ:  масляных  выключателей, из-

мерительных  трансформаторов,  выключателей  нагрузки,  вентильных

разрядников, предохранителей, разъединителей, силовых  трансформа-

торов  и  трансформаторного  масла  -  приведены в соответствующих

параграфах настоящей главы.

1. Измерение сопротивления изоляции:

а) первичных  цепей. Производится  мегаомметром на  напряжение

2,5 кВ.

Сопротивление изоляции полностью собранных первичных цепей КРУ

с установленными в  них узлами и  деталями, которые могут  оказать

влияние на результаты испытаний, должно быть не менее 1000 МОм.

При неудовлетворительных  результатах испытаний  измерение со-

противления  производится  поэлементно,  при  этом   сопротивление

изоляции каждого элемента должно быть не менее 1000 МОм;

б) вторичных  цепей. Производится  мегаомметром на  напряжение

0,5 - 1 кВ. Сопротивление изоляции каждого присоединения вторичных

цепей со всеми  присоединенными аппаратами (реле,  приборами, вто-

ричными обмотками трансформаторов тока и напряжения и т.  п.) дол-

жно быть не менее 1 МОм.

2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:

а) изоляции  первичных цепей  ячеек КРУ  и КРУН. Испытательное

напряжение  полностью  смонтированных  ячеек  КРУ  и КРУН при вка-

ченных  в  рабочее  положение  тележках  и закрытых дверях указано

в табл. 1.8.23.

Продолжительность  приложения  нормированного   испытательного

напряжения для  ячеек с  керамической изоляцией  1 мин;  для ячеек

с изоляцией из твердых органических материалов 5 мин;

б) изоляции вторичных цепей.   Производится напряжением 1  кВ.

Продолжительность  приложения  нормированного  испытательного  на-

пряжения 1 мин.

119

Таблица 1.8.23. Испытательное напряжение промышленной

частоты изоляции ячеек КРУ и КРУН

───────────┬────────────────────╥────────────┬────────────────────

│   Испытательное    ║            │   Испытательное

│   напряжение,кВ,   ║            │   напряжение,кВ,

Класс   │ ячейки с изоляцией ║    Класс   │ ячейки с изоляцией

напряжения,├───────┬────────────╢ напряжения,├───────┬────────────

кВ     │керами-│ из твердых ║     кВ     │керами-│ из твердых

│ческой │органических║            │ческой │органических

│       │ материалов ║            │       │ материалов

───────────┼───────┼────────────╫────────────┼───────┼────────────

3     │  24   │   21,6     ║     15     │  55   │    49,5

6     │  32   │   28,8     ║     20     │  65   │    58,5

10     │  42   │   37,8     ║     35     │  95   │    85,5

Таблица 1.8.24. Наибольшее допустимое сопротивление

постоянному току контактов КРУ н КРУН

─────────────────────────────┬────────────────────────────────────

Измеряемый объект       │       Сопротивление, Ом

─────────────────────────────┼────────────────────────────────────

Соединения сборных шин (вы-  │ Не должно превышать более чем

борочно)                     │ в 1,2 раза сопротивление участка

│ шин той же длины без соединения

Разъемные соединения первич- │ Определяется заводскими инструкция-

ной цепи (выборочно, если    │ ми. Для КРУ, у которых инст-

позволяет конструкция КРУ)   │ рукции не нормируют сопротивле-

│ ние, их сопротивление должно быть

│ не более, мкОм:

│ для контактов 400 А - 75

│         "     600 А - 60

│         "     900 А - 50

│         "    1200 А - 40

Разъединяющие контакты вто-  │ Сопротивление контактов должно

ричной силовой цепи (вы-     │ быть не более 4000 мкОм

борочно, только для контак-  │

тов скользящего типа)        │

3.  Измерение  сопротивления  постоянному  току. Сопротивление

разъемных и  болтовых соединений  постоянному току  должно быть не

более значений, приведенных в табл. 1.8.24.

4. Механические испытания. Производятся в соответствии с инст-

рукциями завода-изготовители. К механическим испытаниям относятся:

а) вкатывание  и выкатывание  выдвижных элементов  с проверкой

взаимного вхождения разъединяющих  контактов, а также  работы што-

рок, блокировок, фиксаторов и т.п.;

б) измерение контактного  нажатия разъемных контактов  первич-

ной цепи;

в) проверка работы и состояния контактов заземляющего разъеди-

нителя.

120

КОМПЛЕКТНЫЕ ЭКРАНИРОВАННЫЕ ТОКОПРОВОДЫ С

ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ И ШИНОПРОВОДЫ

1.8.23. Объем и нормы испытаний оборудования,  присоединенного

к токопроводу  и шинопроводу  (генератор, силовые  и измерительные

трансформаторы  и  т.п.)  приведены  в  соответствующих параграфах

настоящей главы.

Полностью  смонтированные  токопроводы  испытываются в объеме,

предусмотренном настоящим параграфом.

1.  Испытание  повышенным  напряжением  промышленной  частоты.

Испытательное  напряжение  изоляции  токопровода при отсоединенных

обмотках  генератора,  силовых  трансформаторов  и трансформаторов

напряжения устанавливается согласно табл. 1.8.25.

Т а б л и ц а 1.8.25. Испытательное напряжение промышленной

частоты для изоляции токопровода

────────────────────┬─────────────────────────────────────────────

│ Испытательное напряжение, кВ, токопровода с

│               изоляцией

Класс напряжения, кВ├────────────┬────────────────────────────────

│            │  смешанной (керамической и из

│ фарфоровой │твердых органических материалов)

────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────

6          │   32       │            28,8

10          │   42       │            37,8

15          │   55       │            49,5

20          │   65       │            58,5

Длительность приложения нормированного испытательного напряже-

ния к токопроводу с чисто фарфоровой изоляцией 1 мин. Если  изоля-

ция токопровода содержит элементы из твердых органических материа-

лов, продолжительность приложения испытательного напряжения 5 мин.

2. Проверка качества выполнения болтовых и сварных соединений.

Выборочно проверяется затяжка болтовых соединений токопровода.

Если монтаж токопровода осуществлялся в отсутствие  заказчика,

производится выборочная разборка 1  - 2 болтовых соединений  токо-

провода с целью  проверки качества выполнения  контактных соедине-

ний.

Сварные соединения подвергаются  осмотру в соответствии  с ин-

струкцией  по  сварке  алюминия  или  при  наличии соответствующей

установки  -  контролю  методом  рентгено-  или гаммадефектоскопии

или другим рекомендованным заводом-изготовителем способом.

3. Проверка  состояния изоляционных  прокладок.   Производится

у  токопроводов,  кожухи  которых  изолированы от опорных металло-

конструкций.   Проверка  целости  изоляционных  прокладок осущест-

вляется путем сравнительных  измерений падения напряжения  на изо-

ляционных прокладках секции  фазы или измерения  тока, проходящего

в металлоконструкциях между станинами секций.

4. Осмотр и проверка устройства искусственного охлаждения  то-

копровода. Производится согласно инструкции завода-изготовителя.

121

СБОРНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШИНЫ

1.8.24. Шины испытываются в объеме, предусмотренном  настоящим

параграфом: на напряжение до 1 кВ - по пп.  1, 3 - 5; на  напряже-

ние выше 1 кВ - по пп. 2 - 6.

1. Измерение  сопротивления изоляции.  Производится мегаоммет-

ром на напряжение 1 кВ. Сопротивление изоляции должно быть не  ме-

нее 0,5 МОм.

2.  Испытание  изоляции  повышенным  напряжением  промышленной

частоты:

а)  опорных  одноэлементных  изоляторов. Керамические одноэле-

ментные опорные  изоляторы внутренней  и наружной  установок испы-

тываются в соответствии с 1.8.32;

б) опорных многоэлементных  и подвесных изоляторов.   Штыревые

и подвесные изоляторы испытываются согласно 1.8.32, п. 2,б.

3. Проверка качества выполнения болтовых контактных соединений

шин. Производится выборочная  проверка качества затяжки  контактов

и вскрытие 2 - 3% соединений.  Измерение переходного сопротивления

контактных  соединений  следует  производить  выборочно  у сборных

и соединительных шин на 1000 А и более на 2 - 3% соединений. Паде-

ние напряжения или сопротивление на  участке шины (0,7 - 0,8  м) в

месте контактного соединения не должно превышать падения  напряже-

ния или сопротивления участка шин  той же длины и того  же сечения

более чем в 1,2 раза.

4. Проверка качества выполнения опрессованных контактных  сое-

динений шин. Опрессованные контактные соединения бракуются, если:

а) их  геометрические размеры  (длина и  диаметр опрессованной

части) не соответствуют требованиям инструкции по монтажу соедини-

тельных зажимов данного типа;

б)  на  поверхности  соединителя  или  зажима имеются трещины,

следы значительной коррозии и механических повреждений;

в) кривизна опрессованного соединителя превышает 3% его длины;

г)  стальной  сердечник  опрессованного соединителя расположен

несимметрично.

Следует произвести  выборочное измерение  переходного сопроти-

вления 3 - 5 % опрессованных контактных соединений.

Падение напряжения или сопротивление на участке соединения  не

должно превышать падения  напряжения или сопротивления  на участке

провода той же длины более чем в 1,2 раза.

5. Контроль сварных контактных соединений.  Сварные контактные

соединения бракуются, если непосредственно после выполнения сварки

будут обнаружены:

а) пережог провода наружного  навива или нарушение сварки  при

перегибе соединенных проводов;

б) усадочная раковина в месте сварки глубиной более 1/3 диаме-

тра провода.

6. Испытание проходных изоляторов. Производится в соответствии

с 1.8.31.

122

СУХИЕ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ РЕАКТОРЫ

1.8.25. Сухие  токоограничивающие реакторы  должны быть  испы-

таны в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

1. Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно  бол-

тов крепления. Производится мегаомметром на напряжение 1 - 2,5 кВ.

Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм.

2. Испытание фарфоровой опорной изоляции реакторов  повышенным

напряжением промышленной  частоты. Испытательное  напряжение опор-

ной изоляции полностью собранного реактора устанавливается соглас-

но табл. 1.8.26.

Таблица 1.8.26. Испытательное напряжение промышленной

частоты фарфоровой опорной изоляции сухих токоограничивающих

реакторов и предохранителей

─────────────────────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────

Класс напряжения реактора, кВ│  3  │  6  │  10  │ 15  │ 20  │ 35

─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────

Испытательное напряжение, кВ │ 24  │  32 │  42  │ 55  │ 65  │ 95

Продолжительность  приложения  нормированного   испытательного

напряжения 1 мин.

Испытание  опорной  изоляции  сухих  реакторов  повышенным на-

пряжением  промышленной  частоты  может  производиться   совместно

с изоляторами ошиновки ячейки.

СТАТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ

ЦЕЛЕЙ

1.8.26. Комплектные  статические преобразователи  испытываются

в объеме,  предусмотренном настоящим  параграфом: ионные  неревер-

сивные - по пп.1 - 8, 10, 11; ионные реверсивные - по пп. 1 -  11;

полупроводниковые управляемые нереверсивные -  по пп.1 -4, 6  - 8,

10, 11; полупроводниковые управляемые  реверсивные - по пп.1  - 4,

6 - 11; полупроводниковые неуправляемые - по пп.1 - 4, 7, 10,  11.

Настоящий  параграф  не  распространяется  на  тиристорные  возбу-

дители синхронных генераторов и компенсаторов.

1. Измерение сопротивления изоляции элементов и цепей преобра-

зователя. Следует производить в соответствии с инструкцией завода-

изготовителя.

2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:

а) изоляция узлов и цепей ионного преобразователя и преобразо-

вательного трансформатора должна выдержать  в течение 1 мин  испы-

тательное напряжение промышленной  частоты.  Значения  испытатель-

ного напряжения  приведены в  табл.   1.8.27, где  Ud - напряжение

холостого хода преобразовательного агрегата.

Испытательные  напряжения  между  катодом  и  корпусом вентиля

относятся к преобразователям с изолированным катодом.

123

Таблица 1.8.27. Испытательное напряжение промышленной частоты

для элементов и цепей статических преобразователей

────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────

│ Узлы, по отношению │Испытательное напряжение,

Испытуемые узлы и  │к которым испытывают│       В, для схем

цепи преобразователя│       изоляцию     ├────────────┬────────────

│                    │  нулевых   │ мостовых

────────────────────┴────────────────────┴────────────┴────────────

Преобразователи

Цепи, связанные с   │Заземленные детали  │2,25Ud+3750 │1,025Ud+3750

анодами          │                    │            │

Катоды и корпуса    │То же               │1,5Ud + 750 │1,025Ud+ 750

вентилей и цепи, │                    │            │

связанные с ка-  │                    │            │

тодами, располо- │                    │            │

женными в шкафах │                    │            │

Рамы                │ "  "               │     -      │1,5Ud + 750

Вторичные обмот-    │Первичные обмотки   │1,5Ud + 750 │1,025Ud+ 3750

ки вспомогатель- │  вспомогательных   │     (не менее 2250 В)

ных трансформа-  │  трансформато-     │

торов и цепи,    │  ров и цепи, свя-  │

связанные с ними │  занные с ними,    │

│  а также зазем-    │

│  ленные детали     │

Преобразовательные трансформаторы

Вентильные обмотки  │Корпус и другие     │2,25Ud+3750 │1,025Ud+ 3750

и их выводы       │  обмотки           │            │

Уравнительные       │Корпус              │2,25Ud+3750 │     -

реакторы (об-      │                    │            │

мотки и выводы)   │                    │            │

и вторичные об-   │                    │            │

мотки утроите-    │                    │            │

лей частоты       │                    │            │

Ветви уравнитель-   │Один по отношению   │1,025Ud+ 750│     -

ного реактора     │  к другому         │            │

Анодные делители    │Корпус или зазем-   │2,25Ud+3750 │1,025Ud+ 3750

(обмотки и выводы)│  ленные детали     │            │

Для встречно-параллельных  схем преобразователей  для электро-

привода и преобразователей с последовательным соединением вентилей

в каждой фазе катоды и корпуса вентилей, а также цепи, связанные с

катодами, должны испытываться напряжением 2,25 Ud + 3500;

б) изоляция узлов  и цепей полупроводникового  преобразователя

(силовые цепи  - корпус  и силовые  цепи -  цепи собственных нужд)

должна выдержать  в течение  1 мин  испытательное напряжение  про-

124

мышленной частоты, равное 1,8 кВ или указанное заводом-изготовите-

лем.

Силовые цепи  переменного и  выпрямленного напряжения  на вре-

мя испытания должны быть электрически соединены между собой.

3. Проверка всех видов защит преобразователя. Пределы срабаты-

вания защит должны соответствовать расчетным проектным данным.

4. Испытание  преобразовательного трансформатора  и реакторов.

Производится в соответствии с 1.8.16.

5. Проверка зажигания. Зажигание должно происходить четко, без

длительной пульсации системы зажигания.

6. Проверка фазировки.   Фаза импульсов управления должна  со-

ответствовать фазе анодного напряжения в диапазоне регулирования.

7. Проверка системы охлаждения.   Разность температур воды  на

входе и  выходе системы  охлаждения ртутного  преобразователя дол-

жна соответствовать данным завода-изготовителя.

Скорость  охлаждающего  воздуха  полупроводникового преобразо-

вателя  с  принудительным  воздушным  охлаждением  должна соответ-

ствовать данным завода-изготовителя.

8. Проверка диапазона регулирования выпрямленного  напряжения.

Диапазон регулирования должен соответствовать данным  завода-изго-

товителя,  изменение  значения  выпрямленного  напряжения   должно

происходить плавно.  Снятие регулировочной характеристики произво-

дится при работе преобразователя на нагрузку не менее 0,1 номиналь-

ной.  Характеристики нагрузки, применяемой при испытаниях,  должны

соответствовать характеристикам нагрузки, для которой предусмотрен

преобразователь.

9. Измерение статического уравнительного тока. Измерение  сле-

дует производить  во всем  диапазоне регулирования.  Уравнительный

ток не должен превосходить предусмотренного проектом.

10. Проверка работы преобразователя под нагрузкой (для регули-

руемых преобразователей во всем диапазоне регулировании). При этом

производится проверка равномерности  распределения токов по  фазам

и вентилям. Неравномерность не должна приводить к перегрузкам  ка-

кой-либо фазы или вентиля преобразователя.

11.  Проверка  параллельной  работы  преобразователей.  Должно

иметь место устойчивое распределение нагрузки в соответствии с па-

раметрами параллельно работающих выпрямительных агрегатов.

БУМАЖНО-МАСЛЯНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ

1.8.27. Бумажно-масляные конденсаторы связи, отбора  мощности,

делительные  конденсаторы,  конденсаторы  продольной   компенсации

и  конденсаторы  для  повышения  коэффициента мощности испытывают-

ся в  объеме, предусмотренном  настоящим параграфом;  конденсаторы

для повышения  коэффициента мощности  напряжением ниже  1 кВ  - по

пп.1, 4, 5; конденсаторы  для повышения коэффициента мощности  на-

пряжением 1  кВ и  выше -  по пп.1,  2, 4,  5; конденсаторы связи,

отбора мощности и делительные конденсаторы - по пп. 1 - 4.

125

Таблица 1.8.28. Наибольшее допустимое отклонение емкости

конденсаторов

────────────────────────────────────────────────┬─────────────────

Наименование или тип конденсатора         │   Допустимое

│  отклонение, %

────────────────────────────────────────────────┼─────────────────

Конденсаторы для повышения коэффициента мощ-    │

ности напряжением:                             │

до 1050 В                                  │       +-10

выше 1050 В                                │       + 10

│       - 5

│

Конденсаторы типов:                             │

CMP-66/√3, CMP-110/√3                      │       + 10

│       - 5

CMP-166/√3, CMP-133/√3, ОMP-15             │       +-5

ДМР-80, ДМРУ-80, ДМРУ-60, ДМРУ-55,         │       +-10

ДМРУ-110                                   │

Таблица 1.8.29. Испытательное напряжение промышленной частоты

конденсаторов для повышения коэффициента мощности

────────────────────┬──────────────────────────────────────────────

│Испытательное напряжение,кВ, для конденсаторов

Испытуемая изоляция │              с рабочим напряжением, кВ

├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬─────

│ 0,22 │ 0,38 │ 0,50 │ 0,66 │ 3,15 │ 6,30│10,50

────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────

Между обкладками    │ 0,42 │ 0,72 │ 0,95 │ 1,25 │ 5,9  │ 11,8│ 20

Относительно корпуса│ 2,1  │ 2,1  │ 2,1  │ 5,1  │ 5,1  │ 15,3│ 21,3

Таблица 1.8.30. Испытательное напряжение промышленной частоты

для конденсаторов связи, отбора мощности и делительных

конденсаторов

──────────────────────────────────────┬───────────────────────────

Тип конденсатора                │ Испытательное напряжение

│ элементов конденсатора, кВ

──────────────────────────────────────┼───────────────────────────

СМР-66/√3                             │           90

СМР-110/√3                            │          193,5

СМР-166/√3                            │          235,8

ОМР-15                                │           49,5

ДМР-80, ДМРУ-80, ДМРУ-60, ДМРУ-55     │          144

ДМРУ-110                              │          252

1. Измерение сопротивления изоляции. Производится мегаомметром

на напряжение 2,5 кВ. Сопротивление изоляции между выводами и  от-

носительно корпуса конденсатора и отношение R60/R15 не нормируются.

2. Измерение  емкости. Производится  при температуре  15-35°C.

Измеренная емкость должна соответствовать паспортным данным с уче-

том погрешности измерения и приведенных в табл. 1.8.28. допусков.

126

Таблица 1.8.31. Испытательное напряжение для конденсаторов

продольной компенсации

──────────────────────────┬───────────────────────────────────────

│      Испытательное напряжение, кВ

├────────────────────┬──────────────────

Тип конденсатора      │     промышленной   │постоянного тока

│ частоты относитель-│между обкладками

│      но корпуса    │   конденсатора

──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────

КПМ-0,6-50-1              │         16,2       │       4,2

КПМ-0,6-25-1              │         16,2       │       4,2

КМП-1-50-1                │         16,2       │       7,0

КМП-1-50-1-1              │           -        │       7,0

3. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь. Производит-

ся для конденсаторов связи, конденсаторов отбора мощности и  дели-

тельных конденсаторов. Измеренные  значения тангенса угла  диэлек-

трических  потерь  для  конденсаторов  всех  типов при температуре

15 - 35 °С не должны превышать 0,4%.

4. Испытание повышенным напряжением. Испытательные  напряжения

конденсаторов  для  повышения  коэффициента  мощности  приведены в

табл. 1.8.29; для конденсаторов связи, конденсаторов отбора мощно-

сти и делительных конденсаторов  - в табл. 1.8.30  и конденсаторов

продольной компенсации - в табл. 1.8.31.

Продолжительность приложения испытательного напряжения 1  мин.

При отсутствии источника  тока достаточной мощности  испытания

повышенным напряжением  промышленной частоты  могут быть  заменены

испытанием выпрямленным напряжением удвоенного значения по отноше-

нию к указанному в табл. 1.8.29 - 1.8.31.

Испытание повышенным напряжением промышленной частоты  относи-

тельно корпуса изоляции конденсаторов, предназначенных для повыше-

ния коэффициента мощности (или конденсаторов продольной  компенса-

ции) и имеющих вывод, соединенный с корпусом, не производится.

5.  Испытание  батареи  конденсаторов  трехкратным включением.

Производится  включением  на  номинальное  напряжение  с контролем

значений токов по каждой фазе.  Токи в различных фазах должны  от-

личаться один от другого не более чем на 5%.

ВЕНТИЛЬНЫЕ РАЗРЯДНИКИ

1.8.28. Вентильные разрядники после установки на месте монтажа

испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

1. Измерение  сопротивления элемента  разрядника. Производится

мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Сопротивление изоляции  элемен-

та не нормируется.  Для оценки изоляции  сопоставляются измеренные

значения сопротивлений изоляции элементов одной и той же фазы раз-

рядника; кроме  того, эти  значения сравниваются  с сопротивлением

127

Таблица 1.8.32. Ток проводимости (утечки) элементов

вентильных разрядников

────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬───────

│Выпрямленное │    Ток    │Верхний

│напражение,  │  проводи- │предел

Тип разрядника или его элементов│приложенное  │   мости   │ тока

│ к элементу  │  элемента │утечки,

│разрядника,кВ│           │  мкА

────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────

РВВМ-3                          │     4  ┐    │           │

РВВМ-6                          │     6  ├    │  400-620  │   -

РВВМ-10                         │    10  ┘    │           │

РВС-15                          │    16  ┐    │           │

РВС-20                          │    20  ├    │  400-620  │   -

РВС-33, PBC-35                  │    32  ┘    │           │

PBO-35                          │    42       │   70-130  │   -

РВМ-3                           │     4       │  380-450  │   -

РВМ-6                           │     6       │  120-220  │   -

РВМ-10                          │    10       │  200-280  │   -

РВМ-15                          │    18       │  500-700  │   -

РВМ-20                          │    24       │  500-700  │   -

РВП-3                           │     4       │     -     │  10

РВП-6                           │     6       │     -     │  10

РВП-10                          │    10       │     -     │  10

Элемент разрядников РВМГ-110,   │    30       │  900-1300 │   -

РВМГ-150, РВМГ-220, РВМГ-     │             │           │

330, РВМГ-500                 │             │           │

Основной элемент разрядника се- │    18       │  900-1300 │   -

рии РВМК                      │             │           │

Искровой элемент разрядника се- │    28       │  900-1300 │   -

рии РВМК                      │             │           │

Основной элемент разрядников    │    24       │  900-1300 │   -

РВМК-330П, РВМК-500П          │             │           │

Таблица 1.8.33. Пробивное напряжение искровых промежутков

элементов вентильных разрядников при промышленной частоте

───────────────────────────────────────────┬──────────────────────

Тип элемента                 │     Пробивное

│   напряжение, кВ

───────────────────────────────────────────┼──────────────────────

Элемент разрядников РВМГ-110, РВМГ-150,    │      59 - 73

РВМГ-220                                │

Элемент разрядников РВМГ-330, РВМГ-500     │      60 - 75

Основной элемент разрядников PBMK-330,     │      40 - 53

PBMK-500                                │

Искровой элемент разрядников PBMK-330,     │      70 - 85

PBMK-500, РВМК-500П                     │

Основной элемент разрядников РВМК-500П     │      43 - 54

изоляции элементов других фаз комплекта или данными завода-изгото-

вителя.

2. Измерение тока проводимости (тока утечки). Допустимые  токи

проводимости (токи утечки) отдельных элементов вентильных разряд-

ников приведены в табл. 1.8.32.

128

3. Измерение  пробивных напряжений  при промышленной  частоте.

Пробивное  напряжение  искровых  промежутков  элементов вентильных

разрядников при промышленной частоте  должно быть в пределах  зна-

чений, указанных в табл. 1.8.33.

Измерение  пробивных  напряжений  промышленной  частоты   раз-

рядников  с  шунтирующими  резисторами  допускается производить на

испытательной установке, позволяющей  ограничивать ток через  раз-

рядник до 0,1 А и время приложения напряжения до 0,5 с.

ТРУБЧАТЫЕ РАЗРЯДНИКИ

1.8.29. Трубчатые разрядники испытываются в объеме,  предусмо-

тренном настоящим параграфом.

1. Проверка состояния поверхности разрядника. Производится пу-

тем осмотра  перед установкой  разрядника на  опору. Наружная  по-

верхность разрядника не должна иметь трещин и отслоений.

2. Измерение  внешнего искрового  промежутка. Производится  на

опоре установки  разрядника. Искровой  промежуток не  должен отли-

чаться от заданного.

3. Проверка расположения зон выхлопа. Производится после уста-

новки разрядников. Зоны выхлопа  не должны пересекаться и  охваты-

вать  элементы  конструкций  и  проводов, имеющих потенциал, отли-

чающийся от потенциала открытого конца разрядника.

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ

1.8.30. Предохранители выше 1  кВ испытываются в объеме,  пре-

дусмотренном настоящим параграфом.

1. Испытание опорной  изоляции предохранителей повышенным  на-

пряжением промышленной  частоты.   Испытательное напряжение  уста-

навливается согласно табл. 1.8.26.

Продолжительность  приложения  нормированного   испытательного

напряжения 1 мин.  Испытание опорной изоляции  предохранителей по-

вышенным напряжением промышленной частоты может производиться сов-

местно с испытанием изоляторов ошиновки ячейки.

2. Проверка целости плавких вставок и токоограничивающих рези-

сторов и соответствия их проектным данным. Плавкие вставки и токо-

ограничивающие резисторы должны быть калиброванными и соответство-

вать  проектным  данным.  У  предохранителей  с  кварцевым  песком

дополнительно проверяется целость плавкой вставки.

ВВОДЫ И ПРОХОДНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ

1.8.31.  Вводы  и  проходные  изоляторы испытываются в объеме,

предусмотренном настоящим параграфом.

1.  Измерение  сопротивления  изоляции.  Производится  мегаом-

метром на напряжение 1 - 2,5 кВ у вводов с бумажно-масляной изоля-

129

Таблица 1.8.34. Наибольший допустимый тангенс угла диэлектри-

ческих потерь основной изоляции и изоляции измерительного конден-сатора вводов и проходных изоляторов при температуре +20°C

──────────────────────────────┬───────────────────────────────────

│Тангенс угла диэлектрических потерь,

Наименование объекта испытания│ %, при номинальном напряжении, кВ

и вид основной изоляции    ├─────┬─────┬──────┬───────┬───┬────

│ 3-15│20-35│60-110│150-220│330│ 500

──────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───┼────

Маслонаполненные вводы и      │     │     │      │       │   │

проходные изоляторы с       │     │     │      │       │   │

изоляцией:                  │     │     │      │       │   │

маслобарьерной            │  -  │ 3,0 │ 2,0  │  2,0  │1,0│ 1,0

бумажно-масляной*         │  -  │   - │ 1,0  │  0,8  │0,7│ 0,5

Вводы и проходные изоля-      │     │     │      │       │   │

торы с бакелитовой изо-     │ 3,0 │ 3,0 │ 2,0  │   -   │ - │  -

ляцией (в том числе мас-    │     │     │      │       │   │

лонаполненные)              │     │     │      │       │   │

___________

*  У  трехзажимных  вводов  помимо измерения основной изоляции

должен производиться и контроль изоляции отводов от регулировочной

обмотки. Тангенс угла диэлектрических потерь изоляции отводов дол-

жен быть не более 2,5 %.

цией. Измеряется сопротивление изоляции измерительной и  последней

обкладок вводов относительно соединительной втулки.  Сопротивление

изоляции должно быть не менее 1000 МОм.

2. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь. Производит-

ся у вводов  и проходных изоляторов  с внутренней основной  масло-

барьерной, бумажно-масляной и бакелитовой изоляцией. Тангенс  угла

диэлектрических  потерь  вводов  и  проходных изоляторов не должен

превышать значений, указанных в табл. 1.8.34.

У  вводов  и  проходных  изоляторов, имеющих специальный вывод

к  потенциометрическому  устройству  (ПИН), производится измерение

тангенса угла диэлектрических потерь основной изоляции и  изоляции

измерительного конденсатора.  Одновременно производится и  измере-

ние емкости.

Браковочные нормы по тангенсу угла диэлектрических потерь  для

изоляции измерительного  конденсатора те  же, что  и для  основной

изоляции.

У вводов,  имеющих измерительный  вывод от  обкладки последних

слоев изоляции (для измерения угла диэлектрических потерь),  реко-

мендуется измерять тангенс угла диэлектрических потерь этой изоля-

ции.

Измерение  тангенса  угла  диэлектрических потерь производится

при напряжении 3 кВ.

Для оценки состояния  последних слоев бумажно-масляной  изоля-

ции вводов и проходных  изоляторов можно ориентироваться на  сред-

ние  опытные  значения  тангенса  угла диэлектрических потерь: для

вводов 110 -  115 кB -  3%; для вводов  220 кB -  2% и для  вводов

130

Таблица 1.8.35. Испытательное напряжение промышленной частоты

вводов и проходных изоляторов

──────┬───────────────────────────────────────────────────────────

Номи- │            Испытательное напряжение, кВ

наль- ├─────────────┬────────────────────────┬────────────────────

ное   │Керамические │ Аппаратные вводы и про-│ Аппаратные вводы и

напря-│изоляторы,   │ ходные изоляторы с ос- │ проходные изоляторы

жение,│испытываемые │ новой керамической или │ с основной бакели-

кВ   │  отдельно   │  жидкой изоляцией      │ товой изоляцией

──────┼─────────────┼────────────────────────┼────────────────────

3   │     25      │           24           │        21,6

6   │     32      │           32           │        28,8

10   │     42      │           42           │        37,8

15   │     57      │           55           │        49,5

20   │     68      │           65           │        58,5

35   │    100      │           95           │        85,5

330 - 500 кВ  - предельные значения тангенса  угла диэлектрических

потерь, принятые для основной изоляции.

3.  Испытание  повышенным  напряжением  промышленной  частоты.

Испытание является  обязательным для  вводов и  проходных изолято-

ров на напряжении до 35 кВ.

Испытательное напряжение  для проходных  изоляторов и  вводов,

испытываемых  отдельно  или  после  установки  в распределительном

устройстве на масляный выключатель  и т. п., принимается  согласно

табл. 1.8.35.

Испытание  вводов,  установленных  на силовых трансформаторах,

следует производить  совместно с  испытанием обмоток  последних по

нормам, принятым для силовых трансформаторов (см. табл. 1.8.11).

Продолжительность  приложения  нормированного   испытательного

напряжения для вводов и проходных изоляторов с основной  керамиче-

ской, жидкой или  бумажно-масляной изоляцией 1  мин, а с  основной

изоляцией из бакелита  или других твердых  органических материалов

5  мин.  Продолжительность  приложения  нормированного испытатель-

ного  напряжения  для  вводов,  испытываемых совместно с обмотками

трансформаторов, 1 мин.

Ввод считается выдержавшим испытание, если при этом не  наблю-

далось пробоя, перекрытия, скользящих разрядов и частичных  разря-

дов в масле (у  маслонаполненных вводов), выделений газа,  а также

если после испытания не обнаружено местного перегрева изоляции.

4. Проверка качества  уплотнений вводов. Производится  для не-

герметичных маслонаполненных  вводов напряжением  110 -  500 кВ  с

бумажно-масляной  изоляцией  путем  создания  в  них   избыточного

давления масла 98 кПа  (1 кг/см2). Продолжительность испытания  30

мин. При испытании не должно наблюдаться признаков течи масла.

5. Испытание трансформаторного масла из маслонаполненных  вво-

дов. Для вновь заливаемых  вводов масло должно испытываться  в со-

ответствии с 1.8.33.

После монтажа производится  испытание залитого масла  по пока-

зателям пп. 1 - 6 табл. 1.8.38, а  для вводов, имеющих  повышенный

131

Таблица 1.8.36. Наибольший допустимый тангенс угла диэлект-

рических потерь масла в маслонаполненных вводах при температуре

+70 °C

─────────────────────┬────────────────────────────────────────────

│  Тангенс угла диэлектрических потерь, %

│            для напряжения вводов, кB

├────────────────────┬───────────────────────

Конструкция ввода  │     110 - 220      │      330 - 500

├────────┬───────────┼───────────┬───────────

│ Масло  │   Масло   │   Масло   │   Масло

│ марки  │   прочих  │   марки   │   прочих

│ T-750  │   марок   │   T-750   │   марок

─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────

Маслобарьерный       │   -    │      7    │     -     │     7

Бумажно-масляный:    │        │           │           │

негерметичный   │   5    │      7    │     3     │     5

герметичный     │   5    │      7    │     3     │     5

тангенс угла диэлектрических потерь,  и вводов напряжением 220  кB

и выше, кроме того, измерение тангенса угла диэлектрических потерь

масла.  Значения  показателей  должны  быть  не хуже приведенных в

табл. 1.8.38, а значения тангенса угла диэлектрических потерь - не

более приведенных в табл. 1.8.36.

ФАРФОРОВЫЕ ПОДВЕСНЫЕ И ОПОРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ

1.8.32. Фарфоровые подвесные  и опорные изоляторы  испытывают-

ся в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

Для  опорно-стержневых  изоляторов  испытание  повышенным  на-

пряжением промышленной частоты не обязательно.

Электрические  испытания  стеклянных  подвесных  изоляторов не

производятся.  Контроль их состояния осуществляется путем внешнего

осмотра.

1. Измерение сопротивления изоляции подвесных и  многоэлемент-

ных  изоляторов.  Производится  мегаомметром  на напряжение 2,5 кВ

только при положительных температурах окружающего воздуха. Провер-

ку изоляторов следует производить непосредственно перед их устано-

вкой в распределительных устройствах и на линиях  электропередачи.

Сопротивление изоляции  каждого подвесного  изолятора или  каждого

элемента штыревого изолятора должно быть не менее 300 МОм.

2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:

а)  опорных  одноэлементных  изоляторов.  Для  этих изоляторов

внутренней и наружной  установок значения испытательного  напряже-

ния приводятся в табл. 1.8.37.

Продолжительность  приложения  нормированного   испытательного

напряжения 1 мин;

б) опорных многоэлементных и подвесных изоляторов. Вновь уста-

навливаемые штыревые и подвесные изоляторы следует испытывать  на-

пряжением 50 кВ, прикладываемым к каждому элементу изолятора.

132

Т а б л и ц а 1.8.37. Испытательное напряжение опорных

одноэлементных изоляторов

─────────────────────────┬────────────────────────────────────────

│Испытательное напряжение, кВ, для номи-

Испытуемые изоляторы     │нального напряжения электроустановки, кВ

├──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────

│   3  │   6  │  10  │  15  │  20 │  35

─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────

Изоляторы, испытуемые    │  25  │  32  │  42  │  57  │  68 │ 100

отдельно               │      │      │      │      │     │

Изоляторы, установленные │  24  │  32  │  42  │  55  │  65 │  95

в цепях шин и аппаратов│      │      │      │      │     │

Продолжительность  приложения  нормированного   испытательного

напряжения для изоляторов,  у которых основной  изоляцией являются

твердые органические материалы,  5 мин, для  керамических изолято-

ров - 1 мин.

ТРАНСФОРМАТОРНОЕ МАСЛО

1.8.33. Трансформаторное масло  на месте монтажа  оборудования

испытывается в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

1. Анализ масла перед заливкой в  оборудование.  Каждая партия

Таблица 1.8.38. Предельные допустимые значения показателей

качества трансформаторного масла

──────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────

│   Свежее сухое масло   │Масло непосредственно

│   перед заливкой       │     после заливки

│   в оборудование       │     в оборудование

├─────┬──────┬─────┬─────┼─────┬──────┬─────┬─────

Показатель качества масла │ по  │      │ по  │ по  │ по  │      │ по  │ по

│ГОСТ │ по   │ ТУ  │ ТУ  │ГОСТ │ по   │ ТУ  │ ТУ

│982- │ГОСТ  │38-1-│38-1-│982- │ГОСТ  │38-1-│38-1-

│ 80* │10121-│-182-│-239-│ 80* │10121-│-182-│-239-

│марки│-76*  │-68  │-69  │марки│-76*  │-68  │-69

│ ТКп │      │     │     │ ТКп │      │     │

──────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────

1. Электрическая прочность│     │      │     │     │     │      │     │

масла,кВ, определяемая в│     │      │     │     │     │      │     │

стандартном сосуде, для │     │      │     │     │     │      │     │

трансформаторов и изоля-│     │      │     │     │     │      │     │

торов напряжением:      │     │      │     │     │     │      │     │

до 15 кВ              │  30 │  30  │  30 │   - │   - │  25  │ 25  │ 25

выше 15 до 35 кВ      │  35 │  35  │  35 │   - │   - │  30  │ 30  │ 30

от 60 до 220 кВ       │  45 │  45  │  45 │   - │   - │  40  │ 40  │ 40

от 330 до 500 кВ      │  55 │   -  │  55 │  55 │  50 │  50  │ 50  │ 50

2. Содержание механических│              Отсутствие (визуально)

примесей                │     │      │     │     │     │      │     │

3. Содержание взвешенного │                       Отсутствие

угля в трансформаторах и│     │      │     │     │     │      │     │

выключателях            │     │      │     │     │     │      │     │

│     │      │     │     │     │      │     │

4. Кислотное число, мг КОН│ 0,02│ 0,02 │ 0,03│ 0,01│ 0,02│ 0,02 │ 0,03│0,01

на 1 г масла, не более  │     │      │     │     │     │      │     │

133

Продолжение табл. 1.8.38

──────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────

│   Свежее сухое масло   │Масло непосредственно

│   перед заливкой       │     после заливки

│   в оборудование       │     в оборудование

├─────┬──────┬─────┬─────┼─────┬──────┬─────┬─────

Показатель качества масла │ по  │      │ по  │ по  │ по  │      │ по  │ по

│ГОСТ │ по   │ ТУ  │ ТУ  │ГОСТ │ по   │ ТУ  │ ТУ

│982- │ГОСТ  │38-1-│38-1-│982- │ГОСТ  │38-1-│38-1-

│ 80* │10121-│-182-│-239-│ 80* │10121-│-182-│-239-

│марки│-76*  │-68  │-69  │марки│-76*  │-68  │-69

│ ТКп │      │     │     │ ТКп │      │     │

──────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────

5. Реакция водной вытяжки │                  Нейтральная

6. Температура вспышки,°C,│ 135 │  150 │ 135 │ 135 │ 135 │  150 │ 135 │135

не ниже                 │     │      │     │     │     │      │     │

7. Кинематическая вязкость│     │      │     │     │     │      │     │

1∙1/1000000 м¤/с, не    │     │      │     │     │     │      │     │

более:                  │     │      │     │     │     │      │     │

при 20 °C            │  -  │   28 │  30 │  -  │  -  │   -  │  -  │ -

при 50 °C            │ 9,0 │  9,0 │ 9,0 │ 9,0 │  -  │   -  │  -  │ -

8. Температура застывания,│ -45 │  -45 │ -45 │ -53 │  -  │   -  │  -  │ -

°C, не выше 1)          │     │      │     │     │     │      │     │

9. Натровая проба, баллы, │   1 │    1 │   1 │   1 │  -  │   -  │  -  │ -

не более                │     │      │     │     │     │      │     │

10. Прозрачность при +5°C │                  Прозрачно

11. Общая стабильность    │     │      │     │     │     │      │     │

против окисления (по    │     │      │     │     │     │      │     │

ГОСТ 981-75*):          │     │      │     │     │     │      │     │

количество осадка после │ 0,01│ От-  │ 0,03│ От- │     │      │     │

окисления, %, не более  │     │сутс- │     │сутс-│     │      │     │

│     │твие  │     │твие │     │      │     │

кислотное число окислен │ 0,1 │ 0,1  │ 0,3 │ 0,03│     │      │     │

ного масла, мг КОН на 1г│     │      │     │     │     │      │     │

масла, не более         │     │      │     │     │     │      │     │

12. Тангенс угла диэлект- │     │      │     │     │     │      │     │

рических потерь ,%, не  │     │      │     │     │     │      │     │

более 2):               │     │      │     │     │     │      │     │

при 20°C             │ 0,2 │ 0,2  │ 0,05│  -  │ 0,4 │  0,4 │ 0,1 │ -

при 70°C             │ 1,5 │ 2,0  │ 0,7 │ 0,3 │ 2,0 │  2,5 │ 1,0 │0,5

при 90°C             │  -  │  -   │ 1,5 │ 0,5 │  -  │   -  │ 2,0 │0,7

_________

1) Проверка не обязательна для  трансформаторов, устанавливае-

мых в районах с умеренным климатом.

2) Нормы тангенса угла диэлектрических потерь масла в маслона-

полненных вводах см. в табл. 1.8.36.

свежего, поступившего с завода трансформаторного масла должна  пе-

ред заливкой в оборудование подвергаться однократным испытаниям по

показателям, приведенным в табл.1.8.38, кроме п. 3. Значения пока-

зателей, полученные при испытаниях, должны быть не хуже  приведен-

ных в табл. 1.8.38.

Масла,  изготовленные  по  техническим  условиям, не указанным

в табл. 1.8.38, должны подвергаться испытаниям по тем же показате-

лям, но нормы испытаний следует принимать в соответствии с  техни-

ческими условиями на эти масла.

134

2. Анализ масла перед включением оборудования. Масло, отбирае-

мое из  оборудования перед  его включением  под напряжением  после

монтажа, подвергается сокращенному анализу в объеме, предусмотрен-

ном в пп. 1  - 6 табл. 1.8.38,  а для оборудования 110  кВ и выше,

кроме того, по п. 12 табл. 1.8.38.

3. Испытание масла из аппаратов на стабильность при его смеши-

вании. При заливке в аппараты свежих кондиционных масел разных ма-

рок смесь проверяется на  стабильность в пропорциях смешения,  при

этом стабильность  смеси должна  быть не  хуже стабильности одного

из  смешиваемых  масел,   обладающего  наименьшей   стабильностью.

Проверка  стабильности  смеси  масел  производится только в случае

смешения ингибированного и неингибированного масел.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ, ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ И

ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ

1.8.34. Электрические  аппараты и  вторичные цепи  схем защит,

управления, сигнализации и измерения испытываются в объеме, преду-

смотренном настоящим параграфом. Электропроводки напряжением до  1

кВ от распределительных пунктов до электроприемников  испытываются

по п. 1.

1. Измерение сопротивления  изоляции.  Сопротивление  изоляции

должно быть не менее значений, приведенных в табл. 1.8.39.

2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.  Ис-

пытательное напряжение для  вторичных цепей схем  защиты, управле-

ния, сигнализации и измерения со всеми присоединительными  аппара-

тами (автоматические выключатели, магнитные пускатели, контакторы,

реле, приборы и т.п.) 1 кВ. Продолжительность приложения  нормиро-

ванного испытательного напряжения 1 мин.

3. Проверка действия максимальных, минимальных или независимых

расцепителей автоматических выключателей. Производится у автомати-

ческих выключателей  с номинальным  током 200  А и  более. Пределы

действия расцепителей должны соответствовать заводским данным.

4. Проверка работы  автоматических выключателей и  контакторов

при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока. Значе-

ния напряжения и количество операций при испытании  автоматических

выключателей и  контакторов многократными  включениями и  отключе-

ниями приведены в табл. 1.8.40.

5. Проверка релейной аппаратуры.  Проверка реле защиты,  упра-

вления, автоматики и сигнализации и других устройств  производится

в соответствии с  действующими инструкциями. Пределы  срабатывания

реле на рабочих установках должны соответствовать расчетным данным.

6. Проверка правильности функционирования полностью  собранных

схем при различных значениях оперативного тока. Все элементы  схем

должны  надежно  функционировать  в  предусмотренной  проектом по-

следовательности  при  значениях  оперативного  тока,  приведенных

в табл. 1.8.41.

135

Т а б л и ц а 1.8.39. Наименьшее допустимое сопротивление изоляции

аппаратов, вторичных цепей и электропроводки до 1 кВ

────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────────

│Напряжение│Сопротив- │

Испытуемый объект         │мегаоммет-│ление изо-│ Примечание

│   ра, В  │ляции,МОм │

────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────

Вторичные цепи управления, защи-│          │          │

ты, измерения, сигнализации и  │          │          │

т.п. в электроустановках на-   │          │          │

пряжением выше 1 кВ:           │          │          │

шинки оперативного тока и    │ 500-1000 │  10      │Испытания произ-

шинки цепей напряжения на    │          │          │водятся при от-

щите управления              │          │          │соединенных цепях

каждое присоединение вторич- │ 500-1000 │   1      │Испытания произ-

ных цепей и цепей питания    │          │          │водятся со всеми

приводов выключателей и разъ-│          │          │присоединенными

единителей                   │          │          │аппаратами (обмот-

│          │          │ки приводов,конта-

│          │          │кторы,реле,приборы,

│          │          │вторичные обмотки

│          │          │трансформаторов

│          │          │тока и напряжения

│          │          │и т. п.)

Вторичные цепи управления, защи-│ 500-1000 │   0,5    │Испытания произ-

ты, сигнализации в релейно-кон-│          │          │водятся со всеми

такторных  схемах установок    │          │          │присоединенными

напряжением до 1 кВ            │          │          │аппаратами (магни-

│          │          │тные пускатели,

│          │          │контакторы,реле,

│          │          │приборы и т. п.)

Цепи бесконтактных схем системы │  По данным завода-  │       -

регулировавания и управления, а│     изготовителя    │

также присоединенные к ним     │                     │

элементы                       │                     │

Цепи управления, защиты и возбу-│  500-1000│    1     │       -

ждения машин постоянного тока  │          │          │

напряжением до 1,1 кВ, присое- │          │          │

диненных к цепям главного тока │          │          │

Силовые и осветительные электро-│    1000  │   0,5    │Испытания в осве-

проводки                       │          │          │тительных провод-

│          │          │ках производятся

│          │          │до вворачивания

│          │          │ламп с присоедине-

│          │          │нием нулевого про-

│          │          │вода к корпусу све-

│          │          │тильника. Изоляция

│          │          │измеряется между

│          │          │проводами и относи-

│          │          │тельно земли

Распределительные устройства,   │ 500-1000 │   0,5    │Испытания произво-

щиты и токопроводы напряжением │          │          │дятся для каждой

до 1 кВ                        │          │          │секции распредели-

│          │          │тельного устройства

136

Т а б л и ц а 1.8.40. Испытание контакторов и автоматических

выключателей многократными включениями и отключениями

────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────

│  Напряжение опера-   │

Операция                │  тивного тока, %,    │  Количество

│    номинального      │   операций

────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────

Включение                   │         90           │       5

Включение и отключение      │        100           │       5

Отключение                  │         80           │      10

Т а б л и ц а 1.8.41. Напряжение оперативного тока, при котором

должно обеспечиваться нормальное функционирование схем

────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────────

│Напряжение опера-│

Испытуемый объект      │тивного тока, %, │    Примечание

│   номинального  │

────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────

Схемы защиты и сигнализации │    80, 100      │       -

в установках напряжением  │                 │

выше 1 кВ                 │                 │

Схемы управления в установ- │                 │

ках напряжением выше 1 кВ:│                 │

испытание на включение  │    90, 100      │       -

то же, но на отключение │    80, 100      │       -

Релейно-контакторные схемы  │    90, 100      │Для простых схем

в установках напряжением  │                 │кнопка - магнит-

до 1 кВ                   │                 │ный пускатель про-

│                 │верка работы на по-

│                 │ниженном напряжении

│                 │не производится

Бесконтактные схемы на ло-  │  85, 100, 110   │Изменение напряже-

гических элементах          │                 │ния производится

│                 │на входе  в  блок

│                 │питания

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

1.8.35.  Законченная  монтажом  аккумуляторная батарея испыты-

вается в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

1. Измерение сопротивления  изоляции.  Измерение  производится

вольтметром (внутреннее сопротивление вольтметра должно быть точно

известно, класс не ниже 1).

При полностью снятой нагрузке должно быть измерено  напряжение

батареи на зажимах и между каждым из зажимов и землей.

Сопротивление изоляции Rx вычисляется по формуле

┌    U        ┐

Rx = Rq │--------- - 1│,

└ U1 + U2     ┘

137

где Rq -  внутреннее сопротивление вольтметра;  U - напряжение  на

зажимах батареи; U1 и U2 - напряжения между положительным  зажимом

и землей и отрицательным зажимом и землей.

Сопротивление изоляции  батареи должно  быть не  менее указан-

ного ниже:

Номинальное напряжение, В .................  24    48    110   220

Сопротивление, кОм ........................  14    25     50   100

2. Проверка емкости отформованной аккумуляторной батареи. Пол-

ностью заряженные аккумуляторы разряжают током 3- или  10-часового

режима.

Емкость  аккумуляторной  батареи,  приведенная  к  температуре

+25°C, должна соответствовать данным завода-изготовителя.

3.  Проверка  плотности  температуры  электролита.   Плотность

и температура электролита каждого элемента в конце заряда и разря-

да  батареи  должны  соответствовать  данным  завода-изготовителя.

Температура электролита при заряде должна быть не выше +40°C.

4. Химический анализ электролита. Электролит для заливки  кис-

лотных аккумуляторных батарей должен готовиться из серной  аккуму-

ляторной кислоты сорта  А по ГОСТ  667-73* и дистиллированной  во-

ды по ГОСТ 6709 - 72.

Содержание примесей и  нелетучего остатка в  разведенном элек-

тролите не должно превышать значений, приведенных ниже.

Прозрачность ...............................       Прозрачная

Окраска согласно колориметрическому оп-

ределению, мл ...........................         0,6

Плотность, т/куб.м, при 20 °C ..............         1,18

Содержание, %,:

моногидрата ...........................         24,8

железа ................................         0,006

мышьяка ...............................         0,00005

марганца ..............................         0,00005

хлора .................................         0,0005

окислов азота .........................         0,00005

Нелетучий остаток, %, ......................         0,3

Реакция на металлы, осаждаемые серово-

дородом ................................. Выдерживает испытание

по ГОСТ 667-73*, п.19

Вещества, восстанавливающие марганцово-

кислый калий ............................ Выдерживает испытание

по ГОСТ 667-73*, п.18

5.  Измерение  напряжения  на  элементах. Напряжение отстающих

элементов  в  конце  разряда  не  должно  отличаться  более чем на

1 - 1,5 % от среднего напряжения остальных элементов, а количество

отстающих элементов должно быть не более 5 %, их общего количества

в батарее.

138

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

1.8.36. Заземляющие устройства испытываются в объеме,  предус-

мотренном настоящим параграфом.

1. Проверка элементов заземляющего устройства. Ее следует про-

изводить путем осмотра элементов заземляющего устройства в  преде-

лах доступности осмотру.   Сечения и проводимости элементов  зазе-

мляющего устройства  должны соответствовать  требованиям настоящих

Правил и проектным данным.

2. Проверка цепи между заземлителями и заземляющими  элемента-

ми. Следует проверить сечения, целость и прочность проводников за-

земления и  зануления, их  соединений и  присоединений. Не  должно

быть обрывов и видимых дефектов в заземляющих проводниках,  соеди-

няющих аппараты с контуром заземления. Надежность сварки проверяе-

тся ударом молотка.

3. Проверка состояния пробивных предохранителей в электроуста-

новках до 1  кВ. Пробивные предохранители  должны быть исправны  и

соответствовать номинальному напряжению электроустановки.

4. Проверка  цепи фаза  - нуль  в электроустановках  до 1 кB с

глухим заземлением нейтрали. Проверку следует производить одним из

способов: непосредственным  измерением тока  однофазного замыкания

на корпус  или провод  с помощью  специальных приборов; измерением

полного сопротивления петли фаза - нуль с последующим  вычислением

тока однофазного замыкания.

Ток однофазного замыкания на корпус или нулевой провод  должен

обеспечивать надежное срабатывание защиты с учетом  коэффициентов,

приведенных в соответствующих главах настоящих Правил.

5.  Измерение  сопротивления  заземляющих  устройств. Значения

сопротивления должны  удовлетворять значениям,  приведенным в  со-

ответствующих главах настоящих Правил.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

1.8.37. Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ испытываю-

тся по пп. 1, 2, 7, 13, напряжением выше 1 кВ и до 35 кВ - по  пп.

1 - 3, 6, 7, 11, 13, напряжением 110 кВ и выше - в полном  объеме,

предусмотренном настоящим параграфом.

1. Проверка  целости и  фазировки жил  кабеля. Проверяются це-

лость и совпадение обозначений фаз подключаемых жил кабеля.

2. Измерение сопротивления изоляции. Производится мегаомметром

на напряжение 2,5  кВ. Для силовых  кабелей до 1  кВ сопротивление

изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Для силовых кабелей выше  1

кВ сопротивление изоляции не нормируется. Измерение следует произ-

водить до и после испытания кабеля повышенным напряжением.

3. Испытание повышенным  напряжением выпрямленного тока.   Си-

ловые  кабели  выше  1  кВ  испытываются  повышенным   напряжением

выпрямленного тока.

139

Т а б л и ц а 1.8.42. Испытательное напряжение выпрямленного тока

для силовых кабелей

────────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────

│  Испытательное напряжение, кВ, для   │Про-

│  кабелей на рабочее напряжение, кВ   │должи-

Изоляция и марка  │                                      │тель-

кабеля       ├────┬───┬───┬────┬────┬────┬─────┬────┤ность

│    │   │   │    │    │    │     │    │испыта-

│  2 │ 3 │ 6 │ 10 │ 20 │ 35 │ 110 │220 │ния,мин

────────────────────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼─────┼────┼───────

Бумажная            │ 12 │18 │36 │ 60 │100 │175 │ 300 │450 │  10

Резиновая марок ГТШ,│  - │ 6 │12 │  - │  - │  - │   - │  - │   5

КШЭ, КШВГ,       │    │   │   │    │    │    │     │    │

КШВГЛ, КШБГД     │    │   │   │    │    │    │     │    │

Пластмассовая       │  - │15 │ - │  - │  - │  - │   - │  - │  10

Значения испытательного  напряжения и  длительность приложения

нормированного испытательного напряжения приведены в табл. 1.8.42.

В  процессе  испытания  повышеным  напряжением   выпрямленного

тока обращается внимание на характер изменения тока утечки.

Кабель  считается  выдержавшим  испытания,  если  не произошло

пробоя, не было скользящих разрядов и толчков тока утечки или  его

нарастания после того, как он достиг установившегося значения.

4.  Испытание  повышенным  напряжением  промышленной  частоты.

Допускается производить для  линий 110 -  220 кВ взамен  испытания

выпрямленным током; значение  испытательного напряжения:   для ли-

ний 110  кВ -  220 кВ  (130 кВ  по отношению  к земле);  для линий

220 кВ - 500 кВ  (288 кВ по отношению к  земле). Продолжительность

приложения нормированного испытательного напряжения 5 мин.

5. Определение активного  сопротивления жил. Производится  для

линий 35  кВ и  выше. Активное  сопротивление жил  кабельной линии

постоянному току, приведенное к 1 мм¤ сечения, 1 м длины и  темпе-

ратуре + 20°С, должно  быть не более 0,0179  Ом для медной жилы  и

не более 0,0294 Ом для алюминиевой жилы.

6. Определение электрической рабочей емкости жил. Производится

для линий 35 кВ и выше. Измеренная емкость, приведенная к удельным

величинам, не должна отличаться от результатов заводских испытаний

более чем на 5%.

7. Измерение распределения тока по одножильным кабелям. Нерав-

номерность в распределении токов  на кабелях не должна  быть более

10 %.

8. Проверка защиты от блуждающих токов. Производится  проверка

действия установленных катодных защит.

9. Испытание на  наличие нерастворенного воздуха  (пропиточное

испытание).  Производится  для  маслонаполненных  кабельных  линий

110 - 220  кВ. Содержание нерастворенного  воздуха в масле  должно

быть не более 0,1 %.

10. Испытание подпитывающих агрегатов и автоматического  подо-

грева концевых муфт.  Производится для маслонаполненных  кабельных

линий 110 - 220 кВ.

140

Таблица 1.8.43. Предельные значения показателей качества

масла кабельных линий

──────────────────────────────────────────┬───────────────────────

│ Нормы для масла марки

Показатель масла           ├────────────┬──────────

│   С-220    │  МН-3

──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────

Электрическая прочность, кВ/см, не менее  │     180    │  180

Тангенс угла диэлектрических потерь при   │    0,005   │ 0,008

+100°С, %, не более                     │            │

Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не  │    0,02    │  0,02

более                                   │            │

Степень дегазации, %, не более            │     0,5    │  1,0

11. Контроль состояния антикоррозийного покрытия.  Производит-

ся  для  стального  трубопровода  маслонаполненных кабельных линий

110 - 220 кВ.

12. Проверка характеристик масла. Производится для маслонапол-

ненных кабельных линий 110 -  220 кВ. Отбор проб следует  произво-

дить из всех элементов линии. Пробы масла марки С-220,  отбираемые

через 3 сут после заливки, должны удовлетворять требованиям  табл.

1.8.43.

Пробы масла марки МН-3, отбираемые из линий низкого и высокого

давления через 5 сут после заливки, должны удовлетворять  требова-

ниям табл. 1.8.43.

13. Измерение сопротивления заземления. Производится на линиях

всех напряжений для  концевых заделок, а  на линиях 110  - 220 кВ,

кроме  того,  для  металлических  конструкций кабельных колодцев и

подпиточных пунктов.

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ

ВЫШЕ 1 кВ

1.8.38. Воздушные линии электропередачи испытываются в объе-

ме, предусмотренном настоящим параграфом.

1. Проверка изоляторов. Производится согласно 1.8.32.

2. Проверка соединений проводов. Ее следует производить  путем

внешнего осмотра и измерения падения напряжения или сопротивления.

Опрессованные соединения проводов бракуются, если:

стальной сердечник расположен несимметрично;

геометрические размеры (длина  и диаметр опрессованной  части)

не соответствуют требованиям инструкции по монтажу  соединительных

зажимов данного типа;

на поверхности соединителя  или зажима имеются  трещины, следы

значительной коррозии и механических повреждений;

падение  напряжения  или  сопротивление  на участке соединения

(соединителе) более чем в 1,2 раза превышает падение напряжения или

141

сопротивление на участке провода той же длины (испытание проводит-

ся выборочно на 5 - 10% соединителей);

кривизна опрессованного соединителя превышает 3% его длины;

стальной сердечник  опрессованного соединителя  расположен не-

симметрично.

Сварные соединения бракуются, если:

произошел  пережог  повива  наружного  провода  или обнаружено

нарушение сварки при перегибе соединенных проводов;

усадочная раковина в месте сварки имеет глубину более 1/3 диа-

метра провода, а для сталеалюминиевых проводов сечением 150 -  600

мм¤ - более 6 мм;

падение напряжения или сопротивление превышает более чем в 1,2

раза падение напряжения или сопротивление на участке провода такой

же длины.

3. Измерение сопротивления заземления опор, их оттяжек и  тро-

сов. Производится в соответствии с 1.8.36.

142

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие .................................................   3

Р а з д е л 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Г л а в а 1.1. Общая часть ..................................   5

Область применения, определения 1.1.1 - 1.1.18 ..........   5

Общие указания по устройству электроустановок 1.1.19 -

- 1.1.37 ................................................   8

Присоединение электроустановок к энергосистеме 1.1.38....  11

Передача электроустановок в эксплуатацию 1.1.39, 1.1.40..  12

Г л а в а 1.2. Электроснабжение и электрические сети ........  12

Область применения, определения 1.2.1 -1.2.10 ...........  12

Общие требования 1.2.11 - 1.2.16 ........................  13

Категории электроприемников и обеспечение надежности

электроснабжения 1.2.17 - 1.2.20 ........................  14

Уровни и регулирование напряжения, компенсация реактив-

ной мощности 1.2.21 - 1.2.24 ............................  16

Г л а в а 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической

плотности тока и по условиям короны .....................  16

Область применения 1.3.1 ................................  16

Выбор сечений проводников по нагреву 1.3.2 - 1.3.9 ......  17

Допустимые длительные токи для проводов, шнуров и кабелей

с резиновой или пластмассовой изоляцией-1.3.10 - 1.3.11 .  19

Допустимые длительные токи для кабелей с бумажной

пропитанной изоляцией 1.3.12-1.3.21 .....................  24

Допустимые длительные токи для неизолированных проводов и

шин 1.3.22 - 1.3.24 .....................................  33

Выбор сечения проводников по экономической плотности тока

1.3.25 - 1.3.32 .........................................  39

Проверка проводников по условиям короны и радиопомех

1.3.33 ..................................................  42

Г л а в а 1.4. Выбор электрических аппаратов и проводников по

условиям короткого замыкания ............................  42

Область применения 1.4.1 ................................  42

Общие требования 1.4.2-1.4.8 ............................  42

Определение токов короткого замыкания для выбора аппара-

тов и проводников 1.4.9 - 1.4.13 ........................  45

Выбор проводников и изоляторов, проверка несущих конст-

рукций по условиям динамического действия токов короткого

замыкания 1.4.14, 1.4.15 ................................  46

Выбор проводников по условиям нагрева при коротком замы-

кании 1.4.16 - 1.4.18 ...................................  47

Выбор аппаратов по коммутационной способности 1.4.19 -

- 1.4.22 ................................................  48

Г л а в а 1.5. Учет электроэнергии ..........................  48

Область применения, определения 1.5.1-1.5.3 .............  48

Общие требования 1.5.4, 1.5.5 ...........................  49

Пункты установки средств учета электроэнергии 1.5.6 -

- 1.5.12 ................................................  49

Требования к расчетным счетчикам 1.5.13 - 1.5.15 .         52

Учет с применением измерительных трансформаторов 1.5.16 -

1.5.26 ..................................................  52

Установка счетчиков и электропроводов к ним 1.5.27 -

- 1.5.38 ................................................  54

Технический учет 1.5.39 - 1.5.44 ........................  56

Г л а в а 1.6. Измерения электрических величин ..............  57

Область применения 1.6.1 ................................  57

Общие требования 1.6.2 - 1.6.5 ..........................  57

Измерение тока 1.6.6 - 1.6.8 ............................  58

Измерение напряжения 1.6.9 - 1.6.11 .....................  59

Контроль изоляции 1.6.12 ................................  59

Измерение  мощности  1.6.13 -  1.6.15 ...................  61

Измерение  частоты  1.6.16  -  1.6.18 ...................  61

Измерения при синхронизации 1.6.19 ......................  61

Регистрация электрических величин в аварийных режимах

1.6.20 - 1.6.23 .........................................  61

Г л а в а 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности  65

Область применения, определения 1.7.1 - 1.7.31 ..........  65

Общие требования 1.7.32 - 1.7.45 ........................  68

Части, подлежащие занулению или заземлению 1.7.46-1.7.48   71

Электроустановки напряжением выше 1 кВ сети с эффективно

заземленной нейтралью 1.7.49- 1.7.56 ....................   72

Электроустановки напряжением выше 1 кВ сети с изолиро-

ванной нейтралью 1.7.57 - 1.7.59 ........................   76

Электроустановки напряжением до 1 кВ с глухозаземленной

нейтралью 1.7.60 - 1.7.64 ...............................   77

Электроустановки напряжением до 1 кВ с изолированной

нейтралью 1.7.65 ........................................   79

Электроустановки в районах с большим удельным сопротив-

лением земли 1.7.66 - 1.7.69 ............................   79

Заземлители 1.7.70 - 1.7.72 .............................   80

Заземляющие и нулевые защитные проводники 1.7.73 - 1.7.89   81

Соединения и присоединения заземляющих и нулевых защитных

проводников 1.7.90 - 1.7.94 .............................   86

Переносные электроприемники 1.7.95-1.7.98 ...............   87

Передвижные электроустановки 1.7.99 - 1.7.114 ...........   88

Г л а в а 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний .............   91

Общие положения 1.8.1 - 1.8.12 ..........................   91

Синхронные генераторы и компенсаторы 1.8.13 .............   93

Машины постоянного тока 1.8.14 ..........................  100

Электродвигатели переменного тока 1.8.15 ................  102

Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные

реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие

катушки) 1.8.16 .........................................  105

Измерительные трансформаторы 1.8.17 .....................  108

Масляные выключатели 1.8.18 .............................  111

Воздушные выключатели 1.8.19 ............................  113

Выключатели нагрузки 1.8.20 .............................  116

Разъединители, отделители и короткозамыкатели 1.8.21 ....  117

Комплектные распределительные устройства внутренней и

наружной установки (КРУ и KPУH) 1.8.22 ..................  119

Комплектные экранированные токопроводы с воздушным охлаж-

дением и шинопроводы 1.8.23 .............................  121

Сборные и соединительные шины 1.8.24 ....................  122

Сухие токоограничивающие реакторы 1.8.25 ................  123

Статические преобразователи для промышленных целей

1.8.26 ..................................................  123

Конденсаторы бумажно-масляные 1.8.27 ....................  125

Вентильные разрядники 1.8.28 ............................  127

Трубчатые разрядники 1.8.29 .............................  129

Предохранители напряжением выше 1 кВ 1.8.30 .............  129

Вводы и проходные изоляторы 1.8.31 ......................  129

Фарфоровые подвесные и опорные изоляторы 1.8.32 .........  132

Трансформаторное масло 1.8.33 ...........................  133

Электрические аппараты, вторичные цепи в электропроводки

напряжением до 1 кВ 1.8.34 ..............................  135

Аккумуляторные батареи 1.8.35 ...........................  137

Заземляющие устройства 1.8.36 ...........................  139

Силовые кабельные линии 1.8.37 ..........................  139

Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кB

1.8.38 ..................................................  141