МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ

ПРАВИЛА

устройства

электроустановок

ШЕСТОЕ ИЗДАНИЕ,

ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ

МОСКВА

ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ

1987

РАЗДЕЛ 7

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

ГЛАВА 7.1

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ И

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

7.1.1. Настоящая глава 1) Правил распространяется на  электро-

оборудование жилых зданий,  перечисленных в главе  СНиП II-Л.1-71*

"Жилые здания. Нормы  проектирования", общественных зданий,  пере-

численных в  главе СНиП  II-Л.2-72* "Общественные  здания и соору-

жения. Нормы проектирования. Общая часть", а также на  электрообо-

рудование  клубных  учреждений,  зрелищных  предприятий  и  крытых

спортивных зданий и сооружений с количеством мест в зрительном за-

ле  менее  300,  вспомогательных  зданий  и помещений промышленных

предприятий.

Требования настоящей главы не распространяются на  специальные

электроустановки в лечебно-профилактических учреждениях, организа-

циях  и  учреждениях  науки  и  научного обслуживания, учреждениях

культуры, систем диспетчеризации и связи, а также на  электроуста-

новки, которые по своему характеру должны быть отнесены к электро-

установкам промышленных предприятий (мастерские, котельные, тепло-

вые пункты, насосные, фабрики-прачечные, фабрики химчистки и т.п.).

К электрооборудованию уникальных  жилых и общественных  зданий

могут быть предъявлены дополнительные требования.

7.1.2. Электрооборудование жилых  и общественных зданий  кроме

требований настоящей главы должно удовлетворять требованиям других

разделов и глав ПУЭ в той мере, в какой они не изменены  настоящей

главой.

7.1.3. Вводным устройством (ВУ) называется совокупность конст-

рукций, аппаратов  и приборов,  устанавливаемых на  вводе питающей

линии в здание или в его обособленную часть.

____________

1) Согласована  с Госстроем  СССР 4  июня 1980  г.; утверждена

Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 5 июня 1980г.

517

Вводно-распределительным устройством (ВРУ) называется совокуп-

ность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на  вводе

питающей линии в здание или  в его обособленную часть, а  также на

отходящих от ВРУ линиях.

7.1.4. Главным распределительным  щитом (ГРЩ) называется  рас-

пределительный щит, через который производится снабжение  электро-

энергией всего здания или  его обособленной части. Роль  ГРЩ может

выполнять ВРУ или щит низшего напряжения подстанции.

7.1.5. Вторичным распределительным щитом (ВРЩ) называется рас-

пределительный щит,  получающий электроэнергию  от ГРЩ  или ВРУ  и

распределяющий ее по групповым щиткам и распределительным  пунктам

здания.

7.1.6. Распределительным пунктом, групповым щитком  называются

пункт, щиток, на которых установлены аппараты защиты и  коммутаци-

онные аппараты отдельных электроприемников или их групп  (электро-

двигателей, светильников).

7.1.7. Квартирным щитком называется групповой щиток,  установ-

ленный на лестничной клетке,  в холлах, поэтажных коридорах  или в

квартирах жилых зданий и предназначенный для присоединения группо-

вых сетей квартир.

7.1.8. Этажным щитком называется групповой щиток,  установлен-

ный на  этажах и  предназначенный для  питания квартирных  щитков.

Этажный щиток устанавливается на лестничной клетке, в холле или  в

коридоре на этаже.

7.1.9. Щитовым  помещением называется  запирающееся помещение,

доступное только для обслуживающего персонала, в котором  устанав-

ливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ, ВРЩ и т. п.

7.1.10. Питающей сетью  называется сеть от  распределительного

устройства подстанции или ответвление от линии электропередачи  до

ВРУ, а также от  ВРУ до ГРЩ и  ВРЩ и до распределительных  пунктов

или групповых щитков.

7.1.11. Групповой сетью называется сеть, питающая  светильники

и розетки.

7.1.12. Распределительной сетью называется сеть, питающая  си-

ловые электроприемники.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

7.1.13. Питание электроприемников должно предусматриваться  от

сети напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью. В обосно-

ванных случаях допускается питание от сети выше 380/220 В с глухо-

заземленной нейтралью. В  существующих зданиях, имеющих  сети 220/

127 В, следует осуществлять перевод сетей на напряжение 380/220 В.

7.1.14. Электрические сети зданий должны обеспечивать в  необ-

ходимых случаях возможность питания освещения рекламного,  витрин,

фасадов, иллюминационного,  наружного, противопожарных  устройств,

систем  диспетчеризации,  световых  указателей,  звуковой и другой

сигнализации, а также питание огней светового ограждения.

518

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

7.1.15.  В  жилых  зданиях  (квартирных  домах  и общежитиях),

спальных корпусах  больничных учреждений,  санаторно-курортных уч-

реждений, домов отдыха, учреждений социального обеспечения, а так-

же в учреждениях для  матерей и детей, в  общеобразовательных шко-

лах и  учреждениях по  воспитанию детей,  в учебных  заведениях по

подготовке и повышению  квалификации рабочих и  других работников,

средних специальных учебных заведениях и т.п. сооружение  встроен-

ных и пристроенных подстанций не допускается. В других  помещениях

общественных зданий разрешается размещать встроенные и  пристроен-

ные подстанции при соблюдении требований гл.4.2. В этих помещениях

трансформаторы должны быть установлены на амортизаторах.

7.1.16. Распределительные устройства до  1 кB и выше  следует,

как правило, размещать в разных помещениях. В этом случае  помеще-

ния РУ до 1 кВ  и выше должны иметь отдельные  запирающиеся входы.

Допускается размещение РУ до 1  кВ и выше в одном  помещении, если

оии эксплуатируются одной организацией.

Требование о размещении РУ до 1 кВ и выше в отдельных  помеще-

ниях не распространяется на КТП. Высоковольтная часть КТП в  необ-

ходимых случаях пломбируется  организацией, в ведении  которой она

находится.

ВВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ,

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ И ГРУППОВЫЕ ЩИТКИ

7.1.17.  Вводы  в здания должны  быть оборудованы BУ  или ВРУ.

Перед вводами в  здание не допускается  устанавливать дополнитель-

ные  кабельные  ящики  для  разделения сферы обслуживания наружных

питающих  сетей  и  сетей  внутри  зданий. Такое разделение должно

быть обеспечено в ВРУ или ГРЩ.

7.1.18. На  BУ или  ВРУ должны  быть установлены  аппараты за-

щиты и аппараты управления. На ВУ и  ВРУ на ток не более 25 А  an-

параты управления допускается  не устанавливать. При  установке на

ответвлениях от ВЛ аппаратов защиты на  ток до 25 А ВУ или  ВРУ на

вводах в здания устанавливать не требуется.

Допускается не устанавливать  аппараты защиты на  вводе питаю-

щей линии в здание, если  защита имеется в начале ответвления  или

питание ВУ или  ВРУ производится отдельной  линией. На каждой  ли-

нии, отходящей от распределительного щита, пункта или щитка,  дол-

жны устанавливаться аппараты защиты.

Аппарат  управления  может  быть  общим  для нескольких линий.

При этом в  случае совмещения ВУ  с распределительным щитом  и на-

личия  на  вводе  аппарата  управления с фиксированным отключенным

положением  установка  дополнительного  общего аппарата управления

необязательна.

7.1.19. Аппараты  управления, независимо  от наличия  таких же

аппаратов в начале  питающей линии или  на ее ответвлении,  должны

быть установлены  на вводах  питающих линий  в торговые помещения,

519

коммунальные  предприятия,  административные  помещения  и т.п., а

также в  помещении потребителей,  обособленных в  административно-

хозяйственном отношении.

7.1.20. Внешние питающие сети (от подстанций до ВУ, ВРУ)  дол-

жны быть защищены только от токов КЗ.

7.1.21. При размещении аппаратов защиты в дополнение к  требо-

ваниям гл.  3.1 необходимо  руководствоваться следующими  требова-

ниями:

1. В жилых и общественных зданиях и помещениях  автоматические

выключатели и предохранители на распределительных пунктах и  груп-

повых щитках следует устанавливать только в цепях фазных проводов.

2. При установке на лестничных клетках на расстоянии не  более

3 м от лестничного стояка щитков, совмещающих функции квартирных и

этажных, отдельный этажный щиток устанавливать не требуется.

7.1.22. Как правило, BУ, ВРУ, ГРЩ следует устанавливать в  щи-

товых помещениях, доступных  только для обслуживающего  персонала,

или  в  запирающихся  шкафах  или  нишах.  В районах, подверженных

затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.

Для одно- и двухэтажных  жилых зданий, не имеющих  общих лест-

ничных клеток,  ВУ и  ВРУ могут  устанавливаться снаружи  на стене

здания. В  этом случае  они должны  иметь соответствующую  степень

защиты.

Допускается размещать ВУ, ВРУ и ГРЩ в помещениях, выделенных в

сухих подвалах или в  технических подпольях, при условии,  что эти

помещения легкодоступны для обслуживающего персонала и отделены от

других помещений несгораемыми перегородками с пределом огнестойко-

сти не менее 0,75 ч.

При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, ВРЩ, распределительных пунктов  и

групповых щитков вне щитовых помещений должны выполняться  следую-

щие требования:

1. Устройства  должны быть  расположены в  удобных и доступных

для обслуживания местах.

2. Пункты и щитки,  как правило, должны устанавливаться  в ни-

шах, ящиках или закрываться кожухами.

Пункты и  щитки не  должны иметь  открытых неизолированных то-

коведущих частей.

3.  Устройства должны  устанавливаться на расстоянии не  менее

0,5 м от  трубопроводов (водопровод, отопление,  канализация, вну-

тренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков.

7.1.23.  Вводно-распределительные  устройства,  щиты,   щитки,

пункты,  устанавливаемые  в  специальных  щитовых  помещениях  или

в  запирающихся  нишах,  выполненных  из  несгораемых конструкций,

могут не иметь задних и боковых стенок и дверей.

7.1.24. Щитовые  помещения, а  также BУ  и ВРУ  не допускается

располагать под  санузлами, ванными  комнатами, душевыми,  кухнями

(кроме  кухонь  квартир),  мойками,  моечными и парильными помеще-

ниями бань, стиральными помещениями прачечных, химчисток и т. п.

Трубопроводы (водопровод,  отопление, канализация,  внутренние

520

водостоки), вентиляционные и  прочие короба, прокладываемые  через

щитовые  помещения  (за  исключением  ответвления  к отопительному

прибору самого  щитового помещения),  не должны  иметь ответвлений

в пределах помещения, а  также люков, задвижек, фланцев,  ревизий,

вентилей и т. п. Прокладка через эти помещения газопроводов и тру-

бопроводов с горючими жидкостями не допускается.

Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.

7.1.25. Помещения,  в которых  установлены ВУ,  ВРУ, ГРЩ, ВРЩ,

распределительные пункты, щиты и щитки, должны иметь  естественную

вентиляцию и электрическое освещение, а также отопление, обеспечи-

вающее температуру в помещении не ниже +5°C.

7.1.26.  Электрические  цепи  ВУ,  ВРУ,  ГРЩ, ВРЩ, распредели-

тельных пунктов, групповых  щитков допускается выполнять  провода-

ми с алюминиевыми или алюмомедными жилами.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

7.1.27. При выполнении внутренних электропроводок и  кабельных

линий необходимо руководствоваться следующим:

1. Электроустановки разных  организаций, обособленных в  адми-

нистративно-хозяйственном отношении, расположенные в одном здании,

могут быть присоединены ответвлениями  к общей питающей линии  или

отдельными линиями ВРУ, ГРЩ или ВРЩ.

Допускается осуществлять  питание электроустановок  потребите-

лей нежилого сектора и квартир  от общей питающей линии при  усло-

вии, что в местах ответвления устанавливаются раздельные  аппараты

управления. В обоих случаях должно быть обеспечено качество напря-

жения (см. гл. 1.2).

2. К одной  линии разрешается присоединять  несколько стояков.

На ответвлении к стояку,  питающему квартиры жилых домов,  имеющих

выше пяти этажей, следует устанавливать аппарат управления.

3. В жилых зданиях светильники лестничных клеток,  вестибюлей,

холлов,  коридоров  и  других  внутридомовых помещений вне квартир

должны питаться  по самостоятельным  линиям от  ВРУ или  отдельных

групповых щитков, питаемых от  ВРУ. Присоединение их к  квартирным

щиткам не допускается.

4.  К групповым линиям освещения лестничных клеток,  поэтажных

коридоров,  холлов,  вестибюлей,  подвалов,  технических  подполий

и чердаков  жилых и  общественных зданий  допускается присоединять

на фазу  до 60  ламп накаливания  или люминесцентных  мощностью до

65 Вт каждая.

5. Для лестничных клеток и коридоров, имеющих естественное ос-

вещение, рекомендуется  предусматривать автоматическое  управление

электрическим освещением в зависимости от освещенности,  создавае-

мой естественным светом.

7.1.28. В жилых зданиях  стояки питающих сетей квартир  должны

прокладываться по лестничным  клеткам. Прокладка стояков  питающей

сети внутри квартир не допускается.

Допускается прокладка в общей  трубе, общем коробе или  канале

из несгораемых строительных конструкций и т. п.  проводов питающих

521

линий  квартир  вместе  с  проводами рабочего освещения лестничных

клеток, коридоров и других внутридомовых помещений.

Прокладка групповых сетей квартиры от этажного щитка до  ввода

в квартиру должна осуществляться в самостоятельных каналах, трубах,

коробах и т.п., т.е. отдельно от групповых линий других квартир.

В отступление от требований 2.1.15 в одном канале  допускается

совместно  прокладывать  до  12  проводов  групповых сетей квартир

жилых домов.

Допускается  объединение  нулевых   проводов  питающих   линий

квартир и линий рабочего освещения лестничных клеток и коридоров.

7.1.29. Прокладку линий в помещениях, как правило, следует вы-

полнять скрыто.  Открытую прокладку сетей рекомендуется  выполнять

в  технических  этажах  и  подпольях, неотапливаемых подвалах, те-

пловых пунктах, вентиляционных камерах, насосных, в сырых и  особо

сырых помещениях.

Вертикальные участки (стояки) линий электрической сети  должны

выполняться:  незащищенными проводами  - в трубах, коробах,  кана-

лах строительных конструкций;  кабелями, шинопроводами -  в шахтах

и каналах строительных конструкций.

Места  прохода  линий  через  междуэтажные  перекрытия  должны

быть уплотнены несгораемыми материалами.

В жилых и общественных зданиях, а также в санузлах жилых домов

допускается  выполнять  проводку  скрытой,  без труб, специальными

проводами (например, АППВ) в бороздах стен, под штукатуркой и т.п.

В зданиях, выполненных из несгораемых строительных конструк-

ций,  допускается  несменяемая  замоноличенная  закладка  проводов

групповой  сети  в  панели  стен,  перегородок и перекрытий при их

изготовлении на заводах стройиндустрии.

7.1.30. В помещениях для  приготовления и приема пищи,  за ис-

ключением квартир, запрещается открытая прокладка проводов.

В кухнях квартир могут применяться те же виды электропроводок,

что и в жилых комнатах  и коридорах. В ванных комнатах,  в душевых

и санузлах должна применяться, как правило, скрытая электропровод-

ка;  допускается  открытая  электропроводка  защищенными проводами

и кабелями.

При прокладке проводов и  кабелей должны быть учтены  требова-

ния  "Инструкции  по  выбору  и применению установочных проводов",

в том числе требования для помещений и зданий, выполненных из cгo-

раемых материалов, а также "Единых технических указаний по  выбору

и применению электрических кабелей".

7.1.31. Электропроводка на  чердаках должна выполняться  в со-

ответствии с требованиями гл.  2.1. Эти требования не  распростра-

няются  на  чердаки,  используемые  в  качестве технического этажа

и имеющие несгораемые строительные конструкции.

7.1.32.  Электрические  сети,  прокладываемые  за непроходными

подвесными потолками,  рассматриваются как  скрытые электропровод-

ники, и их следует  выполнять: за потолками из  сгораемых материа-

лов - в металлических трубах, коробах, металлорукавах; за потолка-

522

Т а б л и ц а 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и

проводов электрических сетей в зданиях

─────────────────────────────────────────┬────────────────────────

│Наименьшее сечение кабе-

│  лей и проводов, мм2

Наименование линий             ├──────────┬─────────────

│ медных   │ алюминиевых

│          │и алюмомедных

─────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────

Линии групповой и распределительной сетей│    1     │     2,5

Линии до квартирных щитков и к расчет-   │    2,5   │     4

ному счетчику                          │          │

Линии питающей сети и стояки для пита-   │    4     │     6

ния квартир и комнат общежитий         │          │

ми из несгораемых и  трудносгораемых материалов - в  винипластовых

или аналогичных трубах, коробах, металлорукавах, а также  кабелями

и защищенными проводами, имеющими оболочки из трудносгораемых  ма-

териалов.  Должна  быть  обеспечена  возможность замены проводов и

кабелей.

7.1.33. Сечения кабелей  и проводов электрической  сети зданий

должны быть не менее приведенных в табл. 7.1.1.

Трехфазные  линии  в  жилых  зданиях  должны иметь сечение ну-

левых проводников, равное сечению фазных проводников, если  фазные

проводники имеют сечение  до 25 мм2  (по алюминию), а  при больших

сечениях - не менее 50%  сечения фазных проводников.  Сечения  ну-

левых рабочих и  нулевых защитных проводников  должны соответство-

вать также требованиям гл. 1.7.

ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

7.1.34. Светильники и прочие осветительные устройства во  всех

помещениях  должны  быть  установлены  и  расположены  так,  чтобы

обеспечивалась возможность безопасного  обслуживания их при  помо-

щи  обычных  технических  средств  (приставных  лестниц, стремянок

и т.п.). Если такой возможности нет, должны предусматриваться спе-

циальные устройства (раздвижные вышки,  ходовые мостики и т.  п.).

С  приставных  лестниц  и  стремянок разрешается обслуживание све-

тильников, расположенных на высоте не более 5 м.

7.1.35. В помещениях для  приготовления и приема пищи,  за ис-

ключением кухонь в  квартирах, светильники с  лампами накаливания,

устанавливаемые над рабочими местами  (плитами, столами и т.  п.),

должны иметь снизу защитное  стекло.  Для светильников  с люминес-

центными лампами достаточно наличия сеток или решеток либо в  све-

тильниках должны  применяться ламподержатели,  конструкция которых

исключает выпадение ламп.

7.1.36. В ванных комнатах, душевых и санузлах квартир,  гости-

ниц и общежитий корпуса светильников с лампами накаливания и  пат-

ронов должны быть выполнены из изолирующего материала.

7.1.37. Установка розеток  в ванных комнатах,  душевых, разде-

валках при душевых и в мыльных помещениях бань, парилках, стираль-

ных помещениях прачечных не допускается.

523

В ванных комнатах  квартир,  гостиниц, общежитий  допускается

Установка розеток, присоединяемых к сети   через   разделительные

трансформаторы (см. гл. 1.1).

В общеобразовательных школах и учреждениях по  воспитанию де-

тей в помещениях для пребывания  детей розетки  должны устанавли-

ваться на высоте 1,8  м от пола. Высота установки розеток в других

общественных  зданиях и  жилых помещениях выбирается удобной  для

присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назна-

чения помещения и оформления интерьера.

Допускается установка  розеток  и  выключателей в специальных

стеновых панелях, выполненных на заводах стройиндустрии, без при-

менения закладных коробок.

Розетки должны быть по  возможности  удалены  от  заземленных

частей (трубопроводы, раковины) и должны находиться от них на рас-

стоянии не менее 0,5 м. Для кухонь  жилых квартир  и общественных

зданий это расстояние не нормируется.

В распределительной сети  предприятий общественного  питания

и торговли розетки устанавливаются по техническим заданиям, однако

высота их установки не должна превышать 1,3 м.

7.1.38.Выключатели светильников рабочего, аварийного и эвакуа-

ционного освещения в  торговых  помещениях   магазинов,  столовых

и других, предназначенных для пребывания большого  количества лю-

дей, должны быть доступны только для обслуживающего персонала.

7.1.39. В ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань,

парилках, стиральных помещениях прачечных и т. п.  выключатели не

должны  устанавливаться. В помещениях умывальников установка  вы-

ключателей допускается.

7.1.40.Выключатели рекомендуется устанавливать на стене у две-

рей со стороны дверной ручки; допускается устанавливать их под по-

толком с управлением при помощи  шнура.  Высота  установки выклю-

чателей на стенедолжна приниматься равной  1,5 м,  за исключением

общеобразовательных  школ и детских дошкольных  учреждений, в по-

мещениях для пребывания детей, где выключатели следует устанавли-

вать на высоте 1,8 м от пола.

7.1.41. Над каждым основным входом в здание должен быть уста-

новлен светильник.

7.1.42. Домовые знаки и указатели пожарных  гидрантов должны

быть освещены.

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

7.1.43. Электродвигатели, обслуживающие общедомовые  установ-

ки (насосы, вентиляторы, лифты и т.п.), а также  их защитные и пу-

сковые аппараты должны быть доступны  только  для  обслуживающего

персонала. Исключением являются кнопки управления  лифтами,  про-

тивопожарными  устройствами и  вентиляцией.  Пусковые   аппараты

электродвигателей, кроме того, должны быть расположены с соблюде-

нием требований, приведенных в гл. 5.3.

7.1.44. По одной линии следует питать не более четырех лифтов,

расположенных в разных, не связанных между собой лестничных клет-

524

ках и холлах. При наличии в лестничной клетке или в лифтовом холле

двух или более лифтов одного  назначения  они должны  питаться от

двух линий, присоединяемых непосредственно к ВРУ или  ГРЩ; число

лифтов, присоединяемых к одной линии, не ограничивается.

7.1.45. Питание электроприемников противопожарных систем  сле-

дует осуществлять в соответствии с их категорией по надежности электроснабжения. При отсутствии технологического резерва электродвигатель  пожарного  насоса  должен  питаться по  двум линиям,  одна из которых  должна  быть  присоединена  непосредственно к  щиту подстанции,  ВРУ  или  ГРЩ.  Переключение  с  одной  линии  на  другую может осуществляться вручную или автоматически.

7.1.46.  Установка  электродвигателей  на  чердаках  зданий  допускается  при  соблюдении  требований  по звукоизоляции  для обеспечения нормируемых уровней шумов.

Электродвигатели, распределительные  и  групповые   щитки,  от-

дельно  устанавливаемые  коммутационные  аппараты  и аппараты  за-

щиты  должны  иметь  степень защиты IP44. При меньшей  степени за-

щиты  они  должны  быть установлены в шкафах  со  степенью  защиты

IP44  или  в  отдельных  помещениях с ограждениями из  трудносго-

раемых материалов.

УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

7.1.47. В жилых зданиях квартирного типа  следует устанавливать

один  однофазный  расчетный счетчик на каждую квартиру. В необхо-

димых случаях допускается установка одного трехфазного счетчика.

7.1.48.  Расчетные счетчики в общественных  зданиях, в которых

размещено несколько потребителей электроэнергии, должны предусма-

триваться для каждого потребителя, обособленного  в административ-

но-хозяйственном отношении (ателье, магазины, мастерские, склады,

жилищно-эксплуатационные конторы и т. п.).

7.1.49. В общественных зданиях расчетные счетчики электроэнер-

гии должны устанавливаться на ВРУ, в точках  балансового разграни-

чения  с энергоснабжающей  организацией. При  наличии  встроенных

или  пристроенных  трансформаторных подстанций, мощность  которых

полностью используется потребителями  данного  здания,  расчетные

счетчики  должны устанавливаться на вводах силовых  трансформато-

ров  на  совмещенный щит низшего напряжения, являющийся  одновре-

менно ВРУ здания.

ВРУ и приборы учета разных  абонентов,  размещенных   в  одном

здании, допускается устанавливать в одном общем помещении. По со-

гласованию с энергоснабжающей организацией   расчетные  счетчики

могут  устанавливаться у одного из потребителей, от  ВРУ которого

питаются  прочие  потребители, размещенные в данном  здании.  При

этом на вводах питающих линий в помещения этих прочих потребителей следует устанавливать счетчики для расчетов с основным потреби-

телем электроэнергии.

7.1.50. Расчетные счетчики для общедомовой нагрузки  жилых зда-

ний (освещение лестничных клеток, конторы  домоуправлений, дворо-

вое освещение и т.п.) рекомендуется устанавливать в шкафах ВРУ или

на панелях ГРЩ.

535

7.1.51. Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать

совместно с аппаратами  ащиты (предохранителями,  автоматическими

выключателями) и выключателями (для  счетчиков) на   общих  квар-

тирных щитках.

Квартирные  щитки следует размещать на  лестничной  клетке,

в холле или  в общем  поэтажном  коридоре; они могут быть устано-

влены  и в передней квартиры. Квартирные щитки следует устанавли-

вать, как правило, в нишах, если это допускается строительной кон-

струкцией здания. Квартирные щитки при установке   на  лестничной

клетке должны располагаться в запираемых  шкафах  с  проемами  для

снятия показаний счетчиков.

7.1.52. После счетчика, включенного непосредственно в питающую

сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Он должен устанавли-

ваться возможно ближе к счетчику, не далее чем на расстоянии  10 м

по длине электропроводки. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка  общего  аппарата защиты после счетчика не требуется.

7.1.53. Перед  счетчиком, который  установлен на  квартирном щитке,  расположенном  в  передней  квартиры в  нишах, должен  быть установлен  рубильник  или  двухполюсный  выключатель  для  безопасной за

мены счетчика.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАНУЛЕНИЕ

7.1.54.  Заземление и  зануление электроустановок  следует выполнять в соответствии с требованиями гл. 1.7.

7.1.55. В ванных комнатах  жилых, общественных  зданий и  в банях металлические  корпуса  ванн,  а  в  душевых  поддоны должны  быть соединены металлическими проводниками с металлическими   трубами водопровода.

7.1.56.  В  помещениях  с  подвесными потолками,  имеющими металлические  конструкции  и детали,  следует занулять  металлические корпуса  светильников,  встраиваемых в  подвесные потолки  или устанавливаемых за ними.

7.1.57. В  помещениях, где  не требуется  зануление светильников, металлический  крюк  для  подвески  светильников должен  быть изолирован.

7.1.58.  В  рабочих  комнатах и  других служебных  помещениях общественных  зданий,  жилых  комнатах   гостиниц,  общежитий   и  жилых домов,  в  кухнях  жилых  домов  и  общежитий  при   наличии  открытых металлических  трубопроводов,  радиаторов  систем  отопления  и других металлических   конструкций   необходимо   предусматривать   зануление металлических  корпусов  переносных  электроприемников   (утюги,  чайники,   плитки,   комнатные   холодильники,    пылесосы,   стиральные, швейные машины и настольные средства оргтехники).

В указанных помещениях при токонепроводящих полах и  при от-

сутствии открытых металлических трубопроводов, радиаторов  систем

отопления и других металлических  конструкций, а  также в  случаях закрытия их изоляционными материалами не требуется  предусматривать зануление   металлических   корпусов   переносных   электроприемников.

526

Допускается  до освоения промышленностью   массового   выпуска

переносных  электроприемников  с  заземленными   металлическими  корпусами с трехпроводными соединительными шнурами и  соответствующими электроустановочными устройствами не выполнять  зануление металлических корпусов электроприемников  в  указанных  помещениях  токонепроводящими  полами  и  при  наличии  открытых  металлических трубопроводов и радиаторов систем отопления.

7.1.59.  В  жилых  и  общественных  зданиях  должны  зануляться металлические корпуса стационарных электрических  плит, кипятильников и т. п.,  а также  переносных бытовых  электрических приборов  и машин  мощностью  более  1,3  кВт  и  металлические   трубы  электропроводок.

Для зануления корпусов стационарных  однофазных  электрических плит,  бытовых  кондиционеров  воздуха, электрополотенец и т. п.,

а  также  переносных бытовых  приборов и  машин  мощностью  более

1,3 кВт должен прокладываться от стояка, этажного  или квартирного

щитка  отдельный  проводник  сечением,  равным  сечению  фазного  проводника. Этот проводник присоединяется  к  нулевому  защитному проводнику  питающей сети  перед счетчиком  (со стороны  ввода) и  до отключающего аппарата (при его наличии).

7.1.60. Зануление трехфазной электроплиты следует  осуществлять

самостоятельным  проводником, начиная от группового щитка (распре-

делительного пункта). Использование нулевого рабочего  проводника

для зануления трехфазной электроплиты запрещается.

ГЛАВА 7.2

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЗРЕЛИЩНЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ, КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

7.2.1. Настоящая глава 1) Правил распространяется на  электро-

установки следующих  зданий и  крытых сооружений  с залами вмести-

мостью 300 мест и более:  зрелищных предприятий (театров,  цирков,

кинотеатров,  концертных  залов,  филармоний),  студий телевидения

и радиодомов,  клубных учреждений  (клубов, дворцов  и домов куль-

туры, домов учителя, врача, агронома, ученого, туриста,  народного

творчества, планетариев),  дворцов и  домов пионеров  и школьников

и спортивных сооружений (дворцов спорта, спортивных залов).

7.2.2.  Электрооборудование объектов, указанных в 7.2.1, кроме

требований настоящей главы должно удовлетворять также  требованиям

других разделов и глав Правил в той мере, в какой они не  изменены

настоящей главой.

__________________

1) Согласована с Госстроем СССР 31 октября 1979 г.; утверждена

Главтехуправлением  и  Госэнергонадзором  Минэнерго  СССР  3 марта

1980 г.  Внесены  изменения Решением Главтехуправления и  Главгос-

энергонадзора Минэнерго СССР М Э-2/83 от 25 февраля 1983 г.

527

7.2.3.  Электроустановки зданий и сооружений,  предназначенные

для  проведения  массово-политических,  культурно-массовых,  спор-

тивных, зрелищных и  других общественных мероприятий,  должны так-

же отвечать требованиям норм технологического проектирования  "Ра-

диотелевизионные  передающие  станции,  телевизионные  центры, ра-

диодома", согласованных с Госстроем СССР.

7.2.4.  С ц е н о й называется специально оборудованная  часть

здания, предназначенная для показа спектаклей различных жанров.

В состав сцены входят основная игровая часть (планшет  сцены),

сообщающаяся  со  зрительным  залом  портальным проемом, арьерсце-

на и боковые  карманы, объединенные проемами  в стенах с  основной

игровой частью сцены, а также трюм и надколосниковое пространство.

7.2.5.  Эстрадой  называется  часть  зрительного зала, предна-

значенная для эстрадных и  концертных выступлений.  Эстрада  может

быть отделена  от зрительного  зала портальной  стеной с  открытым

проемом или находиться в общем объеме со зрительным залом.

7.2.6. М а н е ж е м называется часть зрительного зала  цирка,

предназначенная для цирковых представлений.

7.2.7. Сценическими подъемами называются механизмы, предназна-

ченные для подъема и спуска декораций, софитов, занавесов и друго-

го сценического оборудования.

7.2.8. Постановочным освещением называется освещение, предназ-

наченное для светового оформления театральных постановок,  концер-

тов, эстрадных и цирковых представлений.

7.2.9. Техническими аппаратными называются помещения, в  кото-

рых размещаются осветительные  и проекционные приборы,  устройства

управления постановочным освещением, связи, электроакустические  и

кинотехнологические устройства, а также электроустановки питания и

управления электроприводами механизмов сцены (эстрады, манежа).

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

7.2.10.  Питание электроприемников должно предусматриваться от

сети 380/220 В с глухозаземленной нейтралью.

При  реконструкции   электроустановок,  питаемых   напряжением

220/127  В,  следует  предусматривать  их  перевод  на  напряжение

380/220 В.

7.2.11.  Выбор нестандартного напряжения для электроприемников

постановочного освещения и электроустановок механизмов сцены,  пи-

таемых от отдельных  трансформаторов, выпрямителей или  преобразо-

вателей, должен осуществляться при проектировании.

7.2.12. Все  помещения, входящие  в состав  сцены (эстрады), а

также  вспомогательные   помещения  (кинопроекционные,   рирпроек-

ционные, перемоточные, сейф декораций), склады (декораций,  костю-

мов,  реквизитов,  бутафории,  мебели  и материальные), мастерские

(живописные, пастижерские, бутафорские, столярные, художника,  ма-

кетные, трафаретные,  объемных декораций,  пошивочные и  обувные),

кладовые (красок, хозяйственные,машиниста и электрика сцены, бель-

528

евые), помещения гардеробные и костюмерные следует относить к  по-

жароопасным зонам класса П-IIа.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

7.2.13. Категории электроприемников по надежности электроснаб-

жения приведены в табл.7.2.1. Эти категории не распространяются на

электроприемники уникальных зданий.

7.2.14.  Электроснабжение  собственных ТП зданий  и сооружений

(см. 7.2.1) следует выполнять двумя взаимно резервируемыми линиями

6 - 10 кВ от  ближайших ТП или РП городской  распределительной се-

ти, питающихся по разным линиям 6 - 10 кВ.

Схема электроснабжения зданий и сооружений с количеством  мест

в зрительном зале 800 и более должна обеспечивать питание электро-

приемников 1 категории от двух независимых источников.

7.2.15. Питание электроприемников зданий и сооружений с  коли-

чеством мест в зрительном  зале 800 и более  должно осуществляться

от двух трансформаторов собственной  ТП, встроенной в здание,  как

правило, через ГРЩ или ВРУ (см. гл. 7.1), имеющие две  независимые

секции шин 380/220 В, с устройством АВР на шинах. В некоторых слу-

чаях допускается  сооружение отдельно  стоящей ТП.   Необходимость

сооружения отдельно стоящей ТП определяется при проектировании.

При   применении   комплектных   трансформаторных   подстанций

с двумя  трансформаторами устройство  АВР следует  предусматривать

на сборных шинах КТП.

7.2.16. Питание электроприемников зданий и сооружений с  коли-

чеством мест в зрительном зале менее 800 должно, как правило, осу-

ществляться  от  двух  трансформаторов  ТП  общего пользования или

собственной ТП. При том питание  каждой секции ГРЩ или ВРУ  должно

быть предусмотрено отдельными линиями от ТП. Переключение  питания

секций ГРЩ и ВРУ должно предусматриваться, как правило, вручную.

7.2.17.   Допускается питание  ГРЩ и  ВРУ зданий  и сооружений

с количеством мест в зрительном зале менее 800 от одного трансфор-

матора, но при  этом рекомендуется предусматривать  прокладку двух

взаимно резервируемых линий 380/220 В.

7.2.18.  Встроенные  ТП с трансформаторами,  имеющими масляное

заполнение, должны удовлетворять требованиям гл.4.2, а также  сле-

дующим требованиям:

1.   Каждый трансформатор  должен быть  установлен в отдельной

камере, имеющей выход только  непосредственно наружу.  При  приме-

нении КТП  разрешается установка  в одном  помещении только  одной

ТП с двумя трансформаторами.

2.   Двери  трансформаторных  камер  или  помещений КТП должны

быть расположены  в наружной  стене здания,  где отсутствуют двери

для прохода зрителей или эвакуационные выходы.  При  невозможности

выполнить это требование по условиям планировки расстояние по  го-

ризонтали  от  дверного  проема  трансформаторной камеры и помеще-

ния КТП до  проема ближайшей двери  для прохода зрителей  или эва-

куационного выхода должно быть не менее 5 м.

529

Т а б л и ц а 7.2.1. Категории электроприемников по надежности

электроснабжения

──────────────────────────────┬───────────────────────┬───────────

│Категория электроприем-│

│ников при вместимости  │

Наименование электроприемников│зрительного зала, чел. │ Примечание

├──────────┬────────────┤

│ менее 800│800 и более │

──────────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────

Светильники аварийного и эва- │     II   │    I       │См. 7.2.23,

куационного освещения         │          │            │7.2.24

То же для детских театров,    │      I   │    I       │   -

дворцов и домов пионеров      │          │            │

Электродвигатели пожарных     │     II   │    I       │См. 7.2.41

насосов, автоматическая по-   │          │            │

жарная сигнализация и сис-    │          │            │

тема незадымления             │          │            │

То же для дворцов и домов     │      I   │    I       │   _

пионеров                      │          │            │

Установки телевидения, радио  │     II   │   II       │   _

и связи                       │          │            │

Кинопроекторы коммерческого   │     II   │   II       │   _

показа                        │          │            │

Электроприемники постановоч-  │     II   │   II       │Сельские клубы и

ного освещения                │          │            │дома культуры

│          │            │с количеством

│          │            │мест до 500 от-

│          │            │носятся к III ка-

│          │            │тегории

Электроприемники электропри-  │    III   │   II       │    -

водов сценических механиз-    │          │            │

мов при количестве электро-   │          │            │

приводов более 10             │          │            │

Установки внеклассных теле-   │          │            │Москва, Ленин-

визионных центров и радио-    │          │            │град, столицы

домов                         │          │            │союзных рес-

│          │            │публик

Остальные электроприемники    │    III   │   III      │    -

7.2.19.   Комплектные  трансформаторные  подстанции  с  сухими

трансформаторами  или  с  трансформаторами,  заполненными  негорю-

чей жидкостью, могут располагаться внутри здания. При этом  должна

быть  обеспечена  возможность  транспортировки  оборудования   КТП

для замены и ремонта.

7.2.20.  В  помещении КТП могут  размещаться РУ и  вращающиеся

преобразователи  до  1  кВ  для питания электроприводов механизмов

сцены,  шкафы  с  аккумуляторными  батареями и тиристорные регуля-

торы постановочного  освещения при  условии обслуживания  КТП пер-

соналом здания.

7.2.21.Распределительное устройство ТП выше 1 кВ, как правило,

должно размещаться за сетчатым  ограждением или в отдельном  поме-

щении с  самостоятельными запирающимися  входами для  обслуживания

персоналом районной электросети.

Размещение РУ  до и  выше 1  кВ в  одном помещении допускается

530

только при  условии их  эксплуатации персоналом  одной организации

(районной электросети или объекта).

7.2.22.  К линиям, питающим электроакустические и кинотехноло-

гические устройства, подключение других электроприемников не допу-

скается.

7.2.23. В зданиях и сооружениях с количеством мест в  зритель-

ном зале 800 и более, а  также в детских театрах, дворцах и  домах

пионеров со зрительными залами любой вместимости должна быть  пре-

дусмотрена аккумуляторная установка для питания или автоматическо-

го переключения  на нее  светильников аварийного  (эвакуационного)

освещения и пожарной сигнализаций при отключении внешних  источни-

ков  электроснабжения.  В  кинотеатрах  с залами любой вместимости

при наличии двух независимых источников питания аккумуляторная ус-

тановка не предусматривается. При этом рабочее освещение необходи-

мо питать от одного источника, а аварийное (эвакуационное) освеще-

ние - от другого источника.

7.2.24. В зданиях и сооружениях с количеством мест в  зритель-

ном зале менее 800 при питании рабочего и аварийного  (эвакуацион-

ного) освещения и пожарной сигнализации от двух независимых источ-

ников аккумуляторная установка не предусматривается.  При этом пи-

тание рабочего и аварийного (эвакуационного) освещения и  пожарной

сигнализации должно  осуществляться отдельными  линиями от  разных

секций ГРЩ или ВРУ.

При отсутствии второго независимого источника для зданий и со-

оружений (за исключением кинотеатров) для аварийного  (эвакуацион-

ного) освещения  и пожарной  сигнализации следует  предусматривать

аккумуляторную установку.

7.2.25.  Аккумуляторные установки в отдельных помещениях  сле-

дует размещать в соответствии с требованиями гл.4.4. Емкость акку-

муляторной батареи  должна быть  рассчитана на  непрерывную работу

в течение 1 ч. Шкафы с батареями из переносных (стартерных)  акку-

муляторов разрешается размещать внутри любых помещений, за  исклю-

чением помещений для зрителей и артистов.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

7.2.26. Отклонение  напряжения у  источников света  рабочего и

аварийного (эвакуационного) освещения должно быть не более  норми-

рованного (см. ГОСТ 13109-67* "Нормы качества электрической  энер-

гии у ее приемников,  присоединенных к электрическим сетям  общего

назначения"). Снижение напряжения у наиболее удаленных  источников

света постановочного освещения сцены (эстрады, манежа) должно  со-

ставлять не более 5% номинального напряжения ламп.

7.2.27.  Осветительные приборы постановочного освещения должны

иметь предохранительные  сетки, исключающие  выпадение светофильт-

ров, линз, ламп и других внутренних частей световых приборов.

7.2.28.  Постановочное  освещение и освещение  оркестровой ямы

должно иметь плавное регулирование яркости источников света. Допу-

скается   применение   нерегулируемого   постановочного  освещения

эстрады, сцены, а также оркестровой ямы в клубных учреждениях с количеством мест в зрительном зале менее 400.

531

7.2.29.  Для  плавного регулирования яркости  источников света

постановочного освещения  и освещения  оркестровой ямы  в театрах,

концертных залах, филармониях и цирках любой вместимости, а  также

в клубных  учреждениях и  спортивных залах  с количеством зрителей

800 и более  рекомендуется применять тиристорные  регуляторы осве-

щения.

Для клубных учреждений с  залами меньшей вместимости и  других

зданий допускается применение электромеханических регуляторов  ос-

вещения (со специальными автотрансформаторами).

7.2.30. В зрительных залах театров. концертных залов, филармо-

ний, цирков, клубных учреждений,  а также в кинотеатрах  с количе-

ством мест в зрительных залах 400 и более должно быть предусмотре-

но плавное регулирование яркости источников света.

7.2.31.   Вертикальная  освещенность  на  игровой  части сцены

(эстрады, манежа) на высоте 1,75 м от планшета, создаваемая источ-

никами белого цвета верхнего  и выносного освещения при  номиналь-

ном напряжении и совместной работе, должна быть не менее 300 лк со

стороны,  обращенной  к  зрителям.   Расчет указанной освещенности

должен выполняться с учетом коэффициента запаса 1,5.

7.2.32.  В помещениях  для зрителей должно быть  предусмотрено

дежурное освещение,  обеспечивающее 15  - 20%  нормируемой в  этих

помещениях освещенности.

7.2.33.  В  зрительных залах со  стационарными киноустановками

в случае аварийного  прекращения кинопроекции должно  предусматри-

ваться автоматическое  включение части  светильников, обеспечиваю-

щей 15 - 20% нормируемой освещенности.

7.2.34.  Управление рабочим и дежурным освещением должно  быть

предусмотрено:

для зрительного зала - из аппаратной управления  постановочным

освещением (регуляторной), из  кинопроекционной, с поста  главного

билетера или от входа в зрительный зал;

для сцены,  эстрады -  из аппаратной  управления постановочным

освещением (регуляторной), с пульта на сцене (эстраде);

для вестибюлей, фойе, кулуаров, гардеробов, буфетов, санузлов,

курительных  и  других  помещений  для зрителей - централизованное

управление рабочим  освещением с  поста главного  билетера или  от

входа в зрительный зал, а дежурным освещением, кроме того, из  по-

мещения пожарного поста (при его наличии).

7.2.35. Аварийное  освещение должно  выполняться в  помещениях

касс, администратора, гардероба,  постов охраны, пожарного  поста,

аппаратной управления  постановочным освещением,  звукоаппаратной,

кинопроекционной, ТП  или ГРЩ,  телефонной станции  и в помещениях

для животных (в цирках).

Эвакуационное освещение должно быть предусмотрено во всех  по-

мещениях, где  возможно пребывание  не менее  50 чел.,  а также на

всех лестницах, проходах и других путях эвакуации.

7.2.36.  Световые указатели должны быть размещены над  дверями

по путям эвакуации из зрительного зала, со сцены (эстрады, манежа)

и из других помещений в направлении выхода из здания и иметь окра-

532

ску стекол, отличную от окраски стекол других светильников,  уста-

новленных в этих помещениях.

Световые указатели должны  присоединяться к источнику  питания

эвакуационного освещения или  автоматически на него  переключаться

при исчезновении  напряжения на  питающих их  основных источниках.

Световые указатели  должны быть  включены в  течение всего времени

пребывания зрителей в здании.

7.2.37.  Управление аварийным и эвакуационным освещением  дол-

жно  предусматриваться  централизованным  из  помещения  зарядной,

а при ее отсутствии - из помещения ГРЩ или ВРУ.  Допускается пред-

усматривать  управление  аварийным  и  эвакуационным освещением из

кинопроекционной или из помещения пожарного поста.

7.2.38. Для аварийного и эвакуационного освещения, включаемого

или переключаемого  на питание  от аккумуляторной  установки, дол-

жны применяться лампы накаливания.

7.2.39. Освещение пюпитров оркестрантов в оркестровой яме дол-

жно производиться светильниками, присоединенными к розеткам.

7.2.40.  В  зрелищных  предприятиях  должна быть предусмотрена

возможность присоединения иллюминационных и рекламных установок.

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

7.2.41.  Питание  электродвигателей  пожарных  насосов, систем

обеспечения незадымленности  и автоматической  пожарной сигнализа-

ции  следует  предусматривать  самостоятельными  линиями от секций

шин ТП, ГРЩ или ВРУ.

При отсутствии двух  независимых источников допускается  пита-

ние указанных насосов и систем обеспечения незадымленности,  отно-

сящихся к I категории, от одного источника с подключением к разным

трансформаторам и с устройством АВР.

7.2.42. Включение электродвигателей пожарных насосов и  систем

обеспечения  незадымленности  должно  сопровождаться   автоматиче-

ским отключением электроприемников  систем вентиляции и  кондицио-

нирования воздуха. В обоснованных случаях допускается  автоматиче-

ское  отключение  и   другого  силового  электрооборудования,   за

исключением электродвигателей противопожарного занавеса,  циркуля-

ционных насосов и лифтов.

7.2.43. Пуск электродвигателей пожарных насосов может  предус-

матриваться автоматически и вручную.

Дистанционный  пуск  должен  осуществляться  из  помещения по-

жарного поста,  а при  отсутствии автоматического  пожаротушения -

также от кнопок, расположенных у пожарных кранов.

Отключение электродвигателей пожарных насосов и системы  обес-

печения незадымленности должно  предусматриваться только из  поме-

щения пожарного поста  и из насосной,  а при отсутствии  пожарного

поста - только из насосной. Пуск электродвигателей пожарных  насо-

сов  должен  контролироваться  в  помещении  пожарного  поста све-

товым и звуковым сигналами.

7.2.44.  Электроприводы механизмов сцены должны  автоматически

отключаться по достижении механизмами крайних положений.

533

Электроприводы  механизмов  сценических  подъемов,  противопо-

жарного занавеса, подъемно-спусковых  площадок и грузовых  подъем-

ников  (кроме  тельферных)  должны  иметь аварийное автоматическое

отключение переспуска и переподъема непосредственно в силовой  це-

пи, после срабатывания которого должен быть исключен пуск электро-

приводов аппаратами ручного или автоматического управления.

7.2.45. При количестве сценических подъемов более десяти  сле-

дует предусматривать на пульте механизмов сцены, а при его отсутс-

твии - на пульте помощника режиссера аппарат управления, обеспечи-

вающий одновременное отключение всех сценических подъемов.

7.2.46. Для  обеспечения безопасности  работы механизмов  вра-

щающейся  части  сцены   (эстрады),  подъемно-спусковых   площадок

сцены (эстрады) и  оркестра рекомендуется установка  одного отклю-

чающего аппарата для  всех механизмов в  месте, с которого  хорошо

просматривается их работа.

7.2.47. Двери в ограждениях вращающейся части сцены (эстрады),

подъемно-спусковых площадок сцены  и оркестра, софитов  технологи-

ческих  подъемников  должны  быть  снабжены блокировочными устрой-

ствами,  отключающими  электродвигатели   при  открывании   дверей

и исключающими  пуск механизмов  после закрывания  дверей без  до-

полнительных действий (поворот ключа, нажатие кнопки и т. п.).

7.2.48.  Механизмы, имеющие кроме электрического привода меха-

нический ручной привод,  должны быть снабжены  блокировкой, отклю-

чающей электропривод при переходе на ручное управление.

7.2.49.   Контакты приборов  и аппаратов,  предназначенные для

обеспечения безопасности, должны  работать на размыкание  соответ-

ствующей  цепи  при  исчезновении  питания обмотки данного прибора

или аппарата.

7.2.50.  Противопожарный занавес должен быть снабжен блокиров-

ками,  автоматически  отключающими  электродвигатель  при ослабле-

нии тяговых тросов и гравитационном спуске занавеса. Движение про-

тивопожарного занавеса должно  сопровождаться световой и  звуковой

сигнализацией на планшете сцены и в помещении пожарного поста.

7.2.51.  Управление  дымовыми  люками  должно  предусматривать

возможность как одновременного открытия всех люков, так и раздель-

ного открытия или закрытия каждого люка.  Допускается предусматри-

вать закрытие дымовых люков вручную.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

7.2.52. Осветительные сети должны быть защищены от перегрузки.

В дополнение к требованиям гл.  3.1 должны быть защищены от  пере-

грузки силовые сети в пределах сцены (эстрады, манежа).

7.2.53. Электропроводки и  кабельные линии на  сцене (эстраде,

манеже), в студиях телевизионных центров и радиодомов, в  зритель-

ных залах с числом мест 800 и более, в технических аппаратных, ак-

кумуляторных, чердачных  помещениях, пространстве  над потолком  и

над подвесными потолками зрительного зала, а также цепи управления

пожарной и охранной  сигнализацией должны выполняться  проводами и

кабелями с медными жилами.

534

Электропроводки  в  остальных  помещениях  должны  выполняться

проводами и  кабелями с  алюминиевыми жилами.  В зрительных залах,

фойе,  буфетах  и  других  помещениях для зрителей электропроводка

должна быть выполнена скрытой сменяемой.

7.2.54. Электропроводки  в пределах  сцены (эстрады,  манежа),

в кинопроекционной, перемоточной,  зрительных залах с  количеством

мест 800 и более театров, киноконцертных залов, цирков, клубных учреждений, дворцов  и домов  пионеров, спортивных  сооружений должны выполняться в стальных трубах.

7.2.55. Для  линий постановочного  освещения в  отступление от

требований гл. 2.1 допускается прокладка в одной стальной трубе до

24 проводов.

7.2.56. Линии, которые  питают осветительные приборы  постано-

вочного освещения, размещаемые  на передвижных конструкциях,  сле-

дует выполнять  гибким медным  кабелем или  гибкими изолированными

медными проводами  в шлангах.   Допускается применение  шлангов из

брезента при сечении проводов не более 25 мм2.

7.2.57. Переносные и  передвижные электроприемники и  электро-

приемники  на  виброизолирующих  основаниях  следует  присоединять

к питающей сети гибкими проводами и кабелями с медными жилами.

7.2.58. Переходы  от неподвижной  электропроводки к  подвижной

следует выполнять через электрические соединители (или коробки за-

жимов), устанавливаемые в доступных для обслуживания местах.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАНУЛЕНИЕ

7.2.59. Заземление и зануление электроустановок следует выпол-

нять в соответствии с требованиями гл. 1.7.

7.2.60.  Подвижные металлические конструкции сцены, предназна-

ченные  для  установки  осветительных  и силовых электроприемников

(софитные фермы, портальные кулисы и  т.  п.), должны быть  зазем-

лены или занулены  посредством отдельного гибкого  медного провода

или жилы  кабеля, которые  не должны  одновременно служить провод-

никами рабочего тока.

Заземление  или  зануление  вращающейся  части сцены и аппара-

туры, размещаемой на ней, допускается осуществлять через кольцевой

контакт.

Сечение  жил  медных  проводов  и  кабелей,  используемых  для

заземления  или  зануления  подвижных  металлических  конструкций,

должно быть не менее 1,5 мм2.

7.2.61. Металлические корпуса и конструкции электроакустичес-ких и кинотехнологических устройств, систем связи и сигнализации  должны присоединяться к общему контуру защитного заземления здания.

7.2.62.  Электрические соединители, заземляющие и нулевые  за-

щитные  проводники  для  переносных  осветительных приборов должны

отвечать требованиям гл. 1.7.

535

ГЛАВА 7.3

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ

ЗОНАХ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

7.3.1. Настоящая глава 1) Правил распространяется на  электро-

установки, размещаемые во взрывоопасных зонах внутри и вне помеще-

ний. Эти электроустановки  должны удовлетворять также  требованиям

других разделов Правил в той мере, в какой они не изменены настоя-

щей главой.

Выбор  и  установка  электрооборудования  (машин,   аппаратов,

устройств), электропроводок  и кабельных  линий для  взрывоопасных

зон производятся в соответствии с настоящей главой Правил на осно-

ве классификации взрывоопасных зон и взрывоопасных смесей.

Требования к аккумуляторным установкам приведены в гл. 4.4.

Указания  настоящей  главы  не  распространяются  на подземные

установки в шахтах и на предприятия, взрывоопасность установок ко-

торых является  следствием применения,  производства или  хранения

взрывчатых веществ, а также на электрооборудование,  расположенное

внутри технологических аппаратов.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

7.3.2. Взрыв - быстрое преобразование веществ (взрывное  горе-

ние), сопровождающееся  выделением энергии  и образованием  сжатых

газов, способных производить работу.

7.3.3. Вспышка - быстрое  сгорание горючей смеси, не  сопрово-

ждающееся образованием сжатых газов.

7.3.4. Тление - горение  без свечения, обычно опознаваемое  по

появлению дыма.

7.3.5. Электрическое  искрение -  искровые, дуговые  и тлеющие

электрические разряды.

7.3.6.  Искробезопасная  электрическая  цепь  -  электрическая

цепь, выполненная так, что  электрический разряд или ее  нагрев не

может воспламенить взрывоопасную  среду при предписанных  условиях

испытания.

7.3.7. Температура вспышки - самая низкая (в условиях специальных испытаний) температура горючего вещества, при которой над  его поверхностью образуются пары и газы, способные вспыхивать от источника зажигания, но скорость  их образования еще недостаточна  для последующего горения.

7.3.8. Температура воспламенения - температура горючего вещес-

тва, при которой оно выделяет  горючие пары или газы с  такой ско-

ростью, что после воспламенения их от источника зажигания возника-

ет устойчивое горение.

7.3.9. Температура самовоспламенения - самая низкая температу-

_____________________

1) Согласована с Госстроем СССР 20 августа 1979 г.; утверждена

Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 4 марта 1980 г.

536

ра  горючего  вещества,  при  которой происходит резкое увеличение

скорости экзотермических  реакций, заканчивающееся  возникновением

пламенного горения.

7.3.10. Температура тления - самая низкая температура вещества

(материалов, смеси), при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающееся возникновением тления.

7.3.11. Легковоспламеняющаяся  жидкость (в  дальнейшем ЛВЖ)  -

жидкость, способная самостоятельно гореть после удаления источника

зажигания и имеющая температуру вспышки не выше 61 °C.

К взрывоопасным относятся  ЛВЖ, у которых  температура вспышки

не превышает 61 °C, а давление паров при температуре 20 °С состав-

ляет менее 100 кПа (около 1 ат).

7.3.12. Горючая жидкость - жидкость, способная  самостоятельно

гореть после  удаления источника  зажигания и  имеющая температуру

вспышки выше 61°C.

Горючие жидкости с температурой  вспышки выше 61 °C  относятся

к пожароопасным, но, нагретые в условиях производства до  темпера-

туры вспышки и выше, относятся к взрывоопасным.

7.3.13. Легкий  газ -  газ, который  при температуре  окружаю-

щей среды 20°C  и давлении 100  кПа имеет плотность  0,8 или менее

по отношению к плотности воздуха.

7.3.14. Тяжелый газ  - газ, который  при тех же  условиях, что

и в  7.3.13, имеет  плотность более  0,8 по  отношению к плотности

воздуха.

7.3.15. Сжиженный  газ -  газ, который  при температуре  окру-

жающей среды  ниже 20°C,  или давлении  выше 100  кПа, или при со-

вместном действии обоих этих условий обращается в жидкость.

7.3.16. Горючие газы относятся к взрывоопасным при любых  тем-

пературах окружающей среды.

7.3.17. Горючие пыль и волокна относятся к взрывоопасным, если

их  нижний  концентрационный  предел  воспламенения  не  превышает

65 г/куб.м.

7.3.18. Взрывоопасная смесь - смесь с воздухом горючих  газов,

паров  ЛВЖ,  горючих  пыли  или  волокон с нижним концентрационным

пределом  воспламенения  не  более  65  г/куб.м при переходе их во

взвешенное состояние, которая  при определенной концентрации  спо-

собна взорваться при возникновении источника инициирования взрыва.

К взрывоопасным  относится также  смесь горючих  газов и паров

ЛВЖ с кислородом или другим окислителем (например, хлором).

Концентрация  в  воздухе  горючих  газов  и  паров ЛВЖ принята

в процентах  к объему  воздуха, концентрация  пыли и  волокон -  в

граммах на кубический метр к объему воздуха.

7.3.19. Верхний и нижний концентрационные пределы  воспламене-

ния - соответственно максимальная и минимальная концентрации горю-

чих газов, паров ЛВЖ, пыли или волокон в воздухе, выше и ниже  ко-

торых взрыва не произойдет даже при возникновении источника иници-

ирования взрыва.

537

7.3.20. Помещение -  пространство, огражденное со  всех сторон

стенами (в том числе с окнами и дверями), с покрытием  (перекрыти-

ем) и полом.  Пространство под навесом и пространство,  ограничен-

ное  сетчатыми  или  решетчатыми  ограждающими  конструкциями,  не

являются помещениями.

7.3.21. Наружная установка - установка, расположенная вне  по-

мещения (снаружи) открыто  или под навесом  либо за сетчатыми  или

решетчатыми ограждающими конструкциями.

7.3.22. Взрывоопасная зона - помещение или ограниченное прост-

ранство в помещении или наружной установке, в котором имеются  или

могут образоваться взрывоопасные смеси.

7.3.23. Взрывозащищенное электрооборудование - электрооборудо-

вание, в котором  предусмотрены конструктивные меры  по устранению

или затруднению возможности  воспламенения окружающей его  взрыво-

опасной среды вследствие эксплуатации этого электрооборудования.

7.3.24. Электрооборудование общего назначения -  электрообору-

дование, выполненное без учета требований, специфических для опре-

деленного назначения, определенных условий эксплуатации.

7.3.25. Безопасный экспериментальный максимальный зазор (БЭМЗ)

- максимальный  зазор между  фланцами оболочки,  через который  не

проходит передача взрыва из оболочки в окружающую среду при  любой

концентрации смеси в воздухе.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ СМЕСЕЙ ПО ГОСТ

12.1.011-78

7.3.26. Взрывоопасные смеси газов  и паров с воздухом  в зави-

симости  от  размера  БЭМ3  подразделяются  на  категории согласно

табл. 7.3.1.

7.3.27. Взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом в зависи-

мости  от  температуры  самовоспламенения  подразделяются на шесть

групп согласно табл. 7.3.2.

Т а б л и ц а 7.3.1. Категории взрывоопасных смесей газов и паров

с воздухом

─────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────

Категория смеси  │      Наименование смеси      │   БЭМЗ, мм

─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────

I         │   Рудничный метан            │ Более,О

II         │   Промышленные газы и пары   │    -

IIА        │   То же                      │ Более  0,9

IIВ        │    "  "                      │ Более 0,5 до 0,9

IIС        │    "  "                      │ До 0,5

Примечание. Указанные и таблице значения БЭМЗ не могут служить

для контроля ширины зазора оболочки в эксплуатации.

538

Т а б л и ц а 7.3.2. Группы взрывоопасных смесей газов и паров с

воздухом по температуре самовоспламенения

───────┬────────────────────────╥───────┬───────────────────────

│Температура самовоспла- ║ Группа│Температура самовоспла-

Группа │   менения смеси, °C    ║       │   менения смеси, °C

───────┼────────────────────────╫───────┼───────────────────────

Т1   │   Выше 450             ║   Т4  │   Выше 135 до 200

T2   │     "  300 до 450      ║   T5  │     "  100 до 135

Т3   │     "  200 до 300      ║   Т6  │     "   85 до 100

7.3.28.  Распределение  взрывоопасных  смесей  газов и паров с

воздухом по категориям и группам приведено в табл. 7.3.3.

7.3.29.  Нижний  концентрационный  предел  воспламенения неко-

торых взрывоопасных пылей, а также их температуры тления,  воспла-

менения и самовоспламенения приведены в табл. 7.3.4.

7.3.30. Категории и группы взрывоопасных смесей газов и  паров

с воздухом, а также  температуры тления, воспламенения и  самовос-

пламенения пыли, не включенных в табл. 7.3.3 и 7.3.4, определяются

испытательными  организациями  в  соответствии  с  их  перечнем по

ГОСТ 12.2.021-76.

КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПО ГОСТ 12.2.020-76*

7.3.31.  Взрывозащищенное  электрооборудование  подразделяется

по уровням и видам взрывозащиты, группам и температурным классам.

7.3.32.  Установлены  следующие  уровни  взрывозащиты электро-

оборудования:   "электрооборудование повышенной  надежности против

взрыва",  "взрывобезопасное  электрооборудование"  и "особовзрыво-

безопасное электрооборудование".

Уровень  "электрооборудование  повышенной  надежности   против

взрыва" -  взрывозащищенное электрооборудование,  в котором  взры-

возащита  обеспечивается  только  в  признанном  нормальном режиме

работы. Знак уровня - 2.

Уровень "взрывобезопасное  электрооборудование" -  взрывозащи-

щенное электрооборудование,  в котором  взрывозащита обеспечивает-

ся как  при нормальном  режиме работы,  так и  при признанных  ве-

роятных повреждениях,  определяемых условиями  эксплуатации, кроме

повреждений средств взрывозащиты. Знак уровня - 1.

Уровень "особовзрывобезопасное электрооборудование" -  взрыво-

защищенное электрооборудование, в котором по отношению к взрывобе-

зопасному  электрооборудованию  приняты  дополнительные   средства

взрывозащиты,  предусмотренные  стандартами  на виды взрывозащиты.

Знак уровня - 0.

7.3.33. Взрывозащищенное электрооборудование может иметь  сле-

дующие виды взрывозащиты:

Взрывонепроницаемая оболочка  ..................... d

Заполнение или продувка оболочки под избыточным

давлением защитным газом .......................... р

Искробезопасная электрическая цепь ................ i

539

Т а б л и ц а 7.3.3. Распределение взрывоопасных смесей по

категориям и группам

─────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────

Кате-│Группа│

гория│ смеси│  Вещества, образующие с воздухом взрывоопасную смесь

смеси│      │

─────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────

I  │  T1  │Метан (рудничный)*

IIA │  T1  │Аммиак, аллил хлоридный, ацетон, ацетонитрил, бензол,

│      │бензотрифторид, винил хлористый, винилиден хлористый,

│      │1,2-дихлорпропан, дихлорэтан, диэтиламин, диизопропи-

│      │ловый эфир, доменный газ, изобутилен, изобутан, изо-

│      │пропилбензол, кислота уксусная, ксилол, метан (промы-

│      │шленный)**, метилацетат, а-метилстирол, метил хлорис-

│      │тый, метилизоцианат, метилхлорформиат, метилциклопро-

│      │пилкетон, метилэтилкетон, окись углерода, пропан, пи-

│      │ридин, растворители Р-4, Р-5 и РС-1, разбавитель РЭ-1,

│      │сольвент нефтяной, стирол, спирт диацетоновый, толуол,

│      │трифторхлорпропан, трифторпропен, трифторэтан, три-

│      │фторхлорэтилен, триэтиламин, хлорбензол, циклопента-

│      │диен, этан, этил хлористый

│  Т2  │Алкилбензол, амилацетат, ангидрид уксусный,ацетилаце-

│      │тон, ацетил хлористый, ацетопропилхлорид, бензин Б95/

│      │130, бутан, бутилацетат, бутилпропионат, винилацетат,

│      │винилиден фтористый, диатол, диизопропиламин, диме-

│      │тиламин, диметилформамид, изопентан, изопрен, изопро-

│      │пиламин, изооктан, кислота пропионовая, метиламин,

│      │метилизобутилкетон, метилметакрилат, метилмеркаптан,

│      │метилтрихлорсилан, 2-метилтиофен, метилфуран, моно-

│      │изобутиламин, метилхлорметилдихлорсилан, окись мези-

│      │тила, пентадиен-1,3, пропиламин, пропилен. Раствори-

│      │тели: № 646, 647, 648, 649, РС-2, БЭФ и АЭ. Разбави-

│      │тели: РДВ, РКБ-1, РКБ-2. Спирты: бутиловый нормальный,

│      │бутиловый третичный, изоамиловый, изобутиловый, изо-

│      │пропиловый, метиловый, этиловый. Трифторпропилметил-

│      │дихлорсилан, трифторэтилен, трихлорэтилен, изобутил

│      │хлористый, этиламин, этилацетат, этилбутират, этилен-

│      │диамин, этиленхлоргидрин, этилизобутират, этилбензол,

│      │циклогексанол, циклогексанон

IIА │  Т3  │Бензины: А-66, А-72, А-76, "галоша", Б-70, экстракци-

│      │онный по ТУ 38.101.303-72, экстракционный по МРТУ

│      │12H-20-63. Бутилметакрилат, гексан, гептан, диизобу-

│      │тиламин, дипропиламин, альдегид изовалериановый, изо-

│      │октилен, камфен, керосин, морфолин, нефть, эфир пет-

│      │ролейный, полиэфир ТГМ-3, пентан, растворитель № 651,

│      │скипидар, спирт амиловый, триметиламин, топливо Т-1 и

│      │ТС-1, уайт-спирит, циклогексан, циклогексиламин, этил-

│      │дихлортиофосфат, этилмеркаптан

540

Продолжение табл. 7.3.3

─────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────

Кате-│Группа│

гория│ смеси│  Вещества, образующие с воздухом взрывоопасную смесь

смеси│      │

─────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────

IIА │  Т4  │Ацетальдегид, альдегид изомасляный, альдегид масляный,

│      │альдегид пропионовый, декан, тетраметилдиаминометан,

│      │1,1,3-триэтоксибутан

│  Т5  │                 -

│  Т6  │                 -

IIB │  T1  │Коксовый газ, синильная кислота

│  Т2  │Дивинил, 4,4-диметилдиоксан, диметилдихлорсилан, ди-

│      │оксан, диэтилдихлорсилан, камфорное масло, кислота

│      │акриловая, метилакрилат, метилвинилдихлорсилан, нит-

│      │рил акриловой кислоты, нитроциклогексан, окись пропи-

│      │лена, окись-2-метилбутена-2, окись этилена, раствори-

│      │тели АМР-3 и АКР, триметилхлорсилан, формальдегид,

│      │фуран, фурфурол, эпихлоргидрин, этилтрихлорсилан,

│      │этилен

IIB │  Т3  │Акролеин, винилтрихлорсилан, сероводород, тетрагидро-

│      │фуран, тетраэтоксисилан, триэтоксисилан, топливо ди-

│      │зельное, формальгликоль, этилдихлорсилан, этилцелло-

│      │зольв

│  Т4  │Дибутиловый эфир, диэтиловый эфир, диэтиловый эфир

│      │этиленгликоля

│  Т5  │                   -

│  Т6  │                   -

IIC │  Т1  │Водород, водяной газ, светильный газ, водород 75 % +

│      │+ азот 25 %

│  Т2  │Ацетилен, метилдихлорсилан

│  Т3  │Трихлорсилан

│  Т4  │                   -

│  Т5  │Сероуглерод

│  Т6  │                   -

* Под рудничным метаном следует понимать рудничный газ, в  ко-

тором кроме метана содержание газообразных углеводородов - гомоло-

гов метана С2-С5 - не более 0,1 объемной доли, а водорода в пробах

газов из шпуров сразу после бурения - не более 0,002 объемной доли

общего объема горючих газов.

** В промышленном метане содержание водорода может  составлять

до 0,15 объемной доли.

Кварцевое заполнение оболочки с токоведущими частями     q

Масляное заполнение оболочки с токоведущими частями      о

Специальный вид взрывозащиты .......................     s

Защита вида "е" ....................................     е

Виды  взрывозащиты,  обеспечивающие  различные  уровни взрыво-

защиты, различаются  средствами и  мерами обеспечения  взрывобезо-

пасности,  оговоренными  в  стандартах  на  соответствующие   виды

взрывозащиты.

7.3.34. Взрывозащищенное электрооборудование в зависимости  от

области применения подразделяется на две группы (табл. 7.3.5).

7.3.35. Электрооборудование группы II, имеющее виды  взрывоза-

щиты  "взрывонепроницаемая  оболочка"  и  (или)   "искробезопасная

541

Т а б л и ц а 7.3.4. Нижний концентрационный предел воспламенения,

температуры тления, воспламенения и самовоспламенения

взрывоопасных пылей

────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────

│Взвешенная пыль│           Осевшая пыль

├────────┬──────┼───────────────────────────┬──────┬──────

│Нижний  │      │                           │      │Темпе-

Вещество         │концент-│Темпе-│                           │Темпе-│ратура

│рацион- │ратура│  Температура тления, °C   │ратура│само-

│ный пре-│восп- │                           │восп- │восп-

│дел вос-│ламе- │                           │ламе- │ламе-

│пламене-│нения,│                           │нения,│нения,

│ния,    │ °С   │                           │ °С   │ °C

│г/куб.м │      │                           │      │

────────────────────┼────────┼──────┼───────────────────────────┼──────┼──────

Адипиновая кислота  │ 35     │ 550  │            -              │  320 │ 410

Альтакс             │ 37,8   │ 645  │Не тлеет,плавится при 186°C│   -  │  -

Алюминий            │ 40     │ 550  │320                        │   -  │ 470

Аминопеларгоновая   │ 10     │ 810  │Не тлеет,плавится при 190°C│   -  │  -

кислота             │        │      │                           │      │

Аминопласт          │ 52     │ 725  │264                        │   -  │ 559

Аминоэнантовая      │ 12     │ 740  │Не тлеет,плавится при 195°C│  390 │ 450*

кислота             │        │      │                           │      │

4-Амилбензофенон-2  │ 23,4   │ 562  │Не тлеет,плавится при 130°C│  261 │ 422*

-карбоновая кислота │        │      │                           │      │

Аммониевая соль     │ 63,6   │  -   │Не тлеет,плавится          │  286 │ 470

2,4-диоксибен-      │        │      │                           │      │

золсульфокислоты    │        │      │                           │      │

Антрацен            │   5    │ 505  │Не тлеет,плавится при 217°C│   -  │  -

Атразин технический,│  30,4  │ 779  │Не тлеет,плавится при 170°C│  220 │ 490*

ТУ БУ-127-69        │        │      │                           │      │

Атразин товарный    │ 39     │ 745  │То же                      │  228 │ 487*

Белок подсолнечный  │ 26,3   │  -   │193                        │  212 │ 458

пищевой             │        │      │                           │      │

Белок соевый        │ 39,3   │  -   │Не тлеет,обугливается      │  324 │ 460

пищевой             │        │      │                           │      │

Бис (трифторацетат) │ 21,2   │ 554  │Не тлеет,плавится при 50°C │  158 │ 577*

дибутилолова        │        │      │                           │      │

Витамин 15          │ 28,2   │ 509  │          -                │   -  │  -

Витамин РР из плодов│ 38     │ 610  │          -                │   -  │  -

шиповника           │        │      │                           │      │

Гидрохинон          │ 7,6    │ 800  │          -                │   -  │  -

Мука гороховая      │ 25     │ 560  │          -                │   -  │  -

Декстрин            │ 37,8   │ 400  │          -                │   -  │  -

542

Диоксид дициклопен- │ 19     │  -   │Не тлеет                   │  129 │ 394

тадиена, ТУ       │        │      │                           │      │

6-05-241-49-73    │        │      │                           │      │

2,5-Диметилгексин-  │  9,7   │  -   │Не тлеет, плавится при 90°C│  121 │ 386*

3-диол-2,5        │        │      │                           │      │

Мука древесная      │ 11,2   │ 430  │          -                │   -  │ 255

Казеин              │ 45     │ 520  │          -                │   -  │  -

Какао               │ 45     │ 420  │         245               │   -  │  -

Камфора             │ 10,1   │ 850  │          -                │   -  │  -

Канифоль            │ 12,6   │ 325  │Не тлеет, плавится при 80°C│   -  │  -

Кероген             │ 25     │ 597  │                           │   -  │  -

Крахмал картофельный│ 40,3   │ 430  │Не тлеет, обугливается     │   -  │  -

Крахмал кукурузный  │ 32,5   │ 410  │Не тлеет, обугливается     │   -  │  -

Лигнин лиственных   │ 30,2   │ 775  │          -                │   -  │ 300

пород             │        │      │                           │      │

Лигнин хлопковый    │ 63     │ 775  │          -                │   -  │  -

Лигнин хвойных пород│ 35     │ 775  │          -                │   -  │ 300

Малеат дибутилолова │ 23     │ 649  │          -                │  220 │ 458*

Малеиновый ангидрид │ 50     │ 500  │Не тлеет,плавится при 53 °C│   -  │  -

Метилтетрагидрофта- │ 16,3   │ 488  │Не тлеет,плавится при 64 °C│  155 │ 482*

левый ангидрид    │        │      │                           │      │

Микровит А кормовой,│ 16,1   │      │Не тлеет,обугливается      │  275 │ 463

ТУ 64-5-116-74    │        │      │                           │      │

Пыли мучные (пшеницы│ 20-63  │ 410  │          -                │   -  │ 205

ржи и других зер- │        │      │                           │      │

новых культур)    │        │      │                           │      │

Нафталин            │  2,5   │ 575  │Не тлеет,плавится при 80 °C│   -  │  -

Оксид дибутилолова  │ 22,4   │ 752  │154                        │  154 │ 523

Оксид диоктилолова  │ 22,1   │ 454  │Не тлеет,плавится при 155°C│  155 │ 448*

Полиакрилонитрил    │ 21,2   │ 505  │Не тлеет, обугливается     │  217 │  -

Спирт поливиниловый │ 42,8   │ 450  │Не тлеет, плавится при 180-│  205 │ 344*

│        │      │   220 °C                  │      │

Полиизобутилалюмок- │ 34,5   │  -   │Не тлеет                   │   76 │ 514

сан               │        │      │                           │      │

Полипропилен        │ 12,6   │ 890  │          -                │   -  │  -

Ангидрид полисебаци-│ 19,7   │ 538  │Не тлеет, плавится при 80°C│  266 │ 381*

новый (отверитель │        │      │                           │      │

VII-607), МРТУ    │        │      │                           │      │

6-09-6102-69      │        │      │                           │      │

543

Продолжение табл. 7.3.4

────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────

│Взвешенная пыль│           Осевшая пыль

├────────┬──────┼───────────────────────────┬──────┬──────

│Нижний  │      │                           │      │Темпе-

Вещество         │концент-│Темпе-│                           │Темпе-│ратура

│рацион- │ратура│  Температура тления, °C   │ратура│само-

│ный пре-│восп- │                           │восп- │восп-

│дел вос-│ламе- │                           │ламе- │ламе-

│пламене-│нения,│                           │нения,│нения,

│ния,    │ °С   │                           │ °С   │ °C

│г/куб.м │      │                           │      │

────────────────────┼────────┼──────┼───────────────────────────┼──────┼──────

Полистирол          │  25    │ 475  │Не тлеет,плавится при 220°C│  -   │  -

Краска порошковая   │  16,9  │ 560  │Не тлеет                   │ 308  │ 475

П-ЭП-177,п.518 ВТУ  │        │      │                           │      │

3609-70, с дополни- │        │      │                           │      │

телем № 1,серый цвет│        │      │                           │      │

Краска порошковая   │  37,1  │ 848  │      То же                │ 308  │ 538

П-ЭП-967,п.884, ВТУ │        │      │                           │      │

3606-70, красно-    │        │      │                           │      │

коричневый цвет     │        │      │                           │      │

Краска порошковая   │  33,6  │ 782  │      "   "                │ 318  │ 508

ЭП-49-Д/2, ВТУ 605- │        │      │                           │      │

1420-71, коричневый │        │      │                           │      │

цвет                │        │      │                           │      │

Краска порошковая   │  25,5  │ 580  │      "   "                │ 241  │ 325

ПВЛ-212, МПТУ 6-10- │        │      │                           │      │

859-69, цвет сло-   │        │      │                           │      │

новой кости         │        │      │                           │      │

Краска порошковая   │  33,5  │ 633  │      "    "               │ 314  │ 395

П-ЭП-1130У, ВТУ НЧ  │        │      │                           │      │

№ 6-37-72           │        │      │                           │      │

Пропазин технический│  27,8  │ 775  │Не тлеет,плавится при 200°C│ 226  │ 435*

Пропазин товарный,  │  37,2  │ 763  │Не тлеет,плавится при 200°C│ 215  │ 508*

ТУ 6-01-171-67      │        │      │                           │      │

Мука пробковая      │  15    │ 460  │  325                      │  -   │  -

Пыль ленинск-кузнец-│  31    │ 720  │  149                      │ 159  │ 480

кого каменного угля │        │      │                           │      │

марки Д, шахта имени│        │      │                           │      │

Ярославского        │        │      │                           │      │

Пыль промышленная   │  10,1  │ 1000 │         -                 │  -   │ 200

резиновая           │        │      │                           │      │

Пыль промышленная   │  27,7  │ 770  │         -                 │  -   │ 350

целлолигнина

544

Пыль сланцевая      │   58   │ 830  │         -                 │  -   │225

Сакап (полимер акри-│  47,7  │  -   │Не тлеет                   │ 292  │448

ловой кислоты, ТУ   │        │      │                           │      │

6-02-2-406-75)      │        │      │                           │      │

Сахар свекловичный  │   8,9  │ 360  │Не тлеет,плавится при 160°C│  -   │350*

Сера                │   2,3  │ 235  │Не тлеет,плавится при 119°C│  -   │ -

Симазин технический,│  38,2  │ 790  │Не тлеет,плавится при 220°C│ 224  │472*

ТУ БУ-104-68        │        │      │                           │      │

Симазин товарный,   │  42,9  │ 740  │Не тлеет,плавится при 225°C│ 265  │476*

МРТУ 6-01-419-69    │        │      │                           │      │

Смола 113-61 (тиоэс-│   12   │  -   │Не тлеет, плавится при 68°C│ 261  │389*

танат диоктилолова)│        │      │                           │      │

Соль АГ             │  12,6  │ 636  │          -                │  -   │ -

Сополимер акрилонит-│  18,8  │ 532  │Не тлеет, обугливается     │ 214  │ -

рила с метилметак- │        │      │                           │      │

рилатом            │        │      │                           │      │

Стабилизатор 212-05 │  11,1  │  -   │Не тлеет, плавится при 57°C│ 207  │362*

Стекло органическое │  12,6  │ 579  │Не тлеет,плавится при 125°C│  -   │300*

Сульфадимезин       │  25    │ 900  │            -              │  -   │ -

Титан               │  45    │ 330  │            -              │  -   │ -

Тиооксиэтилен дибу- │  13    │ 214  │Не тлеет, плавится при 90°C│ 200  │228*

тилолова           │        │      │                           │      │

Трифенилтриметилци- │  23,4  │ 515  │Не тлеет, плавится при 60°C│ 238  │522*

клотрисилоксан     │        │      │                           │      │

Триэтилендиамин     │   6,9  │  -   │Не тлеет, сублимируется    │ 106  │317*

Уротропин           │  15,1  │ 683  │            -              │  -   │ -

Смола фенольная     │  25    │ 460  │Не тлеет, плавится при 80 -│  -   │ -

│        │      │- 90 °C                    │      │

Фенопласт           │  36,8  │ 491  │227                        │  -   │485

Ферроцен, бис(цикло-│   9,2  │ 487  │Не тлеет                   │ 120  │250

пентадиенил)-железо│        │      │                           │      │

Фталевый ангидрид   │  12,6  │ 605  │Не тлеет,плавится при 130°C│  -   │ -

Циклопентадиенилтри-│   4,6  │ 275  │            -              │  96  │265

карбонилмарганец   │        │      │                           │      │

Цикорий             │  40    │ 253  │            -              │  -   │190

Эбонит              │   7,6  │ 360  │Не тлеет, спекается        │  -   │ -

545

Продолжение табл. 7.3.4

────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────

│Взвешенная пыль│           Осевшая пыль

├────────┬──────┼───────────────────────────┬──────┬──────

│Нижний  │      │                           │      │Темпе-

Вещество         │концент-│Темпе-│                           │Темпе-│ратура

│рацион- │ратура│  Температура тления, °C   │ратура│само-

│ный пре-│восп- │                           │восп- │восп-

│дел вос-│ламе- │                           │ламе- │ламе-

│пламене-│нения,│                           │нения,│нения,

│ния,    │ °С   │                           │ °С   │ °C

│г/куб.м │      │                           │      │

────────────────────┼────────┼──────┼───────────────────────────┼──────┼──────

Смола эпоксидная Э- │  17,2  │ 477  │Не тлеет                   │ 330  │486

49, ТУ 6-05-1420-71│        │      │                           │      │

Композиция эпоксид- │  32,8  │  -   │То же                      │ 325  │450

ная ЭП-49СП, ТУ    │        │      │                           │      │

6-05-241-98-75     │        │      │                           │      │

Композиция эпоксид- │  22,3  │  -   │ " "                       │ 223  │358

ная УП-2196        │        │      │                           │      │

Пыль эпоксидная (от-│  25,5  │ 643  │ 198                       │ 200  │494

ходы при обработке │        │      │                           │      │

эпоксидных компаун-│        │      │                           │      │

дов)               │        │      │                           │      │

Композиция эпоксид- │  29,5  │ 596  │Не тлеет                   │ 311  │515

ная УП-2155, ТУ    │        │      │                           │      │

6-05-241-26-72     │        │      │                           │      │

Композиция эпоксид- │  23,5  │ 654  │То же                      │ 310  │465

ная УП-2111, ТУ    │        │      │                           │      │

6-05-241-11-71     │        │      │                           │      │

2-Этилантрахинон    │  15,8  │  -   │Не тлеет,плавится при 107°C│ 207  │574*

Этилсилсексвиоксан  │  64,1  │ 707  │223                        │ 223  │420

(П1Э)              │        │      │                           │      │

Этилцеллюлоза       │  37,8  │ 657  │Не тлеет, разлагается при  │  -   │ -

│        │      │240 °C                     │      │

Чай                 │  32,8  │ 925  │220                        │  -   │ -

______________

* Температура самовоспламенения расплавленного вещества.

546

Т а б л и ц а 7.3.5. Группы взрывозащищенного электрооборудования

по области его применения

───────────────────────────────────────────────────┬──────────────

Электрооборудование                 │  Знак группы

───────────────────────────────────────────────────┼──────────────

Рудничное, предназначенное для подземных выработок │       I

шахт и рудников                                   │

Для внутренней и наружной установки (кроме руднич- │       II

ного)                                             │

Т а б л и ц а 7.3.6. Подгруппы электрооборудования группы II с ви-

дами взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка" и (или) "искро-

безопасная электрическая цепь"

───────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────

│                   │  Категория взрывоопасной

Знак группы    │  Знак подгруппы   │смеси, для которой электро-

электрооборудования│электрооборудования│   оборудование является

│                   │     взрывозащищенным

───────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────

II          │        -          │     IIА, IIB и IIC

│       IIА         │          IIА

│       IIВ         │        IIА и IIВ

│       IIС         │     IIA, IIВ и IIС

П р и м е ч а н и е. Знак применяется для электрооборудования,  не

подразделяющегося на подгруппы.

Т а б л и ц а 7.3.7. Температурные классы электрооборудования

группы II

───────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────

Знак температурного│  Предельная  │   Группа взрывоопасной смеси,

класса электро-  │температура,°C│для которой электрооборудование

оборудования    │              │    является взрывозащищенным

───────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────

T1         │      450     │              T1

Т2         │      300     │            T1, Т2

Т3         │      200     │            T1 - Т3

Т4         │      135     │            T1 - Т4

Т5         │      100     │            T1 - T5

Т6         │       85     │            T1 - Т6

электрическая цепь", подразделяется на три подгруппы, соответству-

ющие категориям взрывоопасных смесей согласно табл. 7.3.6.

7.3.36. Электрооборудование группы II в зависимости от  значе-

ния предельной температуры  подразделяется на шесть  температурных

классов, соответствующих группам взрывоопасных смесей (табл.7.3.7).

Предельная температура  - наибольшая  температура поверхностей

взрывозащищенного  электрооборудования,  безопасная  в   отношении

воспламенения окружающей взрывоопасной среды.

7.3.37.  В  маркировку  по  взрывозащите электрооборудования в

указанной ниже последовательности входят:

знак уровня взрывозащиты электрооборудования (2, 1, 0);

знак Ех, указывающий на соответствие электрооборудования стан-

дартам на взрывозащищенное электрооборудование;

547

Т а б л и ц а 7.3.8. Примеры маркировки взрывозащищенного электро-

оборудования

─────────────┬─────────────────────────┬──────┬────────┬──────────

│                         │Группа│Темпера-│Маркировка

Уровень   │     Вид взрывозащиты    │(подг-│турный  │по взры-

взрывозащиты │                         │руппа)│ класс  │возащите

─────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼──────────

Электрообору-│Защита вида "е"          │  II  │  Т6    │2ExeIIT6

дование повы-│                         │      │        │

шенной надеж-│Защита вида "е" и взрыво-│ IIВ  │  Т3    │2ExedIIBT3

ности против │непроницаемая оболочка ПВ│      │        │

взрыва       │                         │      │        │

│Искробезопасная электри- │ IIС  │  Т6    │2ExiIICT6

│ческая цепь              │      │        │

│Продувка оболочки под    │ II   │  Т6    │2ExpIIT6

│избыточным давлением     │      │        │

│Взрывонепроницаемая обо- │ IIB  │  Т5    │2ExdiIIBT5

│лочка и искробезопасная  │      │        │

│электрическая цепь       │      │        │

Взрывобезопа-│Взрывонепроницаемая обо- │ IIА  │  Т3    │1ExdIIAT3

сное электро-│лочка                    │      │        │

оборудование │                         │      │        │

│Искробезопасная электри- │ IIC  │  Т6    │1ExiIICT5

│ческая цепь              │      │        │

│Заполнение оболочки под  │ II   │  Т6    │1ExpIIT6

│избыточным давлением     │      │        │

548

Продолжение табл. 7.3.8

─────────────┬─────────────────────────┬──────┬────────┬──────────

│                         │Группа│Темпера-│Маркировка

Уровень   │     Вид взрывозащиты    │(подг-│турный  │по взры-

взрывозащиты │                         │руппа)│ класс  │возащите

─────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼──────────

│Защита вида "е"          │  II  │   Т6   │ExeIIT6

│Кварцевое заполнение обо-│  II  │   Т6   │1ExqIIT6

│лочки                    │      │        │

│Специальный              │  II  │   Т6   │1ExsIIT6

│Специальный и взрывоне-  │  IIA │   Т6   │1ExsdIIAT6

│проницаемая оболочка     │      │        │

│Специальный, искробезопа-│  IIВ │   Т4  │1ExsidIIBT4

│сная электрическая цепь и│      │        │

│взрывонепроницаемая обо- │      │        │

│лочка                    │      │        │

Особовзрыво- │Искробезопасная электри- │  IIС │   Т6   │0ExiIICT6

безопасное   │ческая цепь              │      │        │

электрообору-│Искробезопасная электри- │  IIA │   Т4   │0ExidIIAT4

дование      │ческая цепь и взрывоне-  │      │        │

│проницаемая оболочка     │      │        │

│Специальный и искробезо- │  IIС │   Т4   │0ExsiIICT4

│пасная электрическая цепь│      │        │

549

знак вида взрывозащиты (d, i, q, о, s, e);

знак группы или  подгруппы электрооборудования (II,  IIА, IIB,

IIC);

знак температурного класса электрооборудования (T1,Т2, Т3, Т4,

Т5, Т6).

В маркировке по взрывозащите могут иметь место  дополнительные

знаки и надписи в соответствии со стандартами на электрооборудова-

ние с отдельными видами взрывозащиты. Примеры маркировки взрывоза-

щищенного электрооборудования приведены в табл. 7.3.8.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН

7.3.38. Классификация взрывоопасных  зон приведена в  7.3.40 -

- 7.3.46. Класс взрывоопасной зоны, в соответствии с которым  про-

изводится выбор электрооборудования, определяется технологами сов-

местно с электриками проектной или эксплуатирующей организации.

7.3.39. При определении взрывоопасных зон принимается, что:

а) взрывоопасная зона в помещении занимает весь объем  помеще-

ния,  если  объем  взрывоопасной  смеси  превышает  5%  свободного

объема помещения;

б) взрывоопасной считается зона в помещении в пределах до 5  м

по горизонтали и вертикали от технологического аппарата, из  кото-

рого возможно выделение  горючих газов или  паров ЛВЖ, если  объем

взрывоопасной смеси равен или менее 5% свободного объема помещения

(см.также 7.3.42, п.2). Помещение за пределами взрывоопасной  зоны

следует считать невзрывоопасным, если нет других факторов, создаю-

щих в нем взрывоопасность;

в) взрывоопасная зона  наружных взрывоопасных установок  огра-

ничена размерами, определяемыми в 7.3.44.

Примечания:  1.  Объемы  взрывоопасных  газо-  и паровоздущной

смесей, а также время образования паровоздушной смеси определяются

в соответствии с "Указаниями по определению категории  производств

по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности", утвержденными в

установленном порядке.

2. В помещениях с производствами  категорий А, Б и Е  электро-

оборудование должно удовлетворять требованиям гл. 7.3 к  электроу-

становкам во взрывоопасных зонах соответствующих классов.

7.3.40. Зоны класса В-I - зоны, расположенные в помещениях,  в

которых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве  и

с такими свойствами, что  они могут образовать с  воздухом взрыво-

опасные смеси при нормальных режимах работы, например при загрузке

или разгрузке технологических аппаратов, хранении или  переливании

ЛВЖ, находящихся в открытых емкостях, и т. п.

7.3.41. Зоны класса В-Ia - зоны, расположенные в помещениях, в

которых при  нормальной эксплуатации  взрывоопасные смеси  горючих

газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламене-

ния) или паров ЛВЖ с  воздухом не образуются, а возможны  только в

результате аварий или неисправностей.

7.3.42.  Зоны  класса  В-Iб  -  зоны,  расположенные в помеще-

550

ниях, в  которых при  нормальной эксплуатации  взрывоопасные смеси

горючих газов или паров ЛВЖ  с воздухом не образуются, а  возможны

только в результате аварий или неисправностей и которые отличаются

одной из следующих особенностей:

1. Горючие газы в  этих зонах обладают высоким  нижним концен-

трационным пределом воспламенения (15%  и более) и резким  запахом

при предельно  допустимых концентрациях  по ГОСТ  12.1.005-76 (на-

пример,  машинные  залы  аммиачных  компрессорных  и   холодильных

абсорбционных установок).

2.  Помещения производств, связанных с обращением газообразно-

го водорода, в которых по условиям технологического процесса  иск-

лючается образование взрывоопасной смеси в объеме, превышающем  5%

свободного объема помещения, имеют взрывоопасную зону только в ве-

рхней части помещения.  Взрывоопасная зона условно  принимается от

отметки 0,75 общей высоты помещения, считая от уровня пола, но  не

выше  кранового  пути,  если  таковой имеется (например, помещения

электролиза воды, зарядные станции тяговых и статерных аккумулято-

рных батарей).

Пункт  2  не  распространяется  на  электромашинные  помещения

с турбогенераторами с  водородным охлаждением при  условии обеспе-

чения  электромашинного  помещения  вытяжной  вентиляцией  с есте-

ственным  побуждением;  эти  электромашинные  помещения имеют нор-

мальную среду.

К классу В-Iб относятся также зоны лабораторных и других поме-

щений, в которых  горючие газы и  ЛВЖ имеются в  небольших количе-

ствах, недостаточных  для создания  взрывоопасной смеси  в объеме,

превышающем 5  % свободного  объема помещения,  и в  которых рабо-

та с горючими  газами и ЛВЖ  производится без применения  открыто-

го пламени.  Эти зоны  не относятся  к взрывоопасным,  если работа

с горючими  газами и  ЛВЖ производится  в вытяжных  шкафах или под

вытяжными зонтами.

7.3.43. Зоны  класса В-Iг  - пространства  у наружных  устано-

вок: технологических  установок, содержащих  горючие газы  или ЛВЖ

(за исключением  наружных аммиачных  компрессорных установок,  вы-

бор электрооборудования для которых производится согласно  7.3.64)

надземных  и  подземных  резервуаров  с  ЛВЖ  или  горючими газами

(газгольдеры), эстакад для слива и налива ЛВЖ, открытых нефтелову-

шек, прудов-отстойников с плавающей нефтяной пленкой и т. п.

К зонам класса В-Iг также относятся: пространства у проемов за

наружными ограждающими  конструкциями помещений  со взрывоопасными

зонами классов В-I, В-Ia и В-II (исключение - проемы окон с запол-

нением стеклоблоками); пространства у наружных ограждающих  конст-

рукций, если на них расположены устройства для выброса воздуха  из

систем вытяжной вентиляции помещений со взрывоопасными зонами  лю-

бого класса или если они находятся в пределах наружной взрывоопас-

ной зоны; пространства у предохранительных и дыхательных  клапанов

емкостей и технологических аппаратов с горючими газами и ЛВЖ.

7.3.44. Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зо-

на класса В-Iг считается в пределах до:

551

а) 0,5 м  по горизонтали и  вертикали от проемов  за наружными

ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами кла-

ссов В-I, В-Ia, В-II;

б) 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологическо-

го аппарата, содержащего горючие  газы или ЛВЖ; от  вытяжного вен-

тилятора, установленного снаружи  (на улице) и  обслуживающего по-

мещения со взрывоопасными зонами любого класса;

в) 5 м по горизонтали и вертикали от устройств для выброса  из

предохранительных и дыхательных  клапанов емкостей и  технологиче-

ских  аппаратов  с  горючими  газами  или ЛВЖ, от расположенных на

ограждающих конструкциях зданий  устройств для выброса  воздуха из

систем  вытяжной  вентиляции  помещений  с  взрывоопасными  зонами

любого класса;

г) 8 м по горизонтали и вертикали от резервуаров с ЛВЖ или го-

рючими газами (газгольдеры); при наличии обвалования - в  пределах

всей площади внутри обвалования;

д) 20 м  по горизонтали и  вертикали от места  открытого слива

и налива для эстакад с открытым сливом и наливом ЛВЖ.

Эстакады с закрытыми сливно-наливными устройствами, эстакады и

опоры под  трубопроводы для  горючих газов  и ЛВЖ  не относятся  к

взрывоопасным, за исключением зон в пределах до 3 м по горизонтали

и вертикали от запорной арматуры и фланцевых соединений  трубопро-

водов, в пределах которых электрооборудование должно быть  взрыво-

защищенным для  соответствующих категории  и группы  взрывоопасной

смеси.

7.3.45. Зоны класса В-II - зоны, расположенные в помещениях, в

которых выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пы-

ли или волокна в таком  количестве и с такими свойствами,  что они

способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси при  нормальных

режимах работы (например, при загрузке и разгрузке технологических

аппаратов).

7.3.46. Зоны класса В-IIа - зоны, расположенные в  помещениях,

в которых опасные  состояния, указанные в  7.3.45, не имеют  места

при нормальной эксплуатации, а возможны только в результате аварий

или неисправностей.

7.3.47. Зоны в помещениях и зоны наружных установок в пределах

до 5 м по горизонтали  и вертикали от аппарата, в  котором присут-

ствуют или могут  возникнуть взрывоопасные смеси,  но технологиче-

ский процесс ведется с применением открытого огня, раскаленных ча-

стей либо технологические аппараты имеют поверхности, нагретые  до

температуры самовоспламенения  горючих газов,  паров ЛВЖ,  горючих

пылей или  волокон, не  относятся в  части их  электрооборудования

к взрывоопасным.  Классификацию среды  в помещениях  или среды на-

ружных установок  за пределами  указанной 5-метровой  зоны следует

определять  в  зависимости  от  технологических  процессов, приме-

няемых в этой среде.

Зоны в помещениях и  зоны наружных установок, в  которых твер-

дые, жидкие и газообразные  горючие вещества сжигаются в  качестве

топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части  их

электрооборудования к взрывоопасным.

552

7.3.48. В помещениях отопительных котельных, встроенных в зда-

ния и предназначенных  для работы на  газообразном топливе или  на

жидком топливе с температурой вспышки 61°C и ниже, требуется  пре-

дусматривать  необходимый  минимум  взрывозащищенных светильников,

включаемых перед началом  работы котельной установки.  Выключатели

для светильников устанавливаются вне помещения котельной.

Электродвигатели вентиляторов, включаемых перед началом работы

котельной установки, и их  пускатели, выключатели и др.,  если они

размещены внутри помещений котельных установок, должны быть  взры-

возащищенными и соответствовать  категории и группе  взрывоопасной

смеси. Проводка к вентиляционному электрооборудованию и светильни-

кам должна соответствовать классу взрывоопасной зоны.

7.3.49. При применении  для окраски материалов,  которые могут

образовать взрывоопасные смеси, когда окрасочные и сушильные каме-

ры располагаются в общем технологическом потоке производства,  при

соблюдении требований ГОСТ 12.3.005-75 зона относится к взрывоопа-

сной в  пределах до  5 м  по горизонтали  и вертикали  от открытых

проемов камер, если общая площадь  этих камер не превышает 200  м2

при общей площади помещения до  2000 м2 или 10% при  общей площади

помещения более 2000 м2.

При бескамерной окраске изделий в общем технологическом  пото-

ке на  открытых площадках  при условии  соблюдения требований ГОСТ

12.3.005-75 зона относится  к взрывоопасной в  пределах до 5  м по

горизонтали и вертикали от края решетки и от окрашиваемых изделий,

если площадь решеток не превышает 200 м2 при общей площади помеще-

ния до 2000 м2 или 10 % при общей площади помещения более 2000 м2.

Если общая  площадь окрасочных  и сушильных  камер или решеток

превышает 200 м2  при общей площади  помещения до 2000  м2 или 10%

при общей  площади помещения  более 2000  м2, размер взрывоопасной

зоны определяется в зависимости от объема взрывоопасной смеси  со-

гласно 7.3.39.

Класс взрывоопасности зон определяется по 7.3.40 - 7.3.42.

Помещение за пределами взрывоопасной зоны следует считать  не-

взрывоопасным, если нет других  факторов, создающих в нем  взрыво-

опасность.

Зоны  внутри  окрасочных  и  сушильных камер следует приравни-

вать к зонам, расположенным внутри технологических аппаратов.

Требования настоящего параграфа  на эти зоны  не распространя-

ются.

7.3.50. Зоны в  помещениях вытяжных вентиляторов,  обслуживаю-

щих взрывоопасные  зоны любого  класса, относятся  к взрывоопасным

зонам того же класса, что и обслуживаемые ими зоны.

Для  вентиляторов,  установленных  за  наружными  ограждающими

конструкциями и обслуживающих взрывоопасные зоны классов В-I,В-Ia,

В-II, электродвигатели применяются как для взрывоопасной зоны кла-

сса  В-Iг,  а  для  вентиляторов, обслуживающих взрывоопасные зоны

классов В-Iб и В-IIа, - согласно табл. 7.3.10 для этих классов.

553

Т а б л и ц а 7.3.9. Класс зоны помещения, смежного со взрывоопас-

ной зоной другого помещения

─────────────┬────────────────────────────────────────────────────

│  Класс зоны помещения, смежного со взрывоопасной

│   зоной другого помещения и отделенного от нее

Класс    ├──────────────────────┬─────────────────────────────

взрывоопасной│                      │ стеной (перегородкой, без

зоны     │стеной  (перегородкой)│ проемов или с проемами обо-

│с дверью, находящейся │ рудованными тамбур-шлюзами,

│во взрывоопасной зоне │ или с дверями, находящимися

│                      │   вне взрывоопасной зоны

─────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────

В-I     │        В-Iа          │  Невзрыво- и непожаро-

│                      │  опасная

В-Ia    │        В-Iб          │        То же

В-Iб    │Невзрыво- и непожаро- │         " "

│опасная               │

В-II    │        В-IIа         │         " "

В-IIa   │Невзрыво- и непожаро- │         " "

│опасная               │

7.3.51. Зоны в помещениях приточных вентиляторов,  обслуживаю-

щих взрывоопасные зоны любого  класса, не относятся к  взрывоопас-

ным, если приточные воздуховоды оборудованы самозакрывающимися об-

ратными  клапанами,  не  допускающими  проникновения взрывоопасных

смесей в помещения  приточных вентиляторов при  прекращении подачи

воздуха.

При отсутствии  обратных клапанов  помещения приточных  венти-

ляторов имеют взрывоопасные  зоны того же  класса, что и  обслужи-

ваемые ими зоны.

7.3.52. Взрывоопасные зоны, содержащие легкие несжиженные  го-

рючие газы или ЛВЖ, при наличии признаков класса В-I,  допускается

относить к классу В-Ia при условии выполнения следующих  мероприя-

тий:

а) устройства системы вентиляции с установкой нескольких  вен-

тиляционных агрегатов. При аварийной  остановке одного из них  ос-

тальные агрегаты должны полностью обеспечить требуемую  производи-

тельность системы  вентиляции, а  также достаточную  равномерность

действия вентиляции  по всему  объему помещения,  включая подвалы,

каналы и их повороты;

б)  устройства  автоматической  сигнализации,  действующей при

возникновении в любом пункте помещения концентрации горючих  газов

или паров ЛВЖ, не превышающей 20% нижнего концентрационного преде-

ла воспламенения, а  для вредных взрывоопасных  газов - также  при

приближении  их  концентрации  к  предельно  допустимой  по   ГОСТ

12.1.005-76. Количество  сигнальных приборов,  их расположение,  а

также  система  их  резервирования  должны  обеспечить безотказное

действие сигнализации.

7.3.53. В производственных помещениях без взрывоопасной  зоны,

отделенных стенами (с проемами или без них) от взрывоопасной  зоны

смежных  помещений,  следует  принимать  взрывоопасную зону, класс

которой определяется в соответствии с табл.7.3.9, размер зоны - до

5 м по горизонтали и вертикали от проема двери.

554

Указания табл. 7.3.9 не распространяются на РУ, ТП, ПП и уста-

новки КИПиА, размещаемые  в помещениях, смежных  со взрывоопасными

зонами помещений. Расположение РУ, ТП, ПП и установок КИПиА в  по-

мещениях, смежных со взрывоопасными зонами помещений, и в наружных

взрывоопасных зонах  предусматривается в  соответствии с  разделом

"Распределительные устройства, трансформаторные и преобразователь-

ные подстанции" (см. 7.3.78 - 7.3.91).

ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ

ЗОН. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

7.3.54. Электрооборудование, особенно с частями, искрящими при

нормальной работе, рекомендуется выносить за пределы взрывоопасных

зон, если это не вызывает особых затруднений при эксплуатации и не

сопряжено с неоправданными затратами. В случае установки  электро-

оборудования в пределах  взрывоопасной зоны оно  должно удовлетво-

рять требованиям настоящей главы.

7.3.55. Применение во взрывоопасных зонах переносных  электро-

приемников (машин, аппаратов, светильников и т.п.) следует ограни-

чивать  случаями,  когда  их  применение необходимо для нормальной

эксплуатации.

7.3.56. Взрывозащищенное  электрооборудование, используемое  в

химически активных, влажных или пыльных средах, должно быть  также

защищено соответственно от  воздействия химически активной  среды,

сырости и пыли.

7.3.57.  Взрывозащищенное  электрооборудование,   используемое

в наружных установках, должно быть пригодно также и для работы  на

открытом  воздухе  или  иметь  устройство  для защиты от атмосфер-

ных воздействий (дождя, снега, солнечного излучения и т. п.).

7.3.58. Электрические  машины с  защитой вида  "е" допускается

устанавливать только на механизмах, где они не будут  подвергаться

перегрузкам, частым  пускам и  реверсам. Эти  машины должны  иметь

защиту от перегрузок с временем срабатывания не более времени  te.

Здесь te - время,  в течение которого электрические  машины нагре-

ваются  пусковым  током  от  температуры, обусловленной длительной

работой при  номинальной нагрузке,  до предельной  температуры со-

гласно табл. 7.3.7.

7.3.59. Электрические машины  и аппараты с  видом взрывозащиты

"взрывонепроницаемая оболочка" в  средах со взрывоопасными  смеся-

ми категории IIC должны  быть установлены так, чтобы  взрывонепро-

ницаемые фланцевые зазоры не  примыкали вплотную в какой-либо  по-

верхности, а находились от нее на расстоянии не менее 50 мм.

7.3.60. Взрывозащищенное электрооборудование, выполненное  для

работы во взрывоопасной смеси горючих газов или паров ЛВЖ с возду-

хом, сохраняет свои свойства, если находится в среде с взрывоопас-

ной смесью тех категории и группы, для которых выполнена его взры-

возащита, или находится в среде с взрывоопасной смесью, отнесенной

согласно табл. 7.3.1 и 7.3.2 к менее опасным категориям и группам.

7.3.61.  При установке  взрывозащищенного  электрооборудования

с видом взрывозашиты "заполнение  или продувка оболочки под  избы-

555

точным давлением" должна быть выполнена система вентиляции и конт-

роля избыточного давления, температуры и других параметров, а так-

же должны быть осуществлены все мероприятия в соответствии с  тре-

бованиями ГОСТ 22782.4-78* и инструкции по монтажу и  эксплуатации

на конкретную электрическую машину или аппарат. Кроме того, должны

быть выполнены следующие требования:

1. Конструкция фундаментных  ям и газопроводов  защитного газа

должна исключать  образование в  них непродуваемых  зон (мешков) с

горючими газами или парами ЛВЖ.

2.  Приточные газопроводы к вентиляторам, обеспечивающим элек-

трооборудование защитным газом, должны прокладываться вне  взрыво-

опасных зон.

3.   Газопроводы для  защитного газа  могут прокладываться под

полом  помещений,  в  том  числе  и со взрывоопасными зонами, если

приняты  меры,  исключающие  попадание  в  эти газопроводы горючих

жидкостей.

4.   В вентиляционных  системах для  осуществления блокировок,

контроля и  сигнализации должны  использоваться аппараты,  приборы

и другие устройства, указанные в инструкциях по монтажу и эксплуа-

тации  машины,  аппарата.  Замена  их другими изделиями, изменение

мест их установки и подключение без согласования с заводом-изгото-

вителем машины, аппарата не допускаются.

7.3.62. Электрические аппараты с масляным заполнением  оболоч-

ки с  токоведущими частями  допускается применять  на механизмах в

местах, где отсутствуют толчки  или приняты меры против  выплески-

вания масла из аппарата.

Т а б л и ц а 7.3.10. Допустимый уровень взрывозащиты или степень

защиты оболочки электрических машин (стационарных и передвижных)

в зависимости от класса взрывоопасной зоны

─────────────┬────────────────────────────────────────────────────

Класс    │

взрывоопасной│       Уровень взрывозащиты или степень защиты

зоны     │

─────────────┼────────────────────────────────────────────────────

В-I      │    Взрывобезопасное

В-Ia, В-Iг   │    Повышенной надежности против взрыва

В-Iб      │    Без средств взрывозащиты. Оболочка со сте-

│ пенью защиты не менее IP44. Искрящие части

│ машины (например, контактные кольца) должны

│ быть заключены в оболочку также со степенью

│ защиты не менее IP44

В-II      │    Взрывобезопасное (при соблюдении требований

│ 7.3.63)

В-II      │    Без  средств  взрывозащиты  (при соблюдении

│ требований 7.3.63). Оболочка со  степенью защиты

│ IP54*.  Искрящие  части  машины  (например, кон-

│ тактные кольца) должны быть заключены в оболочку

│ также со степенью защиты IP54*

___________________

* до освоения электропромышленностью машин со степенью защиты

оболочки IP54 разрешается применять машины со степенью защиты обо-

лочки IP44.

556

Т а б л и ц а 7.3.11. Допустимый уровень взрывозащиты или степень

защиты оболочки электрических аппаратов и приборов в зависимости

от класса взрывоопасной зоны

──────────────┬───────────────────────────────────────────────────

Класс взрыво- │        Уровень взрывозащиты или степень защиты

опасной зоны  │

──────────────┴───────────────────────────────────────────────────

Стационарные установки

В-I           │ Взрывобезопасное, особовзрывобезопасное

В-Ia, В-Iг    │ Повышенной надежности против взрыва - для

│ аппаратов и приборов, искрящих или подвержен-

│ ных нагреву выше 80°C

│ Без средств взрывозащиты - для аппаратов и

│ приборов, не искрящих и не подверженных

│ нагреву выше 80 °C. Оболочка со степенью

│ защиты не менее IP54*

В-Iб          │ Без средств взрывозащиты. Оболочка со степенью

│ защиты не менее IP44*

В-II          │ Взрывобезопасное (при соблюдении требований

│ 7.3.63), особовзрывобезопасное

В-IIa         │ Без средств взрывозащиты (при соблюдении

│ требований 7.3.63). Оболочка со степенью за-

│ щиты не менее IP54*

Установки передвижные или являющиеся частью передвижных

и ручные переносные

В-I, В-Ia     │ Взрывобезопасное, особовзрывобезопасное

В-Iб, В-Iг    │ Повышенной надежности против взрыва

В-II          │ Взрывобезопасное (при соблюдении требований

│ 7.3.63), особовзрывобезопасное

В-IIа         │ Без средств взрывозащиты (при соблюдении

│ требований 7.3.63). Оболочка со степенью защиты

│ не менее IP54*

_____________

* Степень защиты оболочки аппаратов и приборов от  проникновения воды (2-я цифра обозначения) допускается изменять в зависимости от условий среды, в которой они устанавливаются.

7.3.63. Во взрывоопасных зонах классов В-II и В-IIa рекоменду-

ется применять электрооборудование, предназначенное для взрывоопа-

сных зон со смесями горючих пылей или волокон с воздухом.

При отсутствии такого электрооборудования допускается во взры-

воопасных зонах касса В-II применять взрывозащищенное  электрообо-

рудование, предназначенное для  работы в средах  со взрывоопасными

смесями газов и паров с воздухом, а в зонах класса В-IIа -  элект-

рооборудование общего  назначения (без  взрывозащиты), но  имеющее

соответствующую защиту оболочки от проникновения пыли.

Применение  взрывозащищенного  электрооборудования,   предназ-

наченного для работы в  средах взрывоопасных смесей газов  и паров

с  воздухом,  и  электрооборудования  общего назначения с соответ-

ствующей степенью  защиты оболочки  допускается при  условии, если

температура  поверхности  электрооборудования,  на  которую  могут

557

Т а б л и ц а 7.3.12. Допустимый уровень взрывозащиты или степень

защиты электрических светильников в зависимости от класса

взрывоопасной зоны

─────────────┬────────────────────────────────────────────────────

Класс взрыво-│         Уровень взрывозащиты или степень защиты

опасной зоны │

─────────────┴────────────────────────────────────────────────────

Стационарные светильники

В-I          │ Взрывобезопасное

В-Iа, В-Iг   │ Повышенной надежности против взрыва

В-Iб         │ Без средств взрывозащиты. Степень защиты IP53*

В-II         │ Повышенной   надежности   против   взрыва  (при

│ соблюдении требований 7.3.63)

В-IIa        │ Без   средств   взрывозащиты   (при  соблюдении

│ требований 7.3.63)

│ Степень защиты IP53*

Переносные светильники

В-I, В-Iа    │ Взрывобезопасное

В-Iб, В-Iг   │ Повышенной надежности против взрыва

В-II         │ Взрывобезопасное (при соблюдении требований

│ 7.3.63)

В-IIа        │ Повышенной  надежности  против  взрыва (при

│ соблюдении требований 7.3.63)

___________

* Допускается изменение степени защиты оболочки от проникнове-

ния воды (2-я цифра обозначения) в зависимости от условий среды, в

которой устанавливаются светильники.

осесть горючие пыли или волокна (при работе электрооборудования  с

номинальной нагрузкой и без наслоения пыли), будет не менее чем на

50°C ниже температуры тления пыли  для тлеющих пылей или не  более

двух третей температуры самовоспламенения для нетлеющих пылей.

7.3.64.  Взрывозащита  электрооборудования  наружных аммиачных

компрессорных установок выбирается такой  же, как и для  аммиачных

компрессорных установок, расположенных в помещениях. Электрообору-

дование должно быть защищено от атмосферных воздействий.

7.3.65. Выбор электрооборудования для работы во  взрывоопасных

зонах должен производиться по табл. 7.3.10-7.3.12. При необходимо-

сти допускается обоснованная замена электрооборудования, указанно-

го в таблицах, электрооборудованием с более высоким уровнем  взры-

возащиты  и  более  высокой  степенью  защиты оболочки.  Например,

вместо  электрооборудования  уровня  "повышенная надежность против

взрыва" может быть  установлено электрооборудование уровня  "взры-

вобезопасное" или "особовзрывобезопасное".

В зонах,  взрывоопасность которых  определяется горючими  жид-

костями, имеющими температуру вспышки выше 61°C (см. 7.3.12),  мо-

жет  применяться  любое  взрывозащищенное  электрооборудование для

любых категорий  и группы  с температурой  нагрева поверхности, не

превышающей температуру самовоспламенения данного вещества.

558

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

7.3.66. Во взрывоопасных зонах любого класса могут применяться

электрические машины с  классом напряжения до  10 кВ при  условии,

что уровень их  взрывозащиты или степень  защиты оболочки по  ГОСТ

17494-72 соответствуют табл.  7.3.10 или являются  более высокими.

Если отдельные  части машины  имеют различные  уровни взрывозащиты

или степени защиты оболочек, то все они должны быть не ниже указа-

нных в табл. 7.3.10.

7.3.67. Для механизмов,  установленных во взрывоопасных  зонах

классов В-I, В-Ia и В-II, допускается применение электродвигателей

без средств взрывозащиты при следующих условиях:

а) электродвигатели  должны устанавливаться  вне взрывоопасных

зон.  Помещение, в котором устанавливаются электродвигатели,  дол-

жно отделяться от взрывоопасной  зоны несгораемой стеной без  про-

емов и несгораемым перекрытием (покрытием) с пределом огнестойкос-

ти не менее 0,75 ч, иметь эвакуационный выход и быть  обеспеченным

вентиляцией с пятикратным обменом воздуха в час;

б) привод механизма должен осуществляться при помощи вала, пропущенного через стену, с устройством в ней сальникового уплотнения.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ

7.3.68. Во взрывоопасных зонах могут применяться электрические

аппараты и приборы  при условии, что  уровень их взрывозащиты  или

степень  защиты  оболочки  по  ГОСТ  14255-69  соответствуют табл.

7.3.11 или являются более высокими.

7.3.69. Во взрывоопасных зонах любого класса электрические со-

единители могут  применяться при  условии, если  они удовлетворяют

требованиям табл.  7.3.11  для аппаратов, искрящих при  нормальной

работе.

Во взрывоопасных зонах классов В-Iб и В-IIa допускается приме-

нять соединители в оболочке  со степенью защиты IP54  при условии,

что разрыв у них происходит внутри закрытых розеток.

Установка соединителей допускается только для включения перио-

дически  работающих  электроприемников  (например, переносных све-

тильников).  Число  соединителей  должно  быть  ограничено необхо-

димым  минимумом,  и  они  должны  быть  расположены в местах, где

образование взрывоопасных смесей наименее вероятно.

Искробезопасные цепи  могут коммутироваться  соединителями об-

щего назначения.

7.3.70. Сборки зажимов рекомендуется выносить за пределы взры-

воопасной зоны. В случае технической необходимости установки  сбо-

рок  во  взрывоопасной  зоне  они должны удовлетворять требованиям

табл.7.3.11 для стационарных аппаратов, не искрящих при работе.

7.3.71. Предохранители и выключатели осветительных цепей реко-

мендуется устанавливать вне взрывоопасных зон.

7.3.72. При применении аппаратов и приборов с видом  взрывоза-

559

щиты "искробезопасная электрическая цепь" следует руководствовать-

ся следующим:

1. Индуктивность и емкость искробезопасных цепей, в том  числе

и присоединительных кабелей (емкость и индуктивность которых опре-

деляются по характеристикам,  расчетом или измерением),  не должны

превосходить максимальных значений, оговоренных в технической  до-

кументации на эти цепи. Если документацией предписываются конкрет-

ный тип кабеля (провода) и его максимальная длина, то их изменение

возможно только при  наличии заключения испытательной  организации

по ГОСТ 12.2.021-76.

2. В  искробезопасные цепи  могут включаться  изделия, которые

предусмотрены технической  документацией на  систему и  имеют мар-

кировку "В комплекте...".  Допускается включать в эти цепи серийно

выпускаемые  датчики  общего  назначения,  не имеющие собственного

источника тока,  индуктивности и  емкости и  удовлетворяющие п. 4.

К таким датчикам  относятся серийно выпускаемые  общего назначения

термометры  сопротивления,  термопары,  терморезисторы, светодиоды

и подобные им изделия, встроенные в защитные оболочки.

3. Цепь,  состоящая из  серийно выпускаемых  общего назначения

термопары и гальванометра (милливольтметра), является искробезопа-

сной для любой взрывоопасной  среды при условии, что  гальванометр

не содержит других электрических цепей, в том числе подсвета шкалы.

4.  В  искробезопасные  цепи  могут  включаться  серийно выпу-

скаемые  общего  назначения  переключатели,  ключи, сборки зажимов

и т.п. при условии, что выполняются следующие требования:

а) к ним не подключены другие, искроопасные цепи;

б) они закрыты крышкой и опломбированы;

в) их изоляция рассчитана на трехкратное номинальное  напряже-

ние искробезопасной цепи, но не менее чем на 500 В.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

7.3.73. Электрооборудование кранов, талей, лифтов и т.п.,  на-

ходящихся во  взрывоопасных зонах  любого класса  и участвующих  в

технологическом процессе,  должно удовлетворять  требованиям табл.

7.3.10 и 7.3.11 для передвижных установок.

7.3.74. Электрооборудование кранов, талей, лифтов и т.п.,  на-

ходящихся во  взрывоопасных зонах  и не  связанных непосредственно

с технологическим  процессом (например,  монтажные краны  и тали),

должно иметь:

а) во взрывоопасных зонах классов  В-I и В-II - любой  уровень

взрывозашиты для соответствующих  категорий и групп  взрывоопасных

смесей;

б) во взрывоопасных зонах классов В-Ia и В-I - степень  защиты

оболочки не менее IP33;

в) во взрывоопасных зонах классов В-IIа и В-Iг - степень защи-

ты оболочки не менее IP44.

Применение указанного  электрооборудования допускается  только

при отсутствии взрывоопасных концентраций во время работы крана.

560

7.3.75. Токоподводы  к кранам,  талям и  т.п. во взрывоопасных

зонах любого класса  должны выполняться переносным  гибким кабелем

с медными жилами, с  резиновой изоляцией, в резиновой  маслобензи-

ностойкой оболочке, не распространяющей горение.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

7.3.76. Во взрывоопасных зонах могут применяться электрические

светильники при условии, что  уровень их взрывозащиты или  степень

защиты соответствуют табл. 7.3.12 или являются более высокими.

7.3.77. В помещениях с взрывоопасными зонами любого класса  со

средой, для  которой не  имеется светильников  необходимого уровня

взрывозащиты,  допускается  выполнять  освещение светильниками об-

щего  назначения  (без  средств  взрывозащиты)  одним из следующих

способов:

а) через неоткрывающиеся окна  без фрамуг и форточек,  снаружи

здания, причем  при одинарном  остеклении окон  светильники должны

иметь защитные стекла или стеклянные кожухи;

б) через специально устроенные в стене ниши с двойным остекле-

нием  и  вентиляцией  ниш  с  естественным  побуждением   наружным

воздухом;

в) через фонари  специального типа со  светильниками, установ-

ленными  в  потолке  с  двойным  остеклением и вентиляцией фонарей

с естественным побуждением наружным воздухом;

г)  в  коробах,  продуваемых  под  избыточным давлением чистым

воздухом. В местах, где  возможны поломки стекол, для  застекления

коробов следует применять небьющееся стекло;

д) с помощью осветительных устройств с щелевыми световодами.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, TPAHCФOPMATOPHЫE

И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

7.3.78. РУ до 1 кВ и выше, ТП и ПП с электрооборудованием  об-

щего назначения (без  средств взрывозащиты) запрещается  сооружать

непосредственно во взрывоопасных  зонах любого класса.  Они должны

располагаться  в  отдельных  помещениях,  удовлетворяющих требова-

ниям 7.3.79 - 7.3.86, или снаружи, вне взрывоопасных зон.

Одиночные  колонки  и   шкафы  управления   электродвигателями

с  аппаратами  и  приборами  в  исполнении,  предусмотренном табл.

7.3.11, допускается  устанавливать во  взрывоопасных зонах  любого

класса.  Количество таких  колонок и шкафов рекомендуется  по воз-

можности ограничивать.

За пределами взрывоопасных  зон одиночные аппараты,  одиночные

колонки и шкафы управления следует применять без средств взрывоза-

щиты.

7.3.79. Трансформаторы могут  устанавливаться как внутри  под-

станции, так и снаружи здания, в котором расположена подстанция.

7.3.80. РУ, ТП  (в том числе  КТП) и ПП  допускается выполнять

примыкающими  двумя  или  тремя  стенами  к  взрывоопасным   зонам

с легкими горючими газами  и ЛВЖ классов В-Ia  и В-Iб и к  взрыво-

опасным зонам классов В-II и В-IIа.

561

Запрещается  их  примыкание  к  взрывоопасной зоне класса В-I,

а также к  взрывоопасным зонам с  тяжелыми или сжиженными  горючи-

ми газами классов В-Ia и В-Iб.

7.3.81. РУ, ТП и ПП запрещается размещать непосредственно  над

и  под  помещениями  со  взрывоопасными  зонами любого класса (см.

также гл. 4.2).

7.3.82. Окна РУ,  ТП и ПП,  примыкающих к взрывоопасной  зоне,

рекомендуется выполнять из стеклоблоков толщиной не менее 10 см.

7.3.83. РУ, ТП (в том числе КТП) и ПП, примыкающие одной  сте-

ной  к  взрывоопасной  зоне,  рекомендуется  выполнять при наличии

взрывоопасных зон  с легкими  горючими газами  и ЛВЖ  классов В-I,

В-Ia и В-Iб и при наличии взрывоопасных зон классов В-II и В-IIa.

7.3.84.   РУ, ТП  (в том  числе КТП)  и ПП, питающие установки

с тяжелыми  или сжиженными  горючими газами,  как правило,  должны

сооружаться отдельно стоящими,  на расстояниях от  стен помещений,

к которым примыкают  взрывоопасные зоны классов  В-I и В-Ia,  и от

наружных взрывоопасных установок согласно табл. 7.3.13.

При  технико-экономической  нецелесообразности  сооружения от-

дельно стоящих зданий для РУ,  ТП и ПП допускается сооружение  РУ,

ТП и ПП, примыкающих одной стеной к взрывоопасной зоне. При этом в

РУ, ТП и ПП уровень пола, а также дно кабельных каналов и приямков

должны быть  выше уровня  пола смежного  помещения с взрывоопасной

зоной и поверхности окружающей земли  не менее чем на 0,15  м. Это

требование не распространяется на маслосборные ямы под трансформа-

торами. Должны быть также выполнены требования 7.3.85.

7.3.85.  РУ,  ТП  (в  том  числе  КТП) и ПП, примыкающие одной

и более  стенами к  взрывоопасной зоне,  должны удовлетворять сле-

дующим требованиям:

1. РУ, ТП  и ПП должны  иметь собственную, независимую  от по-

мещений  с  взрывоопасными  зонами  приточно-вытяжную вентиляцион-

ную систему.  Вентиляционная система  должна быть  выполнена таким

образом, чтобы  через вентиляционные  отверстия в  РУ, ТП  и ПП не

проникали взрывоопасные смеси  (например, с помощью  соответствую-

щего расположения устройств для приточных и вытяжных систем).

2. В  РУ, ТП  и ПП,  примыкающих одной  стеной к взрывоопасной

зоне класса В-I, а также к взрывоопасным зонам с тяжелыми или сжи-

женными горючими газами классов  В-Ia и В-Iб, должна  быть предус-

мотрена приточная  вентиляция с  механическим побуждением  с пяти-

кратным  обменом  воздуха  в  час,  обеспечивающая  в  РУ, ТП и ПП

небольшое избыточное  давление, исключающее  доступ в  них взрыво-

опасных смесей.

Приемные устройства для наружного воздуха должны размещаться в

местах, где исключено образование взрывоопасных смесей.

3. Стены РУ, ТП и ПП, к которым примыкают взрывоопасные  зоны,

должны быть выполнены из несгораемого материала и иметь предел ог-

нестойкости не менее 0,75 ч, быть пылегазонепроницаемыми, не иметь

дверей и окон.

4. В  стенах РУ,  ТП и  ПП, к  которым примыкают взрывоопасные

зоны с легкими горючими газами и ЛВЖ классов В-Ia и В-Iб, а  также

562

Таблицa 7.3.13. Минимальное допустимое расстояние от отдельно

стоящих РУ, ТП и ПП до помещений со взрывоопасными

зонами и наружных взрывоопасных установок

─────────────────────────────────────┬────────────────────────────

Помещения со взрывоопасными зонами   │Расстояние от РУ, тП и ПП, м

и наружные взрывоопасные установки,  ├───────────────┬────────────

до которых определяется расстояние   │   закрытых    │   открытых

─────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────

С тяжелыми или сжиженными горючими газами

Помещения с выходящей в сторону РУ,  │      10       │      15

ТП и ПП несгораемой стеной без     │               │

проемов и устройств для выброса    │               │

воздуха из системы вытяжной вен-   │               │

тиляции                            │               │

Помещения с выходящей в сторону РУ,  │      40       │      60

ТП и ПП стеной с проемами          │               │

Наружные взрывоопасные установки,    │      60       │      80

установки, расположенные у стен    │               │

зданий (в том числе емкости)       │               │

Резервуары (газгольдеры), сливно-    │      80       │     100

наливные эстакады с закрытым сливом│               │

или наливом                        │               │

С легкими горючими газами и ЛВЖ, с горючими пылью или волокнами

Помещения с выходящей в сторону РУ,  │    Не норми-  │0,8 (до открыто

ТП и ПП несгораемой стеной без     │      руется   │установленных

проемов и устройств для выброса    │               │трансформато-

воздуха из систем вытяжной венти-  │               │ров)

ляции                              │               │

Помещения с выходящей в сторону РУ,  │       6       │      15

ТП и ПП стеной с проемами          │               │

Наружные взрывоопасные установки,    │      12       │      25

установки, расположенные у стен    │               │

зданий                             │               │

Сливно-наливные эстакады с закрытым  │      15       │      25

сливом или наливом ЛВЖ             │               │

Сливно-наливные эстакады с закрытым  │      30       │      60

сливом или наливом ЛВЖ             │               │

Резервуары с ЛВЖ                     │      30       │      60

Резервуары (газгольдеры) с горючими  │      40       │      60

газами                             │               │

П р и м е ч а н и я: 1. Расстояния, указанные в таблице,  счи-

таются от  стен помещений,  в которых  взрывоопасная зона занимает

весь объем помещения, от стенок резервуаров или от наиболее высту-

пающих частей наружных взрывоопасных установок до стен закрытых  и

до ограждений открытых РУ, ТП и ПП. Расстояния до подземных резер-

вуаров, а также до  стен ближайших помещений, к  которым примыкает

взрывоопасная  зона,  занимающая  неполный  объем помещения, могут

быть уменьшены на 50%.

2. Для рационального использования и экономии земель  отдельно

стоящие РУ, ТП и ПП (для помещений с взрывоопасными зонами и нару-

жных взрывоопасных установок  с легкими горючими  газами и ЛВЖ,  с

горючими пылью или волокнами) допускается применять в порядке  ис-

ключения, когда по требованиям технологии не представляется возмо-

жным применять РУ, ТП и ПП, примыкающие к взрывоопасной зоне.

3. Установки со сниженным аммиаком следует относить к установ-

кам с легкими горючими газами и ЛВЖ.

563

взрывоопасные зоны  классов В-II  и В-IIа,  допускается устраивать

отверстия для ввода кабелей и труб электропроводки в РУ, ТП и  ПП.

Вводные отверстия должны быть плотно заделаны несгораемыми матери-

алами.

Ввод кабелей и труб электропроводки  в РУ, ТП и ПП  из взрыво-

опасных зон класса В-I и из взрывоопасных зон с тяжелыми или  сжи-

женными горючими  газами классов  В-Ia и  В-Iб должен  выполняться

через наружные стены или  через смежные стены помещений  без взры-

воопасных зон.

5. Выходы  из РУ,  ТП и  ПП должны  выполняться в соответствии

со  СНиП  II-2-80  "Противопожарные  нормы  проектирования  зданий

и сооружений" Госстроя СССР.

6. Расстояния  по горизонтали  и вертикали  от наружных дверей

и окон РУ, ТП и  ПП до находящихся во взрывоопасных  зонах классов

В-I, В-Iа и В-II наружных  дверей и окон помещений должны  быть не

менее 4 м до неоткрывающихся окон и  не менее 6 м до дверей и  от-

крывающихся окон.  Расстояние до  окон, заполненных  стеклоблоками

толщиной 10 см и более, не нормируется.

7.3.86. В ТП и ПП,  примыкающих одной и более стенами  к взры-

воопасной  зоне,  как  правило,  следует  применять трансформаторы

с  охлаждением  негорючей  жидкостью.  Трансформаторы  с  масляным

охлаждением должны  размещаться в  отдельных камерах.  Двери камер

должны быть с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч, двери  камер,

оборудованных  вентиляцией  с  механическим  побуждением,   должны

иметь уплотнение  притворов; выкатка  трансформаторов должна  быть

предусмотрена только наружу.

Герметичные  трансформаторы  с  усиленным  баком, без расшири-

теля,  с  закрытыми  вводами  и  выводными устройствами (например,

трансформаторы  КТП  и  КПП),  с  охлаждением  негорючей жидкостью

и маслом  допускается размещать  в общем  помещении с  РУ до  1 кВ

и выше, не отделяя трансформаторы от РУ перегородками.

Выкатка  трансформаторов  из  помещений   КТП  и  КПП   должна

быть предусмотрена наружу или в смежное помещение.

7.3.87.  Расстояния от наружных взрывоопасных установок и стен

помещений, к  которым примыкают  взрывоопасные зоны  всех классов,

за исключением классов  В-Iб и В-IIa,  до отдельно стоящих  РУ, ТП

и ПП должны приниматься  по табл.7.3.13. Расстояния от  стен поме-

щений,  к  которым  примыкают  взрывоопасные  зоны  классов   В-Iб

и В-IIа, до отдельно стоящих РУ,  ТП и ПП следует принимать в  со-

ответствии  со  СНиП  II-89-80  "Генеральные  планы   промышленных

предприятий" Госстроя СССР в зависимости от степени  огнестойкости

зданий и сооружений.

7.3.88. В отдельно стоящих РУ, ТП и ПП, питающих  электроуста-

новки с тяжелыми или сжиженными горючими газами и расположенных за

пределами расстояний, указанных в  табл. 7.3.13, не требуется  вы-

полнять подъем полов и предусматривать приточную вентиляцию с  ме-

ханическим побуждением.

7.3.89. Если для отдельно стоящих  РУ, ТП и ПП выполнены  тре-

бования 7.3.84 и 7.3.85, пп.2.6 при наличии тяжелых или  сжиженных

горючих газов или 7.3.85, п.6  при наличии легких горючих газов  и

564

ЛВЖ, то такие РУ, ТП и ПП допускается располагать на любом рассто-

янии от взрывоопасных установок, но не менее расстояния, указанно-

го в СНиП II-89-80 (см. также 7.3.87).

7.3.90. Прокладывать трубопроводы с пожаро- и  взрывоопасными,

а  также  с  вредными  и  едкими  веществами  через  РУ,  ТП  и ПП

запрещается.

7.3.91. К  помещениям щитов  и пультов  управления КИПиА, при-

мыкающим одной и более  стенами к взрывоопасной зоне  или отдельно

стоящим, предъявляются те же  требования, что и к  аналогично раз-

мещаемым помещениям РУ.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ТОКОПРОВОДЫ И КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

7.3.92. Во взрывоопасных зонах любого класса применение неизо-

лированных проводников, в том  числе токопроводов к кранам,  талям

и т. п., запрещается.

7.3.93. Во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа должны  при-

меняться провода и кабели с медными жилами. Во взрывоопасных зонах

классов В-Iб, В-Iг, В-II и В-IIа допускается применение проводов и

кабелей с алюминиевыми жилами.

7.3.94.  Проводники  силовых, осветительных и  вторичных цепей

в сетях до 1 кB во  взрывоопасных зонах классов В-I, В-Ia, В-II  и

В-IIа должны быть защищены от перегрузок и КЗ, а их сечения должны

выбираться в соответствии  с гл.   3.1, но быть  не менее сечения,

принятого по расчетному току.

Во взрывоопасных  зонах классов  В-Iб и  В-Iг защита  проводов

и кабелей и выбор  сечений должны производиться как  для невзрыво-

опасных установок.

7.3.95. Провода и кабели в сетях выше 1 кВ, прокладываемые  во

взрывоопасных зонах  любого класса,  должны быть  проверены по на-

греву током КЗ.

7.3.96. Защита питающих линий и присоединенных к ним  электро-

приемников выше 1 кВ должна  удовлетворять требованиям гл.  3.2  и

5.3. Защита от перегрузок должна выполняться во всех случаях неза-

висимо от мощности электроприемника.

В отличие от требований 5.3 46 и 5.3.49 защита от  многофазных

КЗ и от перегрузки должна предусматриваться двухрелейной.

7.3.97. Проводники ответвлений к электродвигателям с  коротко-

замкнутым ротором до 1 кВ  должны быть во всех случаях  (кроме на-

ходящихся во взрывоопасных зонах классов В-Iб и В-Iг) защищены  от

перегрузок, а сечения их  должны допускать длительную нагрузку  не

менее 125 % номинального тока электродвигателя.

7.3.98. Для  электрического освещения  во взрывоопасных  зонах

класса В-I должны  применяться двухпроводные групповые  линии (см.

также 7.3.135).

7.3.99. Во взрывоопасных зонах класса В-I в двухпроводных  ли-

ниях с  нулевым рабочим  проводником должны  быть защищены  от то-

ков КЗ фазный  и нулевой рабочий  проводники.  Для  одновременного

отключения фазного и  нулевого рабочего проводников  должны приме-

няться двухполюсные выключатели.

565

7.3.100. Нулевые  рабочие и  нулевые защитные  проводники дол-

жны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников.

7.3.101. Гибкий токопровод до 1 кB во взрывоопасных зонах  лю-

бого класса следует выполнять  переносным гибким кабелем с  медны-

ми жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой  маслобензиностойкой

оболочке, не распространяющей горение.

7.3.102.  Во  взрывоопасных  зонах  любого класса могут приме-

няться:

а) провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией;

б) кабели  с резиновой,  поливинилхлоридной и  бумажной изоля-

цией в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках.

Применение кабелей  с алюминиевой  оболочкой во  взрывоопасных

зонах классов В-I и В-Ia запрещается.

Применение проводов и  кабелей с полиэтиленовой  изоляцией или

оболочкой запрещается во взрывоопасных зонах всех классов.

7.3.103.  Соединительные,  ответвительные  и проходные коробки

для электропроводок должны:

а) во взрывоопасной зоне класса В-I - иметь уровень "взрывобе-

зопасное электрооборудование" и соответствовать категории и группе

взрывоопасной смеси;

б) во взрывоопасной зоне  класса В-II - быть  предназначенными

для взрывоопасных зон со смесями горючих пылей или волокон с  воз-

духом. Допускается применение коробок с уровнем  "взрывобезопасное

электрооборудование"  с  видом  взрывозащиты  "взрывонепроницаемая

оболочка", предназначенных для газопаровоздушных смесей любых  ка-

тегорий и групп;

в) во взрывоопасных зонах классов В-Ia и В-Iг - быть взрывоза-

щищенными  для  соответствующих  категорий  и  групп взрывоопасных

смесей.  Для  осветительных  сетей  допускается применение коробок

в оболочке со степенью защиты IP65;

г) во взрывоопасных зонах классов В-Iб и В-IIа - иметь оболоч-

ку со степенью защиты IP54. До освоения промышленностью коробок со

степенью защиты  оболочки IP54  могут применяться  коробки со сте-

пенью защиты оболочки IP44.

7.3.104. Ввод  проложенных в  трубе проводов  в машины,  аппа-

раты, светильники  и т.п.  должен выполняться  совместно с трубой,

при этом в трубе  на вводе должно быть  установлено разделительное

уплотнение, если  в вводном  устройстве машины,  аппарата или све-

тильника такое уплотнение отсутствует.

7.3.105.  При  переходе  труб  электропроводки из помещения со

взрывоопасной зоной класса В-I  или В-Ia в помещение  с нормальной

средой, или во взрывоопасную зону другого класса, с другой катего-

рией или группой взрывоопасной смеси, или наружу труба с  провода-

ми в местах прохода через стену должна иметь разделительное уплот-

нение в специально для этого предназначенной коробке.

Во взрывоопасных  зонах классов  В-Iб, В-II  и В-IIa установка

разделительных уплотнений не требуется.

Разделительные уплотнения устанавливаются:

а) в непосредственной близости от места входа трубы во взрыво-

опасную зону;

566

б) при переходе трубы  из взрывоопасной зоны одного  класса во

взрывоопасную  зону  другого  класса  -  в помещении взрывоопасной

зоны более высокого класса;

в) при переходе трубы из одной взрывоопасной зоны в другую та-

кого же класса - в  помещении взрывоопасной зоны с более  высокими

категорией и группой взрывоопасной смеси.

Допускается установка разделительных уплотнений со стороны не-

взрывоопасной зоны или снаружи,  если во взрывоопасной зоне  уста-

новка разделительных уплотнений невозможна.

7.3.106. Использование соединительных и ответвительных коробок

для выполнения разделительных уплотнений не допускается.

7.3.107.  Разделительные  уплотнения,  установленные  в трубах

электропроводки, должны испытываться избыточным давлением  воздуха

250 кПа (около 2,5 ат) в течение 3 мин. При этом допускается паде-

ние давления не более чем до 200 кПа (около 2 ат).

7.3.108. Кабели, прокладываемые во взрывоопасных зонах  любого

класса открыто (на конструкциях, стенах, в каналах, туннелях и  т.

п.), не должны иметь наружных покровов и покрытий из горючих мате-

риалов (джут, битум, хлопчатобумажная оплетка и т. п.).

7.3.109. Длину кабелей выше 1 кВ, прокладываемых во взрывоопа-

сных зонах любого класса, следует по возможности ограничивать.

7.3 110. При прокладке кабелей во взрывоопасных зонах  классов

В-I и В-Ia с тяжелыми или сжиженными горючими газами следует,  как

правило, избегать устройства кабельных каналов. При  необходимости

устройства каналов они должны быть засыпаны песком.

Допустимые длительные токи на кабели, засыпанные песком,  дол-

жны приниматься по соответствующим таблицам гл. 1.3, как для кабе-

лей, проложенных в воздухе, с учетом поправочных коэффициентов  на

число работающих кабелей по табл. 1.3.26.

7.3.111. Во взрывоопасных зонах любого класса запрещается  ус-

танавливать соединительные  и ответвительные  кабельные муфты,  за

исключением искробезопасных цепей.

7.3.112. Вводы кабелей в электрические машины и аппараты  дол-

жны выполняться при помощи вводных устройств. Места вводов  должны

быть уплотнены.

Ввод  трубных  электропроводок  в  машины  и аппараты, имеющие

вводы только для кабелей, запрещается.

Во взрывоопасных зонах классов В-Ia и В-IIa для машин  большой

мощности, не  имеющих вводных  муфт, допускается  концевые заделки

всех видов устанавливать в шкафах со степенью защиты IP54,  распо-

ложенных в  местах, доступных  лишь для  обслуживающего персонала,

и изолированных  от взрывоопасной  зоны (например,  в фундаментных

ямах, отвечающих требованиям 7.3.61).

7.3.113. Если во взрывоопасной зоне кабель проложен в стальной

трубе, то при переходе трубы  из этой зоны в невзрывоопасную  зону

или в помещение со взрывоопасной зоной другого класса либо с  дру-

гими категорией  или группой  взрывоопасной смеси  труба с кабелем

в месте прохода через стену должна иметь разделительное уплотнение

и удовлетворять требованиям 7.3.105 и 7.3.107.

567

Разделительное уплотнение не ставится, если:

а) труба с кабелем выходит наружу, а кабели прокладываются да-

лее открыто;

б) труба служит для  защиты кабеля в местах  возможных механи-

ческих воздействий и оба конца ее находятся в пределах одной взры-

воопасной зоны.

7.3.114. Отверстия  в стенах  и в  полу для  прохода кабелей и

труб электропроводки должны быть плотно заделаны несгораемыми  ма-

териалами.

7.3.115. Через  взрывоопасные зоны  любого класса,  а также на

расстояниях менее 5 м по горизонтали и вертикали от  взрывоопасной

зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному  технологи-

ческому процессу (производству)  транзитные электропроводки и  ка-

бельные линии  всех напряжений.  Допускается их  прокладка на рас-

стоянии  менее  5  м  по  горизонтали и вертикали от взрывоопасной

зоны при  выполнении дополнительных  защитных мероприятий,  напри-

мер прокладка в трубах, в закрытых коробах, в полах.

7.3.116. В осветительных  сетях в помещениях  со взрывоопасной

зоной класса В-I прокладка групповых линий запрещается. Разрешает-

ся прокладывать только ответвления от групповых линий.

В помещениях со взрывоопасными зонами классов В-Iа, В-Iб, В-II

и В-IIа групповые  осветительные линии рекомендуется  прокладывать

также вне  взрывоопасных зон.  В случае  затруднения в  выполнении

этой рекомендации (например,  в производственных помещениях  боль-

ших размеров)  количество устанавливаемых  во взрывоопасных  зонах

на  этих  линиях  соединительных  и  ответвительных коробок должно

быть по возможности минимальным.

7.3.117. Электропроводки,  присоединяемые к  электрооборудова-

нию  с  видом  взрывозащиты  "искробезопасная электрическая цепь",

должны удовлетворять следующим требованиям:

1) искробезопасные  цепи должны  отделяться от  других цепей с

соблюдением требований ГОСТ 22782.5-78*;

2) использование  одного кабеля  для искробезопасных  и искро-

опасных цепей не допускается;

3)  провода  искробезопасных  цепей  высокой частоты не должны

иметь петель;

4) изоляция проводов искробезопасных цепей должна иметь  отли-

чительный синий цвет. Допускается маркировать синим цветом  только

концы проводов;

5) провода искробезопасных цепей  должны быть защищены от  на-

водок, нарушающих их искробезопасность.

7.3.118. Допустимые  способы прокладки  кабелей и  проводов во

взрывоопасных зонах приведены в табл. 7.3.14.

7.3.119. Применение шинопроводов во взрывоопасных зонах  клас-

сов В-I, В-Iг, В-II и В-IIa запрещается.

Во взрывоопасных  зонах классов  В-Ia и  В-Iб применение шино-

проводов допускается при выполнении следующих условий:

а) шины должны быть изолированы;

б)  во  взрывоопасных  зонах  класса  В-Ia  шины  должны  быть

медными;

568

Т а б л и ц а 7.3.14. Допустимые способы прокладки кабелей

и проводов во взрывоопасных зонах

────────────┬─────────────────────────┬──────┬──────────┬─────────

│                         │      │ Силовые  │ Освети-

│                         │ Сети │ сети и   │ тельные

Кабели    │     Способ прокладки    │ выше │ вторич-  │ сети до

и провода  │                         │ 1 кВ │ ные цепи │ 380 В

│                         │      │ до 1 кВ  │

────────────┼─────────────────────────┼──────┴──────────┴─────────

Бронирован- │Открыто - по стенам и    │  В зонах любого класса

ные кабели  │строительным конструкци- │

│ям на скобах и кабельных │

│конструкциях; в коробах, │

│лотках, на тросах,кабель-│

│ных и технологических эс-│

│такадах; в каналах; скры-│

│то - в земле (траншеях), │

│в блоках                 │

Неброниро-  │Открыто - при отсутствии │В-Iб, │ В-Iб,    │ В-Iа,

ванные кабе-│механических и химических│В-IIa,│ В-IIа,   │ В-Iб,

ли в резино-│воздействий; по стенам и │В-Iг  │ В-Iг     │ В-IIa,

вой, поливи-│строительным конструкциям│      │          │ В-Iг

нилхлорид-  │на скобах и кабельных    │      │          │

ной и метал-│конструкциях; в лотках,  │      │          │

лической    │на тросах                │      │          │

оболочках   │В каналах пылеуплотнен-  │В-II, │ В-II,    │ В-II,

│ных (например, покрытых  │В-IIа │ В-IIа    │ В-IIа

│асфальтом) или засыпан-  │      │          │

│ных песком               │      │          │

│Открыто - в коробах      │В-Iб, │ В-Ia,    │ В-Ia,

│                         │В-Iг  │ В-Iб,    │ В-Iб,

│                         │      │ В-Iг     │ В-Iг

│Открыто  и  скрыто  -  в │   В зонах любого класса

│стальных водогазопровод- │

│ных трубах               │

Изолирован- │       То же             │           То же

ные провода │                         │

Примечание.Для искробезопасных цепей во  взрывоопасных зонах  любого класса  разрешаются все  перечисленные в таблице способы прокладки проводов и кабелей.

в) неразъемные  соединения шин  должны быть  выполнены сваркой

или опрессовкой;

г) болтовые соединения  (например, в местах  присоединения шин

к аппаратам и между секциями) должны иметь приспособления, не  до-

пускающие самоотвинчивания;

д) шинопроводы должны  быть защищены металлическими  кожухами,

обеспечивающими степень защиты не менее IP31. Кожухи должны откры-

ваться только при помощи специальных (торцевых) ключей.

7.3.120. Наружную прокладку кабелей между взрывоопасными зона-

ми рекомендуется выполнять открыто: на эстакадах, тросах, по  сте-

нам зданий и т. п.,  избегая по возможности прокладки в  подземных

кабельных сооружениях (каналах, блоках, туннелях) и траншеях.

569

7.3.121.  По  эстакадам  с  трубопроводами  с  горючими газами

и ЛВЖ  помимо кабелей,  предназначенных для  собственных нужд (для

управления задвижками  трубопроводов, сигнализации,  диспетчериза-

ции и т.п.), допускается прокладывать до 30 бронированных и небро-

нированных силовых  и контрольных  кабелей, стальных  водогазопро-

водных труб с изолированными проводами.

Небронированные кабели  должны прокладываться  в стальных  во-

догазопроводных трубах или в стальных коробах.

Бронированные кабели  следует применять  в резиновой,  поливи-

нилхлоридной и  металлической оболочках,  не распространяющих  го-

рение. Рекомендуется  эти кабели  выбирать без  подушки. При  этом

стальные трубы электропроводки, стальные  трубы и короба с  небро-

нированными  кабелями  и  бронированные  кабели  следует проклады-

вать на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов, по возможности

со стороны трубопроводов с негорючими веществами.

Строительные конструкции эстакад и галерей должны соответство-

вать требованиям гл. 2.3.

При числе кабелей более 30 следует прокладывать их по  кабель-

ным эстакадам и галереям  (см.гл. 2.3). Допускается сооружать  ка-

бельные эстакады  и галереи  на общих  строительных конструкциях с

трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ при выполнении противопожа-

рных мероприятий. Допускается прокладка небронированных кабелей.

7.3.122. Кабельные эстакады могут пересекать эстакады с трубо-

проводами с горючими  газами и ЛВЖ  как сверху, так  и снизу неза-

висимо от плотности по отношению к воздуху транспортируемых газов.

При количестве кабелей до  15 в месте пересечения  допускается

не сооружать кабельных эстакад; кабели могут прокладываться в тру-

бном блоке или в  плотно закрывающемся стальном коробе  с толщиной

стенки короба не менее 1,5 мм.

7.3.123. Кабельные эстакады и их пересечения с эстакадами тру-

бопроводов с горючими газами и ЛВЖ должны удовлетворять  следующим

требованиям:

1. Все конструктивные элементы кабельных эстакад (стойки,  на-

стил, ограждения, крыша и  др.) должны сооружаться из  несгораемых

материалов.

2. На участке пересечения плюс до 1,5 м в обе стороны от внеш-

них габаритов эстакады  с трубопроводами с  горючими газами и  ЛВЖ

кабельная эстакада должна быть выполнена в виде закрытой  галереи.

Пол кабельной эстакады при  прохождении ее ниже эстакады  с трубо-

проводами  с  горючими  газами  и  ЛВЖ  должен иметь отверстия для

выхода попавших внутрь нее тяжелых газов.

Ограждающие  конструкции  кабельных  эстакад,   пересекающихся

с  эстакадами  с  трубопроводами  с  горючими газами и ЛВЖ, должны

быть несгораемыми и соответствовать требованиям гл. 2.3.

3. На участке пересечения эстакады с трубопроводами с  горючи-

ми газами  и ЛВЖ  не должны  иметь ремонтных  площадок и на трубо-

проводах не должно  быть фланцевых соединений,  компенсаторов, за-

порной арматуры и т. п.

570

4. В местах пересечения  на кабелях не должны  устанавливаться

кабельные муфты.

5. Расстояние в свету  между трубопроводами с горючими  газами

и ЛВЖ  и кабельной  эстакадой или  трубным блоком  с кабелями либо

электротехническими коммуникациями должно быть не менее 0,5 м.

7.3.124. Наружные  кабельные каналы  допускается сооружать  на

расстоянии не менее 1,5 м от стен помещений со взрывоопасными  зо-

нами всех классов. В месте входа во взрывоопасные зоны этих  поме-

щений каналы должны засыпаться песком по длине не менее 1,5 м.

7.3.125. В кабельных каналах, проходящих во взрывоопасной зоне

класса В-Iг или по территории от одной взрывоопасной зоны до  дру-

гой, через каждые 100 м должны быть установлены песочные  перемыч-

ки длиной не менее 1,5 м по верху.

7.3.126. Во взрывоопасных зонах любого класса допускается про-

кладка кабелей в блоках.  Выводные отверстия для кабелей из блоков

и стыки блоков должны быть плотно заделаны несгораемыми материала-

ми.

7.3.127. Сооружение кабельных туннелей на предприятиях с нали-

чием взрывоопасных зон не рекомендуется. При необходимости кабель-

ные туннели могут сооружаться при выполнении следующих условий:

1. Кабельные туннели  должны прокладываться, как  правило, вне

взрывоопасных зон.

2. При подходе к взрывоопасным зонам кабельные туннели  должны

быть отделены от них несгораемой перегородкой с пределом oгнестой-

кости 0,75 ч.

3. Отверстия для кабелей  и труб электропроводки, вводимых  во

взрывоопасную  зону,  должны  быть  плотно  заделаны  несгораемыми

материалами.

4. В кабельных туннелях должны быть выполнены  противопожарные

мероприятия (см. 2.3.122).

5. Выходы из туннеля, а также выходы вентиляционных шахт  тун-

неля должны находиться вне взрывоопасных зон.

7.3.128. Открытые токопроводы до 1 кВ и выше гибкой и  жесткой

конструкций допускается прокладывать по территории предприятия  со

взрывоопасными  зонами  на  специально  для  этого предназначенных

эстакадах или опорах.

Прокладывать открытые токопроводы  на эстакадах с  трубопрово-

дами с горючими газами и ЛВЖ и эстакадах КИПиА запрещается.

7.3.129. Токопроводы до  10 кВ в  оболочке со степенью  защиты

IP54 могут прокладываться по территории предприятия со взрывоопас-

ными зонами на специальных эстакадах, эстакадах с трубопроводами с

горючими газами и ЛВЖ и эстакадах КИПиА, если отсутствует  возмож-

ность вредных наводок на  цепи КИПиА от токопроводов.  Токопроводы

следует прокладывать на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов,

по возможности со стороны трубопроводов с негорючими веществами.

7.3.130. Минимально допустимые  расстояния от токопроводов  до

помещений  со  взрывоопасными  зонами  и до наружных взрывоопасных

установок приведены в табл. 7.3.15.

571

Т а б л и ц  а 7.3.15. Минимальное допустимое расстояние от  токо-

проводов (гибких и жестких)  и от кабельиых эстакад  с транзитными

кабелями до помещений с взрывоопасными зонами и до наружных  взры-

воопасных установок

─────────────────────────────────────┬────────────────────────────

│       Расстояние, м

Помещения со взрывоопасными зонами   ├─────────────┬──────────────

и наружные взрывоопасные установки,  │ от токопро- │ от кабельных

до которых определяется расстояние   │   водов     │   эстакад

─────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────

С тяжелыми или сжиженными горючими газами

Помещения с выходящей в сторону токо-│     10      │ Не нормирует-

проводов и кабельных эстакад несгора-│             │ ся

емой стеной без проемов и устройств  │             │

для выброса воздуха из систем        │             │

вытяжной вентиляции                  │             │

Помещения с выходящей в сторону      │     20      │      9

токопроводов и кабельных эстакад     │             │

стеной с проемами                    │             │

Наружные взрывоопасные установки,    │     30      │      9

установки, расположенные у стен      │             │

зданий (в том числе емкости)         │             │

Резервуары (газгольдеры)             │     50      │     20

С легкими горючими газами и ЛВЖ, с горючими пылью или волокнами

Помещения с выходящей в сторону      │  10 или 6   │Не нормирует-

токопроводов и кабельных эстакад     │ (см. при-   │ся

несгораемой стеной без проемов и     │  мечание,   │

устройств для выброса воздуха из     │  п. 2)      │

систем вытяжной вентиляции           │             │

Помещения с выходящей в сторону      │     15      │9 или 6 (см.

токопроводов  и  кабельных  эстакад  │             │примечание,

стеной с проемами                    │             │п. 2)

Наружные взрывоопасные установки,    │     25      │     9

установки, расположенные у стен      │             │

зданий (в том числе емкости)         │             │

Сливно-наливные эстакады с закрытым  │     25      │    20

сливом или наливом ЛВЖ               │             │

Резервуары (газгольдеры) с горючими  │     25      │    20

газами                               │             │

П р и м е ч а н и я: 1. Проезд пожарных автомобилей к  кабельной эстакаде допускается с одной стороны эстакады.

2.  Минимально допустимые расстояния 6 м применяются до зданий и сооружений I и II степеней огнестойкости со взрывоопасными производствами при соблюдении условий, оговоренных в СНиП по  проектированию генеральных планов промышленных предприятий.

3. Расстояния, указанные в таблице, считаются от стен  помещений со взрывоопасными зонами, от стенок резервуаров или от  наиболее выступающих частей наружных установок.

7.3.131. Допустимые расстояния от кабельных эстакад до помещений со взрывоопасными зонами  и до наружных взрывоопасных  установок:

а)  с транзитными кабелями - см. табл. 7.3.15;

б) с кабелями,  предназначенными только для  данного производ-

ства (здания),- не нормируются.

572

Торцы ответвлений от кабельных  эстакад для подвода кабелей  к

помещениям со взрывоопасными  зонами или к  наружным взрывоопасным

установкам могут примыкать  непосредственно к стенам  помещений со

взрывоопасными зонами и к наружным взрывоопасным установкам.

ЗАНУЛЕНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

7.3.132. На взрывоопасные зоны любого класса в помещениях и на

наружные  взрывоопасные  установки  распространяются   приведенные

в 1.7.21 требования о допустимости применения в  электроустановках

до 1 кВ глухозаземленной или изолированной нейтрали. При  изолиро-

ванной нейтрали должен быть обеспечен автоматический контроль изо-

ляции сети с действием на сигнал и контроль исправности пробивного

предохранителя.

7.3.133. Во взрывоопасных зонах классов В-I, В-Ia и В-II реко-

мендуется применять защитное  отключение (см. гл.1.7).  Во взрыво-

опасных  зонах  любого  класса  должно  быть выполнено уравнивание

потенциалов согласно 1.7.47.

7.3.134. Во взрывоопасных зонах любого класса подлежат зануле-

нию (заземлению) также:

а) во изменение 1.7.33 - электроустановки при всех напряжениях

переменного и постоянного тока;

б) электрооборудование, установленное на зануленных (заземлен-

ных) металлических конструкциях, которые в соответствии с  1.7.48,

п.1 в невзрывоопасных зонах разрешается не занулять (не заземлять).

Это требование не относится к электрооборудованию,  установленному

внутри зануленных (заземленных) корпусов шкафов и пультов.

В  качестве  нулевых  защитных  (заземляющих) проводников дол-

жны быть использованы  проводники, специально предназначенные  для

этой цели.

7.3.135. В электроустановках до  1 кВ с глухозаземленной  ней-

тралью зануление электрооборудования должно осуществляться:

а) в силовых сетях во взрывоопасных зонах любого класса -  от-

дельной жилой кабеля или провода;

б) в осветительных сетях во взрывоопасных зонах любого класса,

кроме класса В-I,- на участке от светильника до ближайшей ответви-

тельной коробки  - отдельным  проводником, присоединенным  к нуле-

вому рабочему проводнику в ответвительной коробке;

в) в осветительных  сетях во взрывоопасной  зоне класса В-I  -

отдельным проводником,  проложенным от  светильника до  ближайшего

группового щитка;

г) на участке сети от  РУ и ТП, находящихся вне  взрывоопасной

зоны, до щита, сборки, распределительного пункта и т.п., также на-

ходящихся вне взрывоопасной зоны, от которых осуществляется  пита-

ние электроприемников, расположенных во взрывоопасных зонах любого

класса, допускается в  качестве нулевого защитного  проводника ис-

пользовать алюминиевую оболочку питающих кабелей.

7.3.136. Нулевые защитные проводники во всех звеньях сети дол-

жны  быть  проложены  в  общих  оболочках, трубах, коробах, пучках

с фазными проводниками.

573

7.3.137. В электроустановках  до 1 кВ  и выше с  изолированной

нейтралью  заземляющие  проводники  допускается  прокладывать  как

в общей оболочке с фазными, так и отдельно от них.

Магистрали заземления  должны быть  присоединены к  заземлите-

лям в двух или более  разных местах и по возможности  с противопо-

ложных концов помещения.

7.3.138. Использование металлических конструкций зданий,  кон-

струкций производственного  назначения, стальных  труб электропро-

водки, металлических  оболочек кабелей  и т.п.  в качестве нулевых

защитных (заземляющих) проводников допускается только как дополни-

тельное мероприятие.

7.3.139. В электроустановках до  1 кВ с глухозаземленной  ней-

тралью в целях  обеспечения автоматического отключения  аварийного

участка  проводимость  нулевых  защитных  проводников  должна быть

выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или нулевой  защитный

проводник возникал ток КЗ, превышающий  не менее чем в 4  раза но-

минальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя и не менее

чем в 6 раз ток расцепителя автоматического выключателя,  имеющего

обратнозависимую от тока характеристику.

При  защите  сетей  автоматическими  выключателями,   имеющими

только электромагнитный расцепитель  (без выдержки времени),  сле-

дует  руководствоваться  требованиями,  касающимися кратности тока

КЗ и приведенными в 1.7.79.

7.3.140. Расчетная проверка полного сопротивления петли фаза -

нуль в  электроустановках напряжением  до 1  кВ с глухозаземленной

нейтралью должна предусматриваться для всех электроприемников, ра-

сположенных во взрывоопасных зонах классов В-I и В-II, и выборочно

(но не менее 10 % общего количества) для электроприемников, распо-

ложенных во взрывоопасных зонах  классов В-Ia, В-Iб, В-Iг  и В-IIа

и имеющих наибольшее сопротивление петли фаза - нуль.

7.3.141. Проходы специально проложенных нулевых защитных  (за-

земляющих)  проводников  через  стены  помещений со взрывоопасными

зонами должны производиться в отрезках труб или в проемах.  Отвер-

стия труб и проемов должны быть уплотнены несгораемыми  материала-

ми. Соединение нулевых защитных (заземляющих) проводников в местах

проходов не допускается.

МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЩИТА OT СТАТИЧЕСКОГО

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

7.3.142. Защита зданий, сооружений и наружных установок, имею-

щих взрывоопасные  зоны, от  прямых ударов  молнии и  вторичных ее

проявлений должна выполняться в соответствии с СН 305-77 "Инструк-

ция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и  сооруже-

ний" Госстроя СССР.

7.3.143. Защита установок от статического электричества должна

выполняться в соответствии с действующими нормативными документами.

574

ГЛАВА 7.4

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ В ПОЖАРООПАСНЫХ

ЗОНАХ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

7.4.1. Настоящая глава 1) Правил распространяется на  электро-

установки, размещаемые в пожароопасных зонах внутри и вне  помеще-

ний. Эти электроустановки  должны удовлетворять также  требованиям

других разделов Правил в той мере, в какой они не изменены настоя-

щей главой.

Выбор  и  установка  электрооборудования  (машин,   аппаратов,

устройств) и  сетей для  пожароопасных зон  выполняются в соответ-

ствии с  настоящей главой  Правил на  основе классификации горючих

материалов (жидкостей, пылей и волокон).

Требования  к  электроустановкам  жилых  и общественных зданий

приведены в гл. 7.1, а к электроустановкам зрелищных  предприятий,

клубных учреждений и спортивных сооружений - в гл. 7.2.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

7.4.2. Пожароопасной  зоной называется  пространство внутри  и

вне помещений, в пределах которого постоянно или периодически  об-

ращаются горючие (сгораемые) вещества и в котором они могут  нахо-

диться при нормальном технологическом процессе или при его наруше-

ниях.

Классификация пожароопасных зон приведена в 7.4.3 - 7.4.6.

7.4.3. Зоны  класса П-I  - зоны,  расположенные в  помещениях,

в  которых  обращаются  горючие  жидкости  с  температурой вспышки

выше 61°C (см. 7.3.12).

7.4.4. Зоны класса П-II - зоны, расположенные в помещениях,  в

которых выделяются горючие пыль или волокна с нижним концентрацио-

нным пределом воспламенения более 65 г/куб.м к объему воздуха.

7.4.5.  Зоны  класса  П-IIa  -  зоны,  расположенные в помеще-

ниях, в которых обращаются твердые горючие вещества.

7.4.6. Зоны класса П-III - расположенные вне помещения зоны, в

которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61

°C или твердые горючие вешества.

7.4.7. Зоны в помещениях и зоны наружных установок в  пределах

до 5 м по горизонтали и вертикали от аппарата, в которых постоянно

или периодически обращаются  горючие вещества, но  технологический

процесс ведется с  применением открытого огня,  раскаленных частей

либо технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до  тем-

пературы самовоспламенения  горючих паров,  пылей или  волокон, не

__________________

1) Согласована с Госстроем СССР 27 февраля 1980 г,; утверждена

Главтехуправлением  и  Госэнергонадзором  Минэнерго  СССР  5 марта

1980 г. Внесены  изменения Решением Главтехуправления  и Главгосэ-

нергонадзора Минэнерго СССР № Э-2/83 от 25 февраля 1983 г.

575

относятся в части их  электрооборудования к пожароопасным.   Класс

среды в помещениях или среды наружных установок за пределами  ука-

занной 5-метровой зоны следует определять в зависимости от  техно-

логических процессов, применяемых в этой среде.

Зоны в помещениях и  зоны наружных установок, в  которых твер-

дые, жидкие и газообразные  горючие вещества сжигаются в  качестве

топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части  их

электрооборудования к пожароопасным.

7.4.8. Зоны в помещениях вытяжных вентиляторов, а также в  по-

мещениях  приточных  вентиляторов  (если  приточные  системы рабо-

тают с  применением рециркуляции  воздуха), обслуживающих  помеще-

ния  с   пожароопасными  зонами   класса  П-II,   относятся  также

к пожароопасным зонам класса П-II.

Зоны  в  помещениях  вентиляторов  местных отсосов относятся к

пожароопасным зонам того же класса, что и обслуживаемая ими зона.

Для  вентиляторов,  установленных  за  наружными  ограждающими

конструкциями  и  обслуживающих  пожароопасные  зоны  класса  П-II

и пожароопасные зоны любого класса местных отсосов,  электродвига-

тели выбираются как для пожароопасной зоны класса П-III.

7.4.9. Определение  границ и  класса пожароопасных  зон должно

производиться технологами  совместно с  электриками проектной  или

эксплуатационной организации.

В помещениях с производствами (и складов) категории В электро-

оборудование должно удовлетворять, как правило, требованиям гл.7.4

к электроустановкам в пожароопасных зонах соответствующего класса.

7.4.10. При  размещении в  помещениях или  наружных установках

единичного  пожароопасного  оборудования,  когда  специальные меры

против распространения пожара не предусмотрены, зона в пределах до

3  м  по  горизонтали  и  вертикали от этого оборудования является

пожароопасной.

7.4.11. При выборе электрооборудования, устанавливаемого в по-

жароопасных зонах, необходимо  учитывать также условия  окружающей

среды (химическую активность, атмосферные осадки и т. п.).

7.4.12. Неподвижные контактные соединения в пожароопасных  зо-

нах любого класса должны выполняться сваркой, опрессовкой, пайкой,

свинчиванием или иным  равноценным способом. Разборные  контактные

соединения должны быть снабжены приспособлением для предотвращения

самоотвинчивания.

7.4.13. Защита зданий, сооружений и наружных установок, содер-

жащих пожароопасные зоны, от  прямых ударов молнии и  вторичных ее

проявлений, а также  заземление установленного в  них оборудования

(металлических сосудов, трубопроводов и т.п.), содержащего горючие

жидкости, порошкообразные  или волокнистые  материалы и  т.п., для

предотвращения  искрения,  обусловленного  статическим  электриче-

ством, должны выполняться  в соответствии с  действующими нормати-

вами по проектированию и  устройству молниезащиты зданий и  соору-

жений и защиты установок от статического электричества.

576

В  пожароопасных  зонах  любого  класса  должны быть предусмо-

трены меры для снятия статических зарядов с оборудования.

7.4.14. Заземление  электрооборудования в  пожароопасных зонах

должно выполняться в соответствии с гл. 1.7.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

7.4.15. В пожароопасных зонах любого класса могут  применяться

электрические машины с классами  напряжения до 10 кВ  при условии,

что их оболочки  имеют степень защиты  по ГОСТ 17494-72*  не менее

указанной в табл. 7.4.1.

В пожароопасных  зонах любого  класса могут  применяться элек-

трические  машины,  продуваемые  чистым  воздухом с вентиляцией по

замкнутому или разомкнутому циклу.   При вентиляции по  замкнутому

циклу в  системе вентиляции  должно быть  предусмотрено устройство

для  компенсации  потерь  воздуха  и создания избыточного давления

в машинах и воздуховодах.

Допускается изменять  степень защиты  оболочки от  проникнове-

ния воды (2-я цифра  обозначения) в зависимости от  условий среды,

в которой машины устанавливаются.

До  освоения  электропромышленностью  крупных  синхронных  ма-

шин,  машин  постоянного  тока  и  статических  преобразовательных

агрегатов в  оболочке со  степенью защиты  IP44 допускается приме-

нять в пожароопасных зонах класса П-IIa машины и агрегаты со  сте-

пенью защиты оболочки не менее IP20.

7.4.16. Воздух  для вентиляции  электрических машин  не должен

содержать паров и пыли горючих веществ. Выброс отработавшего  воз-

духа  при  разомкнутом  цикле  вентиляции  в пожароопасную зону не

допускается.

Таблица 7.4.1. Минимальные допустимые степени защиты оболочек

электрических машин в зависимости от класса пожароопасной зоны

─────────────────────────────────────┬────────────────────────────

│Степень защиты оболочки для

│ пожароопасной зоны класса

Вид установки и условия работы      ├──────┬──────┬───────┬──────

│ П-I  │ П-II │ П-IIa │ П-III

─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────

Стационарно установленные машины, ис-│ IP44 │ IP54*│ IP44  │ IP44

крящие или с искрящими частями по    │      │      │       │

условиям работы                      │      │      │       │

Стационарно установленные машины, не │ IP44 │ IP44 │ IP44  │ IP44

искрящие и без искрящих частей по    │      │      │       │

условиям работы                      │      │      │       │

Машины с частями, искрящими и не ис- │ IP44 │ IP54*│ IP44  │ IP44

крящими по условиям работы, установ- │      │      │       │

ленные на передвижных механизмах и   │      │      │       │

установках (краны, тельферы, электро-│      │      │       │

тележки и т. п.)                     │      │      │       │

_______________

* До освоения электропромышленностью машин со степенью  защиты

оболочки IP54 могут применяться машины со степенью защиты оболочки IP44.

577

7.4.17.  Электрооборудование  переносного электрифицированного

инструмента в  пожароопасных зонах  любого класса  должно быть  со

степенью защиты  оболочки не  менее IP44;  допускается степень за-

щиты оболочки IP33  при условии выполнения  специальных технологи-

ческих требований к ремонту оборудования в пожароопасных зонах.

7.4.18.  Электрические  машины с частями,  нормально искрящими

по условиям работы (например, электродвигатели с контактными коль-

цами), должны  располагаться на  расстоянии не  менее 1  м от мест

размещения  горючих  веществ  или  отделяться  от  них несгораемым

экраном.

7.4.19. Для механизмов,  установленных в пожароопасных  зонах,

допускается применение электродвигателей с меньшей степенью защиты

оболочки, чем указано в табл. 7.4.1, при следующих условиях:

электродвигатели должны устанавливаться вне пожароопасных зон;

привод механизма должен осуществляться при помощи вала, пропу-

щенного через стену, с устройством в ней сальникового уплотнения.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ

7.4.20. В пожароопасных зонах могут применяться электрические

аппараты, приборы, шкафы и сборки зажимов, имеющие степень  защиты

оболочки по ГОСТ 14255-69* не менее указанной в табл. 7.4.2.

Таблица 7.4.2. Минимальные допустимые степени защиты оболочек

электрических аппаратов, приборов, шкафов и сборок зажимов

в зависимости от класса пожароопасной зоны

─────────────────────────────────────┬────────────────────────────

│Степень защиты оболочки для

│ пожароопасной зоны класса

Вид установки и условия работы      ├──────┬──────┬───────┬──────

│ П-I  │ П-II │ П-IIa │ П-III

─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────

Установленные стационарно или на пе- │ IP44 │ IP54 │ IP44  │ IP44

редвижных механизмах и установках    │      │      │       │

(краны, тельферы, электротележки и т.│      │      │       │

п.), искрящие по условиям работы     │      │      │       │

Установленные стационарно или на пе- │ IP44 │ IP44 │ IP44  │ IP44

редвижных механизмах и установках,   │      │      │       │

не искрящие по условиям работы       │      │      │       │

Шкафы для размещения аппаратов и     │ IP44 │ IP54*│ IP44  │ IР44

приборов                             │      │IP44**│       │

Коробки сборок зажимов силовых и вто-│ IP44 │ IP44 │ IP44  │ IP44

ричных цепей                         │      │      │       │

____________

* При установке в них аппаратов и приборов, искрящих по  условиям работы. До освоения электропромышленностью шкафов со степенью защиты оболочки  IP54 могут  применяться шкафы  со степенью защиты оболочки IP44.

** При установке  в них аппаратов  и приборов, не  искрящих по условиям работы.

578

Допускается изменять степень защиты оболочки от  проникновения

воды (2-я  цифра обозначения)  в зависимости  от условий  среды, в

которой аппараты и приборы устанавливаются.

7.4.21. Аппараты  и приборы,  устанавливаемые в  шкафах, могут

иметь меньшую степень защиты оболочки, чем указано в табл.7.4.2 (в

то м числе исполнение IP00), при условии, что шкафы имеют  степень

защиты оболочки не ниже указанной  в табл. 7.4.2 для данной  пожа-

пасной зоны.

7.4.22. В пожароопасных зонах любого класса могут  применяться

аппараты,  приборы,  шкафы  и  сборки  зажимов, продуваемые чистым

воздухом под избыточным давлением.

7.4.23. В пожароопасных зонах любого класса могут  применяться

аппараты  и  приборы  в  маслонаполненном  исполнении (за исключе-

нием кислородных  установок и  подъемных механизмов,  где примене-

ние этих аппаратов и приборов запрещается).

7.4.24. Щитки и выключатели осветительных сетей  рекомендуется

выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не  вызывает

существенного удорожания и расхода цветных металлов.

Электроустановки  запираемых  складских  помещений,  в которых

есть пожароопасные зоны любого  класса, должны иметь аппараты  для

отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от нали-

чия  отключающих  аппаратов  внутри  помещений.  Отключающие аппа-

раты должны  быть установлены  в ящике  из несгораемого  материала

с приспособлением для пломбирования на ограждающей конструкции  из

несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре.

Отключающие аппараты должны  быть доступны для  обслуживания в

любое время суток.

7.4.25. Если в пожароопасных  зонах любого класса по  условиям

производства необходимы  электронагревательные приборы,  то нагре-

ваемые рабочие  части их  должны быть  защищены от соприкосновения

с горючими веществами, а  сами приборы установлены на  поверхности

из негорючего материала. Для  защиты от теплового излучения  элек-

тронагревательных приборов необходимо устанавливать экраны из  не-

сгораемых материалов.

В  пожароопасных  зонах  любого  класса складских помещений, а

также в  зданиях архивов,  музеев, галерей,  библиотек (кроме спе-

циально  предназначенных  помещений,  например буфетов) применение

электронагревательных приборов запрещается.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

7.4.26. Степень защиты оболочки электрооборудования, применяе-

мого для кранов, талей и аналогичных им механизмов, должна соотве-

тствовать табл. 7.4.1 - 7.4.3.

7.4.27. Токоподвод подъемных механизмов (кранов, талей и т.п.)

в пожароопасных зонах классов П-I и П-II должен выполняться  пере-

носным гибким кабелем с  медными жилами, с резиновой  изоляцией, в

оболочке, стойкой к окружающей среде. В пожароопасных зонах  клас-

сов П-IIa  и П-III  допускается применение  троллеев и  троллейных

шинопроводов,  но  они  не  должны  быть  расположены  над местами

размещения горючих веществ.

579

Таблица 7.4.3. Минимальные допустимые степени защиты

светильников в зависимости от класса пожароопасной зоны

─────────────────────┬────────────────────────────────────────────

│       Степень защиты светильников для

│          пожароопасной зоны класса

Источники света,   ├──────┬───────┬─────────────────────┬───────

устанавливаемые    │      │       │П-IIa, а также П-II  │

в светильниках    │      │       │при наличии местных  │

│  П-I │ П-II  │  нижних отсосов и   │ П-III

│      │       │   общеобменной      │

│      │       │    вентиляции       │

─────────────────────┼──────┼───────┼─────────────────────┼───────

Лампы накаливания    │ IP53 │ IP53  │       2'3           │ 2'3

Лампы ДРЛ            │ IP53 │ IP53  │       IP23          │ IP23

Люминесцентные лампы │  5'3 │  5'3  │       IP23          │ IP23

П р и м е ч а н и е. Допускается изменять степень защиты  оболочки от проникновения воды (2-я цифра обозначения) в  зависимости от условий среды, в которой устанавливаются светильники.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, TPAHCФOPMATOPHЫE

И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

7.4.28. Установка РУ до 1 кВ и выше в пожароопасных зонах  лю-

бого класса не рекомендуется. При необходимости установки РУ в по-

жароопасных зонах степень  защиты его элементов  (шкафов и т.  п.)

должна соответствовать табл. 7.4.2.

7.4.29. В  пожароопасных зонах  любого класса,  за исключением

пожароопасных зон в складских помещениях, а также зданий и помеще-

ний архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, допускается  на

участках,  огражденных  сетками,   открытая  установка  КТП,   КПП

с трансформаторами  сухими или  с негорючим  заполнением, а  также

комплектных конденсаторных  установок (ККУ)  с негорючим  заполне-

нием конденсаторов. При этом  степень защиты оболочки шкафов  КТП,

КПП  и  ККУ  должна  быть  не  менее  IR41. Расстояние от КТП, КПП

и ККУ до ограждения принимается в соответствии с гл. 4.2.

В пожароопасных зонах любого класса, за исключением пожароопа-

сных зон в складских помещениях, а также помещений архивов, музеев, картинных  галерей,  библиотек,  могут  размещаться встроенные или пристроенные КТП и КПП с маслонаполненными трансформаторами и подстанции с маслонаполненными  трансформаторами в закрытых  камерах, сооружаемые в соответствии с требованиями гл. 4.2 и 7.4.30.

7.4.30. Подстанции с маслонаполненными трансформаторами  могут

быть встроенными или пристроенными при выполнении следующих  усло-

вий:

1.  Двери  и  вентиляционные  отверстия  камер трансформаторов

с масляным заполнением не должны выходить в пожароопасные зоны.

2. Отверстия в стенах и  полу в местах прохода кабелей  и труб

электропроводки  должны  быть  плотно  заделаны несгораемыми мате-

риалами.

3.  Выход  из  подстанции  с маслонаполненными трансформатора-

ми,  установленными  в  камерах,  в  пожароопасную зону может быть

580

выполнен только  из помещения  РУ до  1 кВ.  При этом дверь должна

быть самозакрывающейся и иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.

4. Выход из помещений КТП и КПП в пожароопасную зону, а  также

транспортировка трансформаторов КТП и КПП через пожароопасную зону

допускаются. При этом дверь предусматривается, как указано в п. 3,

а ворота - с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.

П р и м е ч а н и е.  РУ, ТП, ПП считаются встроенными,  если имеют две или три  стены (перегородки), общие со  смежными помещениями с пожароопасными зонами, и пристроенными, если имеют  только одну стену (перегородку), общую с указанными помещениями.

7.4.31. Электрооборудование с масляным заполнением  (трансфор-

маторы, батареи конденсаторов, выключатели и т. п.) может  устана-

вливаться на расстоянии  не менее 0,8  м от наружной  стены здания

с пожароопасными зонами при условии, что расстояние по  горизонта-

ли и вертикали от проемов  в стене здания до установленного  элек-

трооборудования будет не менее 4 м.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

7.4.32. В пожароопасных зонах должны применяться  светильники,

имеющие степень защиты не менее указанной в табл. 7.4.3.

7.4.33. Конструкция светильников  с лампами ДРЛ  должна исклю-

чать выпадание  из них  ламп.   Светильники с  лампами накаливания

должны  иметь  сплошное  силикатное  стекло, защищающее лампу. Они

не должны иметь отражателей и рассеивателей из сгораемых  материа-

лов. В пожароопасных зонах любого класса складских помещений  све-

тильники  с  люминесцентными  лампами  не должны иметь отражателей

и рассеивателей из горючих материалов.

7.4.34. Электропроводка внутри светильников с лампами  накали-

вания  и  ДРЛ  до  места  присоединения внешних проводников должна

выполняться термостойкими проводами.

7.4.35. Переносные  светильники в  пожароопасных зонах  любого

класса должны иметь степень защиты не менее IP54; стеклянный  кол-

пак светильника должен быть защищен металлической сеткой.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ТОКОПРОВОДЫ, ВОЗДУШНЫЕ И

КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

7.4.36. В пожароопасных зонах  любого класса кабели и  провода

должны иметь покров и оболочку из материалов, не  распространяющих

горение. Применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией  не

допускается.

7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на ра-

сстояниях  менее  1  м  по  горизонтали вертикали от пожароопасной

зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному  технологи-

ческому процессу (производству)  транзитные электропроводки и  ка-

бельные линии всех напряжений.

7.4.38. В пожароопасных зонах любого класса применение  неизо-

лированных проводов запрещается (исключение см. в 7.4.27, 7.4.43).

581

7.4.39. В  пожароопасных зонах  любого класса  разрешаются все

виды прокладок кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и  изоли-

рованных проводов, прокладываемых открыто непосредственно по конс-

трукциям, на  изоляторах, лотках,  тросах и  т.п. до  мест открыто

хранимых (размещаемых) горючих вешеств, должно быть не менее 1 м.

Прокладка  незащищенных   изолированных  проводов   с   алюми-

ниевыми жилами  в пожароопасных  зонах любого  класса должна  про-

изводиться в трубах и коробах.

7.4.40. По эстакадам с трубопроводами с горючими газами и жид-

костями,  проходящим  по  территории  с пожароопасной зоной класса

П-III,  допускается  прокладка  изолированных  проводов в стальных

трубах, небронированных кабелей в стальных трубах и коробах,  бро-

нированных кабелей  открыто. При  этом стальные  трубы электропро-

водки, стальные трубы и короба с небронированными кабелями и  бро-

нированные  кабели  следует  прокладывать  на  расстоянии не менее

0,5 м  от трубопроводов,  по возможности  со стороны трубопроводов

с негорючими веществами.

7.4.41. Для  передвижных электроприемников  должны применяться

переносные гибкие кабели с медными жилами, с резиновой  изоляцией,

в оболочке, стойкой к окружающей среде.

7.4.42. Соединительные  и ответвительные  коробки, применяемые

в  электропроводках  в  пожароопасных  зонах любого класса, должны

иметь степень зашиты  оболочки не менее  IР43. Они должны  изгота-

вливаться из стали  или другого прочного  материала, а их  размеры

должны  обеспечивать  удобство  монтажа  и  надежность  соединения

проводов.

Части  коробок,  выполненные  из  металла, должны иметь внутри

изолируюшую выкладку  или надежную  окраску. Пластмассовые  части,

кроме применяемых  в групповой  сети освещения,  должны быть изго-

товлены из трудногорючей пластмассы.

7.4.43. В пожароопасных зонах классов П-I, П-II и П-IIa  допу-

скается применение шинопроводов до  1 кВ с медными  и алюминиевыми

шинами со степенью  защиты IR20 и  выше, при этом  в пожароопасных

зонах П-I и П-II все шины, в том числе и шины ответвления,  должны

быть изолированными. В шинопроводах со степенью защиты IP54 и выше

шины допускается не изолировать.

Неразборные контактные  соединения шин  должны быть  выполнены

сваркой, а разборные соединения - с применением приспособлений для

предотвращения самоотвинчивания.

Температура всех элементов шинопроводов, включая  ответвитель-

ные  коробки,  устанавливаемые  в  пожароопасных зонах класса П-I,

не должна превышать 60°C.

7.4.44. Ответвительные  коробки с  коммутационными и  защитны-

ми аппаратами, а также разъемные контактные соединения  допускает-

ся применять в пожароопасных зонах всех классов, При этом ответви-

тельные  коробки,  установленные  на  шинопроводах,  включая места

ввода кабелей (проводов) и места соприкосновения с  шинопроводами,

должны  иметь  степень  защиты  IP44  и выше для пожароопасных зон

классов П-I и П-IIa, IP54 и выше для зон класса П-II.

582

Т а б л и ц а 7.4.4. Открытые наземные склады хранения горючих

материалов и веществ, готовой продукции и оборудования

─────────────────────────────────────────────┬────────────────────

Склады                        │Вместимость, площадь

─────────────────────────────────────────────┼────────────────────

Каменного угля, торфа, грубых кормов (сена,  │ Более 1000 т

соломы), льна, конопли, хлопка, зерна      │

Лесоматериалов, дров, щепы, опилок           │ Более 1000 куб.м

Горючих жидкостей                            │ Более 3000 куб.м

Готовой продукции и оборудования в сгораемой │ Более 1 га

упаковке                                   │

Т а б л и ц а 7.4.5. Наименьшее расстояние от оси ВЛ до 1 кВ

с неизолированными проводами из алюминия, сталеалюминия

или алюминиевых сплавов до границ открытых наземных складов,

перечисленных в табл. 7.4.4

──────────────┬───────────────────────────────────────────────────

Высота подвеса│    Наименьшее расстояние, м, при расчетной

верхнего    │     скорости ветра, м/с (районе по ветру)

провода ВЛ от ├──────┬───────┬───────┬──────┬─────┬──────┬────────

уровня эемли,м│      │       │       │      │     │      │

│ 16(I)│18(II) │21(III)│24(IV)│27(V)│30(VI)│33(VII)

──────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼──────┼────────

До 7          │ 17   │  19   │  27   │  31  │  36 │  41  │ 46

7,5        │ 18   │  20   │  31   │  33  │  38 │  43  │ 48

8          │ 19   │  21   │  35   │  35  │  40 │  45  │ 50

9          │ 20,5 │  23   │  37   │  37  │  43 │  49  │ 53

10          │ 22   │  24   │  40   │  40  │  46 │  53  │ 57

Для зон классов П-I  и П-II должен быть  обеспечен опережающий

разрыв цепи ответвления  в момент коммутации  разъемных контактных

соединений.

В помещениях  архивов, музеев,  картинных галерей,  библиотек,

а  также  в  пожароопасных  зонах  складских помещений запрещается

применение разъемных контактных соединений, за исключением  соеди-

нений во временных сетях при показе экспозиций.

7.4.45. Расстояния от оси ВЛ до пожароопасных зон должны выби-

раться по 2.4.64 и 2.5.163,  за исключением расстояний от ВЛ  до 1

кВ  с  неизолированными  проводами  из алюминия, сталеалюминия или

алюминиевых сплавов до открытых наземных складов, перечисленных  в

табл.7.4.4. Расстояние от оси ВЛ до 1 кВ до складов, перечисленных

в табл.7.4.4, должно быть не менее указанного в табл.7.4.5; данное

требование не распространяется  на ВЛ наружного  освещения, разме-

щаемые на территории складов.

583

ГЛАВА 7.5

ЗЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

7.5.1. Настоящая глава 1) Правил распространяется на производ-

ственные и лабораторные установки электропечей и  электротермичес-

ких устройств (электронагревательных приборов, аппаратов) перемен-

ного тока промышленной (50 Гц), пониженной (ниже 50 Гц),  повышен-

ной - средней (до 30 кГц) и высокой (выше 30 кГц) частоты и посто-

янного (выпрямленного) тока:

сопротивления прямого и косвенного действия (с любым  материа-

лом нагревательного элемента: твердым и жидким), в том числе элек-

трошлакового переплава и литья;

дуговых прямого, косвенного  действия и комбинированного  дей-

ствия (с преобразованием электрической энергии в тепловую в  элек-

трической дуге и в сопротивлении), в том числе электропечей рудно-

термических  и  ферросплавных,  а  также плазменных нагревательных

и плавильных;

индукционных нагревательных  (в том  числе закалочных)  и пла-

вильных (в том числе тигельных и канальных);

диэлектрического нагрева;

электронно-лучевых.

Настоящая глава Правил распространяется на все элементы  элек-

троустановок перечисленных видов электропечей и электротермических

устройств любых конструкций, назначений и режимов работы, а  также

с любыми средами (воздух, вакуум, инертный газ и т.п.) и давления-

ми в их рабочих камерах.

7.5.2. Электротермические установки и используемое в них элек-

тротехническое и  другое оборудование  кроме требований  настоящей

главы должны удовлетворять также требованиям разд. 1 - 6 в той ме-

ре, в какой они не изменены настоящей главой.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

7.5.3.  Электротермические  установки  в отношении обеспечения

надежности электроснабжения, как правило, следует относить к элек-

троприемникам II и III категорий в соответствии.с 1.2.17.

Категории электроприемников основного оборудования и вспомога-

тельных механизмов, а также объем резервирования электрической ча-

сти должны определяться с учетом особенностей конструкции оборудо-

вания  электротермических  установок  и предъявляемых действующими

стандартами, нормами и правилами требований к такому оборудованию,

системам снабжения его водой, газами, сжатым воздухом, создания  и

поддержания в рабочих камерах давления или разрежения.

К III категории, как правило, следует относить электроприемники

электротермических  установок  цехов  и  участков несерийного про-

________________

1) Согласована с Госстроем СССР 15 сентября 1978 г.; утверждена Главтехуправлением  и  Госэнергонадзором  Минэнерго  СССР  6 марта 1980 г.

584

изводства: кузнечных, штамповочных, прессовых, механических, меха-

носборочных и  окрасочных; цехов  и участков  (отделений и мастер-

ских) инструментальных, сварочных, сборного железобетона,  дерево-

обрабатывающих и деревообделочных, экспериментальных, ремонтных, а

также лабораторий, испытательных станций, гаражей, депо, админист-

ративных зданий.

7.5.4. Для питания электроприемников электротермических  уста-

новок от  электрических сетей  общего назначения  в зависимости от

мощности  электроприемников  и  принятой  схемы   электроснабжения

(радиальной или магистральной)  должны использоваться жесткие  или

гибкие токопроводы, кабельные линии или электропроводки.

7.5.5. Электротермические  установки, в  которых электрическая

энергия преобразуется  в тепловую  на постоянном  токе, переменном

токе пониженной, повышенно-средней или высокой частоты, должны со-

держать  преобразовательные  агрегаты,  присоединяемые  к питающим

электрическим сетям  общего назначения  непосредственно или  через

самостоятельные печные  (силовые, преобразовательные)  трансформа-

торы.

Печными (силовыми)  трансформаторами или  автотрансформаторами

должны быть оборудованы также электротермические установки промыш-

ленной частоты с дуговыми печами (устройствами) прямого, косвенно-

го и комбинированного действия (вне зависимости от их напряжения и

мощности) и установки с печами (устройствами) индукционными и соп-

ротивления прямого и косвенного действия, работающие на напряжении, отличающемся от напряжения  электрической сети общего  назначения, или при единичной мощности печей (устройств) индукционных и сопротивления: однофазных  - 400  кВт и  более, трехфазных  - 1,6 МВт и более.

Преобразователи и  печные (преобразовательные)  трансформаторы

(автотрансформаторы)  должны  обеспечивать  вторичное   напряжение

в соответствии с требованиями технологического процесса, а первич-

ное  напряжение  электротермической  установки  должно  выбираться

с учетом технико-экономической целесообразности.

Печные  трансформаторы  (автотрансформаторы)  и преобразовате-

ли, как правило, должны снабжаться устройствами для  регулирования

напряжения в соответствии с требованиями технологического  процес-

са.   Трансформаторы (автотрансформаторы)  с переключателями  сту-

пеней  без  нагрузки  должны  иметь блокировку, запрещающую выпол-

нение переключений без снятия напряжения.

7.5.6. Электрическую  нагрузку присоединяемых  к электрической

сети  общего  назначения  нескольких  однофазных электроприемников

электротермических  установок  следует  по  возможности равномерно

распределять  между  фазами  сети.  Во  всех  возможных эксплуата-

ционных  режимах  работы  таких  электроприемников  вызываемая  их

нагрузкой  несимметрия  напряжений  не  должна превышать значений,

допускаемых действующим стандартом.

В случаях, когда такое условие не соблюдается и при этом неце-

лесообразно  (по  технико-экономическим  показателям) присоединять

однофазные  электроприемники  к  более  мощной  электрической сети

(т.е. к точке сети с большей мощностью КЗ), следует снабжать элек-

585

тротермическую  установку  симметрирующим  устройством  или  пара-

метрическим  источником  тока  либо  устанавливать  коммутационные

аппараты,  при  помощи  которых  возможно  перераспределение   на-

грузки  однофазных  электроприемников   между  фазами   трехфазной

сети (при нечастом возникновении несимметрии в процессе работы).

7.5.7. Электрическая нагрузка электротермических установок  не

должна вызывать в электрических сетях обшего назначения несинусои-

дальности  формы  кривой  напряжения,  при  которой не соблюдается

требование  действующего  стандарта.   При  необходимости  следует

снабжать печные подстанции электротермических установок или питаю-

щие их цеховые (заводские) подстанции фильтрокомпенсирующими  уст-

ройствами или принимать  другие меры, уменьшающие  искажение формы

кривой напряжения электрической сети.

7.5.8. Коэффициент мощности электротермических установок, при-

соединяемых к электрическим  сетям общего назначения,  должен быть

не  ниже  0,98,  если  энергоснабжающей организацией не установлен

другой норматив.

Электротермические  установки  с  единичной  мощностью 400 кВт

и  более,  естественный  коэффициент  мощности которых ниже норми-

руемого значения,  как правило,  должны иметь  индивидуальные ком-

пенсирующие устройства.  Электротермические установки не  рекомен-

дуется  снабжать  индивидуальными  компенсирующими   устройствами,

если  технико-экономическими  расчетами  выявлены  явные преимуще-

ства групповой компенсации, а также при избытке реактивной  мошно-

сти на предприятии (в цехе).

7.5.9.  Для  тех  электротермических установок, присоединяемых

к электрическим  сетям общего  назначения, для  которых в качестве

компенсирующего  устройства  используются  конденсаторные батареи,

схему включения  конденсаторов следует  выбирать на  основе данных

технико-экономических  расчетов,  характера  изменения индуктивной

нагрузки установки и формы кривой напряжения (определяемой  соста-

вом высших гармоник).

В установках с частыми  и большими (по амплитуде)  изменениями

индуктивной  нагрузки  конденсаторы  следует  включать параллельно

с  электротермическими  электроприемниками,  например  с   печными

трансформаторами (устройства поперечной компенсации).

Рекомендуется предусматривать регулирование емкости  конденса-

торных батарей.

В обоснованных  случаях для  уменьшения колебаний  напряжения,

вызываемых изменениями  индуктивной нагрузки,  рекомендуется пред-

усматривать устройства статической и динамической компенсации  ре-

активной  мощности  (УДК)  с  использованием  методов компенсации:

прямого (со ступенчатым выключением конденсаторов) или  косвенного

(с  плавным  регулированием  результирующей индуктивности реактора

или специального  трансформатора с  большим напряжением  КЗ), при-

чем во всех случаях с быстродействующими системами управления.

В  установках  с  медленными  изменениями индуктивной нагрузки

допускается как  параллельное, так  и последовательное  соединение

(устройства  продольной компенсации - УПК) конденсаторов как с по-

586

стоянной,  так  и  с  регулируемой емкостью конденсаторных батарей

и электротермических электроприемников.

При питании электротермического оборудования от блока  регули-

ровочный трансформатор (автотрансформатор) - печной  понизительный

трансформатор или блока  главный трансформатор -  последовательный

дополнительный  ("вольтодобавочный")  трансформатор конденсаторную

батарею рекомендуется  включать в  цепь среднего  напряжения (если

при этом  обеспечивается электродинамическая  стойкость оборудова-

ния).

7.5.10.  Первичная  цепь  каждой  электротермической установки

должна содержать  следующие коммутационные  и защитные  аппараты в

зависимости от напряжения питающей электросети промышленной часто-

ты:

до 1  кВ -  выключатель (рубильник  с дугогасящими контактами,

пакетный выключатель)  на вводе  и предохранители  или блок выклю-

чатель -  предохранитель либо  автоматический выключатель  с элек-

тромагнитными и тепловыми расцепителями;

выше 1  кB -  разъединитель (отделитель,  разъемное контактное

соединение КРУ) на вводе и выключатель оперативно-защитного назна-

чения или разъединитель  (отделитель, разъемное контактное  соеди-

нение КРУ) и два выключателя - оперативный и защитный.

Для  включения  электротермического  устройства  мощностью ме-

нее 1 кВт в электрическую сеть до 1 кВ допускается использовать на

вводе  втычные  разъемные  контактные  соединения,  присоединяемые

к линии (магистральной или радиальной), защита которой  установле-

на в силовом (осветительном) пункте или щитке.

В первичных цепях электротермических  установок до 1 кВ  допу-

скается в качестве  вводных коммутационных аппаратов  использовать

рубильники без дугогасящих  контактов при условии,  что коммутация

ими выполняется без нагрузки.

Выключатели   выше   1   кВ   оперативно-зашитного  назначения

в электротермических  установках должны  выполнять операции  вклю-

чения  и  отключения  электротермического  оборудования (печей или

устройств), обусловленные эксплуатационными особенностями его  ра-

боты, и зашиту от КЗ и ненормальных режимов работы.

Оперативные выключатели выше  1 кВ электротермических  устано-

вок должны выполнять оперативные  и часть защитных (например,  при

срабатывании газовой защиты)  функций, объем которых  определяется

при конкретном проектировании, но на них не должна возлагаться за-

щита от КЗ  (кроме эксплуатационных), которую  должны осуществлять

защитные выключатели.

Оперативно-защитные  и  оперативные  выключатели  выше  1   кВ

разрешается устанавливать как на  печных подстанциях, так и  в це-

ховых (заводских и т.п.)  РУ.  Допускается устанавливать  один или

два  (присоединяемых  параллельно  и  работающих раздельно) защит-

ных выключателя для защиты группы электротермических установок.

7.5.11. Выключатели выше 1 кВ, используемые в  электротермиче-

ских установках,  должны отвечать  требованиям гл.  1.4. При  этом

в электрических цепях с  числом коммутационных операций в  среднем

5 и более циклов включение - отключение в сутки должны  применять-

587

ся  специальные  выключатели,  обладающие  повышенной механической

и  электрической  износостойкостью  и  отвечающие требованиям дей-

ствующих стандартов и технических условий.

В электрических цепях 6 - 35 кВ с частыми коммутационными опе-

рациями в качестве оперативно-защитных и оперативных  выключателей

допускается применять маломасляные выключатели с повышенной  меха-

нической износостойкостью при условии, что  ими до 50 раз в  сутки

отключаются только токи, не превышающие 10% их номинального значе-

ния, или в среднем не чаще 15 раз в сутки отключаются  номинальные

токи.

В качестве оперативных выключателей в цепях выше 1 кВ электро-

термических установок допускается применять выключатели с понижен-

ной электродинамической стойкостью (например, вакуумные или беско-

нтактные выключатели, не способные выдерживать без повреждений во-

здействия, создаваемые проходящим через них током КЗ, при  условии

осуществления мероприятий, снижающих вероятность КЗ в  электричес-

кой цепи между  оперативным выключателем и  печным трансформатором

(автотрансформатором, преобразователем) и исключающих  возникнове-

ние опасности для обслуживающего  персонала, а также при  условии,

что повреждение выключателя не приведет к развитию аварии,  взрыву

или пожару в РУ. При использовании выключателей с высоким  быстро-

действием (вакуумных, воздушных) должны предусматриваться меры  по

снижению коммутационных перенапряжений (например, за счет шунтиру-

ющих резисторов) и  защите разрядниками обмоток  трансформаторов и

электрических цепей. Такие выключатели рекомендуется устанавливать

вблизи печных трансформаторов, чтобы коммутационные перенапряжения

были наименьшими.

7.5.12. Напряжение внутрицеховых печных подстанций, количество

и мощность  устанавливаемых в  них трансформаторов,  автотрансфор-

маторов или преобразователей, в том числе с масляным  наполнением,

высота (отметка) их расположения по отношению к полу первого  эта-

жа,  расстояние  между  камерами  масляных  трансформаторов разных

подстанций не ограничиваются.

Под оборудованием, содержащим масло, должны выполняться приям-

ки, рассчитанные на полный объем масла, или маслоприемники соглас-

но 4.2.101, п. 2 с отводом  масла в сборный бак.  Емкость  сборно-

го  бака  должна  быть  не  меньше суммарного объема оборудования,

расположенного  совместно  в  одной  камере,  а  при присоединении

к  сборному  баку  маслоприемников  нескольких  камер  - не меньше

наибольшего суммарного объема масла оборудования одной из камер.

Камеры с  электрооборудованием с  масляным наполнением  должны

иметь стационарные устройства пожаротушения при суммарном количес-

тве масла, превышающем: 10  т для камер, расположенных  на отметке

первого этажа и выше; 0,6 т для камер, расположенных ниже  отметки

первого этажа.

7.5.13. Оборудование электротермических установок всех  напря-

жений допускается размещать непосредственно в производственных по-

мещениях в зонах любых классов (см. также 1.1.21, 7.31 и 7.4.1).

Исполнение   оборудования   должно   соответствовать  условиям

588

среды в этих помещениях, а конструкции и расположение самого  обо-

рудования и ограждений должны обеспечивать безопасность  персонала

и  исключать  возможность  механического  повреждения оборудования

и  случайных  прикосновений  к  токоведущим  и  вращающимся частям

(см. также 1.1.32).

Если длина электропечи, электронагревательного устройства  или

нагреваемого изделия такова,  что выполнение ограждений  токоведу-

щих частей  вызывает значительное  усложнение конструкции  или за-

трудняет обслуживание установки, допускается устанавливать  вокруг

печи или устройства в целом ограждение высотой не менее 2 м с бло-

кировкой, исключающей  возможность открывания  дверей до  отключе-

ния установки (см. также 1.1.33).

При  установке  трансформаторов,  преобразовательных агрегатов

и другого электрооборудования  электротермических установок в  от-

дельных помещениях последние должны быть не ниже II степени  огне-

стойкости согласно СНиП.

7.5.14. Силовое электрооборудование до 1 кВ и выше, относящее-

ся к одной электротермической установке-агрегату (печные трансфор-

маторы, статические преобразователи, реакторы, печные выключатели,

разъединители, переключатели и т.п.), а также вспомогательное обо-

рудование систем  охлаждения печных  трансформаторов и  преобразо-

вателей (насосы замкнутых систем водяного и масляно-водяного охла-

ждения, теплообменники, абсорберы, вентиляторы и др.)  допускается

устанавливать в общей  камере. Указанное электрооборудование  дол-

жно иметь  ограждение открытых  токоведущих частей,  а оперативное

управление  приводами  коммутационных  аппаратов  должно  быть вы-

несено за пределы камеры. Электрооборудование нескольких  электро-

термических  установок   рекомендуется  в   обоснованных   случаях

(см.  1.1.26)  располагать  в  общих  электропомещениях,  например

в электромашинных помещениях с соблюдением требований гл. 5.1.

7.5.15. Трансформаторы, преобразовательные устройства и  агре-

гаты (двигатель-генераторные и статические - ионные и электронные,

в том  числе полупроводниковые  устройства и  ламповые генераторы)

электротермических  установок  рекомендуется  располагать на мини-

мально возможном расстоянии  от присоединенных к  ним электропечей

или других электротермических устройств (аппаратов).

Минимальные  расстояния  в  свету  от наиболее выступающих ча-

стей печного трансформатора, расположенных  на высоте до 1,9  м от

пола, до  стенок трансформаторных  камер при  отсутствии в камерах

другого оборудования рекомендуется принимать:

до передней стенки камеры (со стороны печи или другого  элект-

ротермического устройства) 0,4 м для трансформаторов с  габаритной

мощностью менее 0,4 МВ∙А,  0,6 м от 0,4  до 12,5 МВ∙А и  0,8 более

125 МВ∙А;

до боковых и задней стенок камеры 0,8 м при габаритной  мощно-

сти менее  0,4 МВ∙А,  1,0 м  от 0,4  до 12,5  МВ∙А и  1,2 м  более

12,5 МВ∙А.

При совместной установке в общей камере печных трансформаторов

и другого  оборудования (согласно  7.5.14) ширину  проходов и рас-

стояния между оборудованием, а  также между оборудованием и  стен-

589

ками  камеры  рекомендуется  принимать  на  10  -  20% больше, чем

указано в гл. 4.1, 4.2 и 5.1.

7.5.16.  Электротермические  установки  должны  быть  снабжены

блокировками,  обеспечивающими  безопасное  обслуживание  электро-

оборудования и механизмов этих  установок, а также правильную  по-

следовательность  оперативных  переключений.  Открывание   дверей,

расположенных вне  электропомещений шкафов,  а также  дверей камер

(помещений), имеющих доступные  для прикосновения токоведущие  ча-

сти выше 1 кВ, должно  быть возможно лишь после снятия  напряжения

с установки  либо двери  должны быть  снабжены блокировкой,  мгно-

венно действующей на снятие напряжения с установки.

7.5.17. Электротермические  установки должны  быть оборудованы

устройствами защиты в соответствии с  гл. 3.1 и 3.2. Требования  к

защите дуговых и руднотермических печей изложены в 7.5.36,  индук-

ционных электропечей - в 7.5.44 (см. также 7.5.28).

7.5.18. Электротермическое  оборудование должно,  как правило,

иметь  автоматические  регуляторы  мощности  или режима работы (за

исключением случаев, когда это нецелесообразно по  технологическим

или технико-экономическим причинам).

Для установок, в которых  при регулировании мощности (или  для

защиты от  перегрузки) необходимо  учитывать значение  переменного

тока, трансформаторы тока  рекомендуется устанавливать на  стороне

низшего напряжения.

Допускается установка трансформаторов тока на стороне  высшего

напряжения. При  этом если  печной трансформатор  имеет переменный

коэффициент трансформации, то должен, как правило,  использоваться

согласующий измерительный орган.

7.5.19. Измерительные приборы и аппараты защиты, а также аппа-

раты  управления  электротермическими  установками  должны устана-

вливаться так, чтобы была  исключена возможность их перегрева  (от

тепловых излучений и др.).

Щиты и пульты (аппараты) управления электротермическими  уста-

новками должны располагаться, как  правило, в таких местах,  в ко-

торых обеспечена  возможность наблюдения  за проводимыми  на уста-

новках производственными операциями.

Направление  движения  рукоятки  аппарата  управления приводом

наклона печей должно соответствовать направлению наклона.

Если  электротермические  установки  имеют  значительные габа-

риты  и  обзор  с  пульта  управления недостаточный, рекомендуется

предусматривать  оптические,  телевизионные  или другие устройства

для наблюдения за технологическим процессом.

В необходимых случаях должны устанавливаться аварийные  кнопки

для  дистанционного  отключения  всей  установки  или отдельных ее

частей.

7.5.20.  На  щитах  управления электротермическими установками

должна предусматриваться  сигнализация включенного  и отключенного

положений   оперативных   коммутационных   аппаратов  (см.7.5.10),

в установках с единичной  мощностью 0,4 МВт и  более рекомендуется

предусматривать  также  сигнализацию  положений  вводных  коммута-

ционных аппаратов.

590

7.5.21.  При  выборе  сечений  токопроводов электротермических

установок на  токи более  1,5 кА  промышленной частоты  и на любые

токи повышенной - средней и высокой частоты должна учитываться не-

равномерность распределения тока как по сечению шины (кабеля), так

и  между  отдельными  шинами  (кабелями) пакета, обусловленная по-

верхностным эффектом и эффектом близости.

Конструкция этих токопроводов (в частности, вторичных токопро-

водов - "коротких сетей" электропечей) должна обеспечивать:

оптимальные реактивное и активное сопротивления;

рациональное распределение тока в проводниках;

симметрирование сопротивлений по  фазам в соответствии  с тре-

бованиями  стандартов  или  технических  условий на отдельные виды

(типы) трехфазных электропечей или электротермических устройств;

ограничение потерь  электроэнергии в  металлических креплениях

шин, конструкциях установок и строительных элементах зданий.  Вок-

руг одиночных шин и линий (в частности, при проходе их через желе-

зобетонные перегородки и перекрытия, а также при устройстве метал-

лических опорных конструкций, защитных  экранов и т.п.) не  должно

быть замкнутых металлических контуров. Если этого избежать нельзя,

следует применять немагнитные  и маломагнитные материалы  и прове-

рять расчетом потери в них и температуру их нагрева.

Для токопроводов переменного тока с частотой 2,4 кГц  примене-

ние крепящих деталей из  магнитных материалов не рекомендуется,  а

с частотой 4  кГц и более  - не допускается,  за исключением узлов

присоединения шин к  водоохлаждаемым элементам. Опорные  конструк-

ции и защитные экраны таких токопроводов (за исключением конструк-

ции для коаксиальных токопроводов) должны изготовляться из  немаг-

нитных или маломагнитных материалов.

Температура шин и контактных соединений с учетом нагрева элек-

трическим  током  и  внешними  тепловыми излучениями, как правило,

не должна превышать 90°C,  в реконструируемых установках для  вто-

ричных  токоподводов  допускается   для  шин  медных   температура

140°C, для  алюминиевых 120°C,  при этом  соединения шин  рекомен-

дуется выполнять сварными.

В необходимых  случаях следует  предусматривать принудительное

воздушное или водяное охлаждение.

7.5.22. В установках электропечей со спокойным режимом работы,

в том  числе руднотермических  и ферросплавных,  вакуумных дуговых

и  гарнисажных,  индукционных,  плазменных,  сопротивления прямого

и косвенного  действия (в  том числе  электрошлакового переплава),

электронно-лучевых и диэлектрического нагрева для жестких токопро-

водов  вторичных  токоподводов,  как  правило,  должны применяться

шины из  алюминия или  из алюминиевого  сплава (прямоугольного или

трубчатого сечения).

Для  жестких  токопроводов  вторичных  токоподводов  установок

электропечей с  ударной нагрузкой,  в частности  сталеплавильных и

чугуноплавильных дуговых  печей, рекомендуется  применять шины  из

алюминиевого  сплава  с  повышенной  механической  и   усталостной

прочностью.   Жесткий  токопровод  вторичного  токоподвода в цепях

переменного  тока  из  многополюсных  шин  рекомендуется выполнять

591

шихтованным с параллельными чередующимися цепями различных фаз или

прямого и обратного направлений тока.

Для жестких однофазных токопроводов повышенной - средней частоты рекомендуется применять шихтованные и коаксиальные шинопроводы.

В обоснованных случаях допускается изготовление жестких  токо-

проводов - вторичных токоподводов из меди.

Гибкий токопровод к  подвижным элементам электропечей  следует

выполнять гибкими медными кабелями или гибкими медными лентами.

Для  гибких  токопроводов  на  токи  6 кА и более промышленной

частоты и на любые токи повышенной - средней и высокой частот  ре-

комендуется применять водоохлаждаемые гибкие кабели.

Материал  шин  (алюминий,  его  сплавы  или медь) для ошиновок

внутри шкафов и других комплектных устройств, предназначенных  для

электротермических установок, должен выбираться согласно  соответ-

ствующим стандартам или техническим условиям.

7.5.23.  Рекомендуемые  допустимые  длительные токи промышлен-

ной  частоты  токопроводов  из  шихтованного  пакета прямоугольных

шин приведены в табл. 7.5.1 - 7.5.4, однофазные токи повышенной  -

средней частоты токопроводов из  двух прямоугольных шин -  в табл.

7.5.5 и 7.5.6, токопроводов из двух концентрических труб - в табл.

7.5.7 и  7.5.8, кабелей  марки АСГ  - в  табл. 7.5.9  и марки СГ -

в табл. 7.5.10.

Токи  в  таблицах  приняты  исходя  из температуры окружающего

воздуха 25°C, прямоугольных шин  70°C, внутренней трубы 75°C,  жил

кабелей 80°С.

Рекомендуется плотность тока в водоохлаждаемых жестких и  гиб-

ких  токопроводах  промышленной  частоты:  алюминиевых и из алюми-

Т а б л и ц а 7.5.1. Допустимый длительный ток промышленной часто-

ты однофазных токопроводов из шихтованного пакета алюминиевых

прямоугольных шин

─────────┬────────────────────────────────────────────────────────

Размер   │                 Ток, А, при числе полос в пакете

полосы,  ├──────┬──────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┬─────

мм      │   2  │   4  │    6  │   8   │  12  │  16  │  20  │ 24

─────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────

100 х 10 │ 1250 │ 2480 │  3705 │  4935 │ 7380 │ 9850 │12315 │14850

120 х 10 │ 1455 │ 2885 │  4325 │  5735 │ 8600 │11470 │14315 │17155

140 х 10 │ 1685 │ 3330 │  4980 │  6625 │ 9910 │13205 │16490 │19785

160 х 10 │ 1870 │ 3705 │  5545 │  7380 │11045 │14710 │18375 │22090

180 х 10 │ 2090 │ 4135 │  6185 │  8225 │12315 │16410 │20490 │24610

200 х 10 │ 2310 │ 4560 │  6825 │  9090 │13585 │18105 │22605 │27120

250 х 10 │ 2865 │ 5595 │  8390 │ 11185 │16640 │22185 │27730 │33275

250 х 20 │ 3910 │ 7755 │ 11560 │ 15415 │23075 │30740 │38350 │46060

300 х 10 │ 3330 │ 6600 │  9900 │ 13200 │19625 │26170 │32710 │39200

300 х 20 │ 4560 │ 8995 │ 13440 │ 17880 │26790 │35720 │44605 │53485

Примечание. В табл.7.5.1-7.5.4 токи приведены дли неокрашенных шин, установленных на ребро, при зазоре между шинами 30 мм для шин высотой 300 мм и 20 мм для шин высотой 250 мм и менее.

592

Таблица 7.5.2. Допустимый длительный ток промышленной частоты

однофазных токопроводов из шихтованного пакета медных

прямоугольных шин 1)

─────────┬────────────────────────────────────────────────────────

Размер   │             Ток, А, при числе полос в пакете

полосы,  ├──────┬──────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┬─────

мм      │   2  │   4  │    6  │   8   │  12  │  16  │  20  │ 24

─────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────

100 X 10 │ 1880 │ 3590 │  5280 │  7005 │10435 │13820 │17250 │20680

120 х 10 │ 2185 │ 4145 │  6110 │  8085 │12005 │15935 │19880 │23780

140 х 10 │ 2475 │ 4700 │  6920 │  9135 │13585 │18050 │22465 │26930

160 х 10 │ 2755 │ 5170 │  7670 │ 10150 │15040 │19930 │24910 │29800

180 х 10 │ 3035 │ 5735 │  8440 │ 11140 │16545 │21900 │27355 │32760

200 х 10 │ 3335 │ 6300 │  9280 │ 12220 │18140 │24065 │29985 │35910

250 х 10 │ 4060 │ 7660 │ 11235 │ 14805 │21930 │29140 │36235 │43430

300 х 10 │ 4840 │ 9135 │ 13395 │ 17670 │26225 │34780 │43380 │51700

1) Cм. примечание к табл. 7.5.1.

Таблица 7.5.3. Допустимый длительный ток промышленной частоты

трехфазных токопроводов из шихтованного пакета алюминиевых

прямоугольных шин 1)

─────────┬────────────────────────────────────────────────────────

Размер   │            Ток, А, при числе полос в пакете

полосы,  ├────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────

мм      │    3   │    6   │    9    │   12    │   18   │   24

─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────

100 х 10 │  1240  │   2470 │    3690 │    4920 │   7390 │   9900

120 х 10 │  1445  │   2885 │    4300 │    5735 │   8590 │  11435

140 х 10 │  1665  │   3320 │    4955 │    6605 │   9895 │  13190

160 Х 10 │  1850  │   3695 │    5525 │    7365 │  11025 │  14725

180 х 10 │  2070  │   4125 │    6155 │    8210 │  12295 │  16405

200 х 10 │  2280  │   4550 │    6790 │    9055 │  13565 │  18080

250 х 10 │  2795  │   5595 │    8320 │   11090 │  16640 │  22185

250 X 20 │  3880  │   7710 │   11540 │   15385 │  23010 │  30705

300 х 10 │  3300  │   6600 │    9815 │   13085 │  19625 │  26130

300 х 20 │  4500  │   8960 │   13395 │   17860 │  26760 │  35655

1) Cм. примечание к табл. 7.5.1.

Т а б л и ц а 7.5.4. Допустимый длительный ток промышленной

частоты трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных

прямоугольных шин 1)

─────────┬────────────────────────────────────────────────────────

Размер   │             Ток, А, при числе полос в пакете

полосы,  ├────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────

мм      │    3   │    6   │    9    │   12    │   18   │   24

─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────

100 х 10 │  1825  │  3530  │   5225  │   6965  │  10340 │  13740

120 х 10 │  2105  │  4070  │   6035  │   8000  │  11940 │  15885

140 х 10 │  2395  │  4615  │   6845  │   9060  │  13470 │  17955

160 Х 10 │  2660  │  5125  │   7565  │  10040  │  14945 │  19850

180 х 10 │  2930  │  5640  │   8330  │  11015  │  16420 │  21810

200 х 10 │  3220  │  6185  │   9155  │  12090  │  18050 │  23925

250 х 10 │  3900  │  7480  │  11075  │  14625  │  21810 │  28950

300 х 10 │  4660  │  8940  │  13205  │  17485  │  25990 │  34545

1) Cм. примечание к табл. 7.5.1.

593

Т а б л и ц а 7.5.5. Допустимый длительный ток повышенной - сред-

ней частоты токопроводов из двух алюминиевых прямоугольных шин

─────────┬────────────────────────────────────────────────────────

Ширина  │                 Ток, А, при частоте, Гц

шины, мм ├─────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬────────

│    500  │  1000   │  2500  │  4000   │  8000  │ 10000

─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────

25    │    310  │   255   │   205  │   175   │   145  │   140

30    │    365  │   305   │   245  │   205   │   180  │   165

40    │    490  │   410   │   325  │   265   │   235  │   210

50    │    615  │   510   │   410  │   355   │   300  │   285

60    │    720  │   605   │   485  │   410   │   355  │   330

80    │    960  │   805   │   640  │   545   │   465  │   435

100    │   1160  │   980   │   775  │   670   │   570  │   535

120    │   1365  │  1140   │   915  │   780   │   670  │   625

150    │   1580  │  1315   │  1050  │   905   │   770  │   725

200    │   2040  │  1665   │  1325  │  1140   │   970  │   910

П р и м е ч а н и я: 1. В табл. 7.5.5 и 7.5.6  токи приведены для неокрашенных шин с расчетной толщиной, равной 1,2 глубины проникновения тока, с зазором между шинами 20 мм при установке шин на ребро и прокладке их в горизонтальной плоскости.

2. Толщина шин токопроводов, допустимые длительные токи  которых приведены в табл. 7.5.5 и 7.5.6, должна быть равной или больше указанной ниже  расчетной толщины;  ее следует  выбирать исходя из требований к механической прочности шин, из сортамента,  приведенного в стандартах или технических условиях.

3. Глубина проникновения тока и расчетная толщина  алюминиевых шин в зависимости от частоты переменного тока равны:

Частота, Гц ..................   500  1000  2500  4000  8000 10000

Глубина проникновения тока, мм  4,20  3,00  1,90  1,50  1,06  0,95

Расчетная толщина шин, мм ....  5,04  3,60  2,28  1,80  1,20  1,14

Т а б л и ц а 7.5.6. Допустимый длительный ток повышенной - сред-

ней частоты токопроводов из двух медных прямоугольных шин

─────────┬────────────────────────────────────────────────────────

Ширина  │                 Ток, А, при частоте, Гц

шины, мм ├─────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬────────

│   500   │  1000   │  2500  │  4000   │  8000  │ 10000

─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────

25   │   355   │   295   │   230  │   205   │   175  │   165

30   │   425   │   350   │   275  │   245   │   210  │   195

40   │   570   │   465   │   370  │   330   │   280  │   265

50   │   705   │   585   │   460  │   410   │   350  │   330

60   │   835   │   685   │   545  │   495   │   420  │   395

80   │  1100   │   915   │   725  │   645   │   550  │   515

100   │  1325   │  1130   │   895  │   785   │   675  │   630

120   │  1420   │  1325   │  1045  │   915   │   785  │   735

150   │  1860   │  1515   │  1205  │  1060   │   910  │   845

200   │  2350   │  1920   │  1485  │  1340   │  1140  │  1070

П р и м е ч а н и я: 1. См. примечания 1 и 2 к табл. 7.5.5.

2. Глубина проникновения тока и расчетная толщина медных шин в зависимости от частоты переменного тока следующие:

Частота, Гц ..................   500  1000  2500  4000  8000 10000

Глубина проникновения тока, мм  3,30  2,40  1,50  1,19  0,84  0,75

Расчетная толщина шин, мм ....  3,96  2,88  1,80  1,43  1,01  0,90

594

Т а б л и ц а 7.5.7. Допустимый длительный ток повышенной - сред-

ней частоты токопроводов из двух алюминиевых концентрических труб

───────────────────┬──────────────────────────────────────────────

Наружный диаметр  │            Ток, А, при частоте, Гц

трубы, мм     ├───────┬────────┬───────┬───────┬──────┬──────

────────┬──────────┤  500  │  1000  │ 2500  │ 4000  │ 8000 │10000

внешней │внутренней│       │        │       │       │      │

────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────

150  │    110   │ 1330  │  1110  │  885  │  770  │  640 │  615

│     90   │ 1000  │   835  │  665  │  570  │  480 │  455

│     70   │  800  │   670  │  530  │  465  │  385 │  370

180  │    140   │ 1660  │  1400  │ 1095  │  950  │  800 │  760

│    120   │ 1280  │  1075  │  855  │  740  │  620 │  590

│    100   │ 1030  │   905  │  720  │  620  │  520 │  495

200  │    160   │ 1890  │  1590  │ 1260  │ 1080  │  910 │  865

│    140   │ 1480  │  1230  │  980  │  845  │  710 │  675

│    120   │ 1260  │  1070  │  840  │  725  │  610 │  580

220  │    180   │ 2185  │  1755  │ 1390  │ 1200  │ 1010 │  960

│    160   │ 1660  │  1390  │ 1100  │  950  │  800 │  760

│    140   │ 1425  │  1185  │  940  │  815  │  685 │  650

240  │    200   │ 2310  │  1940  │ 1520  │ 1315  │ 1115 │ 1050

│    180   │ 1850  │  1550  │ 1230  │ 1065  │  895 │  850

│    160   │ 1630  │  1365  │ 1080  │  930  │  785 │  745

260  │    220   │ 2530  │  2130  │ 1780  │ 1450  │ 1220 │ 1160

│    200   │ 2040  │  1710  │ 1355  │ 1165  │  980 │  930

│    180   │ 1820  │  1530  │ 1210  │ 1040  │  875 │  830

280  │    240   │ 2780  │  2320  │ 1850  │ 1590  │ 1335 │ 1270

│    220   │ 2220  │  1865  │ 1480  │ 1275  │ 1075 │ 1020

│    200   │ 2000  │  1685  │ 1320  │ 1150  │  960 │  930

П р и м е ч а н и е. В табл. 7.5.7 и 7.5.8 токи приведены  для

неокрашенных труб с толщиной стенок 10 мм.

Таблица 7.5.8. Допустимый длительный ток повышенной - средней

частоты токопроводов из двух медных концентрических труб 1)

───────────────────┬──────────────────────────────────────────────

Наружный диаметр  │            Ток, А, при частоте, Гц

трубы, мм     ├───────┬────────┬───────┬───────┬──────┬──────

────────┬──────────┤  500  │  1000  │ 2500  │ 4000  │ 8000 │10000

внешней │внутренней│       │        │       │       │      │

────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────

150  │   110    │ 1530  │  1270  │ 1010  │  895  │  755 │  715

│    90    │ 1150  │   950  │  750  │  670  │  565 │  535

│    70    │  920  │   760  │  610  │  540  │  455 │  430

180  │   140    │ 1900  │  1585  │ 1240  │ 1120  │  945 │  895

│   120    │ 1480  │  1225  │  965  │  865  │  730 │  690

│   100    │ 1250  │  1030  │  815  │  725  │  615 │  580

200  │   160    │ 2190  │  1810  │ 1430  │ 1275  │ 1075 │ 1020

│   140    │ 1690  │  1400  │ 1110  │  995  │  840 │  795

│   120    │ 1460  │  1210  │  955  │  830  │  715 │  665

│   180    │ 2420  │  2000  │ 1580  │ 1415  │ 1190 │ 1130

│   160    │ 1915  │  1585  │ 1250  │ 1115  │  940 │  890

│   140    │ 1620  │  1350  │ 1150  │  955  │  810 │  765

____________

1) См. примечание к табл. 7.5.7.

595

Продолжение табл. 7.5.8

───────────────────┬──────────────────────────────────────────────

Наружный диаметр  │            Ток, А, при частоте, Гц

трубы, мм     ├───────┬────────┬───────┬───────┬──────┬──────

────────┬──────────┤  500  │  1000  │ 2500  │ 4000  │ 8000 │10000

внешней │внутренней│       │        │       │       │      │

────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────

240  │   200    │ 2670  │  2200  │ 1740  │ 1565  │ 1310 │ 1250

│   180    │ 2130  │  1765  │ 1395  │ 1245  │ 1050 │  995

│   160    │ 1880  │  1555  │ 1230  │ 1095  │  925 │  875

260  │   220    │ 2910  │  2380  │ 1910  │ 1705  │ 1470 │ 1365

│   200    │ 2360  │  1950  │ 1535  │ 1315  │ 1160 │ 1050

│   180    │ 2100  │  1740  │ 1375  │ 1225  │ 1035 │  980

280  │   240    │ 3220  │  2655  │ 2090  │ 1865  │ 1580 │ 1490

│   200    │ 2560  │  2130  │ 1680  │ 1500  │ 1270 │ 1200

│   200    │ 2310  │  1900  │ 1500  │ 1340  │ 1135 │ 1070

Таблица 7.5.9. Допустимый длительный ток повышенной - средней

частоты кабелей марки АСГ на напряжение 1 кВ

────────────────┬─────────────────────────────────────────────────

Сечение      │               Ток, А, при частоте, Гц

токопроводящих  ├──────┬───────┬────────┬────────┬───────┬────────

жил, мм2      │ 500  │ 1000  │  2500  │  4000  │ 8000  │ 10000

────────────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────

2 x 25          │ 100  │   80  │    66  │    55  │   47  │   45

2 x 35          │ 115  │   95  │    75  │    65  │   55  │   50

2 x 50          │ 130  │  105  │    84  │    75  │   62  │   60

2 x 70          │ 155  │  130  │   100  │    90  │   75  │   70

2 х 95          │ 180  │  150  │   120  │   100  │   85  │   80

2 x 120         │ 200  │  170  │   135  │   115  │  105  │   90

2 х 150         │ 225  │  185  │   150  │   130  │  110  │  105

3 х 25          │ 115  │   95  │    75  │    60  │   55  │   50

3 x 35          │ 135  │  110  │    85  │    75  │   65  │   60

3 х 50          │ 155  │  130  │   100  │    90  │   75  │   70

3 x 70          │ 180  │  150  │   120  │   100  │   90  │   80

3 x 95          │ 205  │  170  │   135  │   120  │  100  │   95

3 х 120         │ 230  │  200  │   160  │   140  │  115  │  110

3 х 150         │ 250  │  220  │   180  │   150  │  125  │  120

3 х 185         │ 280  │  250  │   195  │   170  │  140  │  135

3 х 240         │ 325  │  285  │   220  │   190  │  155  │  150

3 х 50 + 1 х 25 │ 235  │  205  │   160  │   140  │  115  │  110

3 х 70 + 1 х 35 │ 280  │  230  │   185  │   165  │  135  │  130

3 x 95 + 1 x 50 │ 335  │  280  │   220  │   190  │  160  │  150

3 х 120 + 1 х 50│ 370  │  310  │   250  │   215  │  180  │  170

3 х 150 + 1 х 70│ 415  │  340  │   280  │   240  │  195  │  190

3 х 185 + 1 х 70│ 450  │  375  │   300  │   255  │  210  │  205

ниевых сплавов до  6 А/мм2, медных  до 8 А/мм2.  Оптимальная плот-

ность тока в таких токопроводах, а также в аналогичных  токопрово-

дах повышенной  - средней  и высокой  частот должна  выбираться по

минимуму приведенных затрат.

596

Т а б л и ц а 7.5.10. Допустимый длительный ток повышенной - сред-

ней частоты кабелей марки СГ на напряжение 1 кВ

────────────────┬─────────────────────────────────────────────────

Сечение      │               Ток, А, при частоте, Гц

токопроводящих  ├──────┬───────┬────────┬────────┬───────┬────────

жил, мм2      │ 500  │ 1000  │  2500  │  4000  │ 8000  │ 10000

────────────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────

2 х 25          │ 115  │   95  │    76  │    70  │   57  │    55

2 х 35          │ 130  │  110  │    86  │    75  │   65  │    60

2 x 50          │ 150  │  120  │    96  │    90  │   72  │    70

2 х 70          │ 180  │  150  │   115  │   105  │   90  │    85

2 х 95          │ 205  │  170  │   135  │   120  │  100  │    95

2 х 120         │ 225  │  190  │   150  │   130  │  115  │   105

2 х 150         │ 260  │  215  │   170  │   150  │  130  │   120

3 x 25          │ 135  │  110  │    90  │    75  │   65  │    60

3 х 35          │ 159  │  125  │   100  │    90  │   75  │    70

3 х 50          │ 180  │  150  │   115  │   105  │   96  │    85

3 х 70          │ 210  │  170  │   135  │   120  │  105  │    95

3 х 95          │ 295  │  195  │   155  │   140  │  115  │   110

3 х 120         │ 285  │  230  │   180  │   165  │  135  │   130

3 х 150         │ 305  │  260  │   205  │   180  │  155  │   145

3 х 185         │ 340  │  280  │   220  │   200  │  165  │   160

3 х 240         │ 375  │  310  │   250  │   225  │  185  │   180

3 х 50 + 1 х 25 │ 290  │  235  │   185  │   165  │  135  │   130

3 х 70 + 1 х 35 │ 320  │  265  │   210  │   190  │  155  │   150

3 х 95 + 1 х 50 │ 385  │  325  │   250  │   225  │  190  │   180

3 х 120 + 1 х 50│ 430  │  355  │   280  │   250  │  210  │   200

3 х 150 + 1 х 70│ 470  │  385  │   310  │   275  │  230  │   220

3 х 185 + 1 х 70│ 510  │  430  │   340  │   300  │  250  │   240

7.5.24. Динамическая стойкость при токах КЗ жестких токопрово-

дов электротермических установок на номинальный ток 10 кА и  более

должна быть рассчитана с учетом возможного увеличения  электромаг-

нитных сил в местах поворотов и пересечений шин. Расстояния  между

опорами такого  токопровода должны  быть проверены  на возможность

возникновения частичного или полного резонанса.

7.5.25.  Для токопроводов электротермических установок в каче-

стве  изолирующих  опор  шинных  пакетов  и  прокладок  между ними

в электрических цепях постоянного тока и переменного тока  промыш-

ленной, пониженной  и повышенной  - средней  частот напряжением до

1 кВ рекомендуется применять  колодки или плиты (листы)  из непро-

питанного асбестоцемента, напряжением выше 1 и до 1,6 кВ - из тек-

столита, стеклотекстолита  или термостойких  пластмасс. В  обосно-

ванных случаях  допускается применять  эти изоляционные  материалы

и при напряжении до 1 кB. При напряжении до 500 В допускается при-

менение пропитанной (проваренной в олифе) древесины. Для  электро-

печей с ударной  резкопеременной нагрузкой опоры  (сжимы, проклад-

ки)  должны  быть  вибростойкими  (при  частоте колебаний значений

действующего тока 0,5 - 20 Гц).

В качестве  металлических деталей  сжима шинного  пакета токо-

проводов на 1,5 кА  и более переменного тока  промышленной частоты

и на  любые токи  повышенной -  средней и  высокой частот рекомен-

597

Т а б л и ц а 7.5.11. Сопротивление изоляции токопроводов

вторичных токопроводов

────────────────────────┬─────────────────────────────────────────

Мощность электропечи или│  Наименьшее сопротивление изоляции 1),

электронагревательного │          кОм, для токопроводов

устройства, МВ∙А     ├─────────┬──────────┬─────────┬──────────

│ до 1 кВ │выше 1 до │выше 1,6 │ выше 3 до

│         │ 1,6 кВ   │ до 3 кВ │   15 кВ

────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────

До 5                    │  10     │   20     │   100   │    500

Более 5 до 25           │   5     │   10     │    50   │    250

Более 25                │   2,5   │    5     │    25   │    100

___________

1) Сопротивление изоляции следует измерять мегаомметром на напряжении 1 или  2,5 кВ при  токопроводе, отсоединенном от  выводов трансформатора, преобразователя, коммутационных аппаратов,  нагревательных элементов печей сопротивления и т.п., при поднятых электродах печи и при снятых шлангах системы водяного охлаждения.

дуется применять  гнутый профиль  П-образного сечения  из листовой

немагнитной стали.  Допускается также применение сварного  профиля

и  силуминовых  деталей  (кроме  сжимов  для тяжелых многополосных

пакетов).

Для сжима рекомендуется применять болты и шпильки из немагнит-

ных хромоникелевых, медноцинковых (латунь) и других сплавов.

Для токопроводов выше 1,6 кВ в качестве изолирующих опор  дол-

жны  применяться  фарфоровые  или  стеклянные  опорные  изоляторы,

причем при токах 1,5 кА  и более промышленной частоты и  при любых

токах повышенной - средней  и высокой частот арматура  изоляторов,

как правило, должна быть алюминиевой; применение изоляторов с  чу-

гунной головкой  допускается при  защите ее  алюминиевыми экранами

или при ее выполнении из маломагнитного чугуна.

Сопротивление  просушенной  изоляции  между  шинами разной по-

лярности (разных  фаз) шинных  пакетов с  прямоугольными или труб-

чатыми  проводниками  вторичных  токоподводов   электротермических

установок, размещаемых в производственных помещениях, должно  быть

не менее приведенного в табл.  7.5.11, если в стандартах или  тех-

нических условиях на отдельные виды (типы) электропечей или  элек-

тротермических устройств не указаны другие значения.

В качестве дополнительной меры по повышению надежности  работы

и обеспечению нормируемого значения сопротивления изоляции рекоме-

ндуется шины вторичных токоподводов в местах сжимов  дополнительно

изолировать изоляционным лаком или лентой, а между  компенсаторами

разных фаз (разной полярности) закреплять изоляционные  прокладки,

стойкие к тепловому и механическому воздействиям.

7.5.26. Расстояния в свету (электрический зазор) между  шинами

разной полярности (разных фаз) жесткого токопровода вторичного то-

коподвода переменного  или постоянного  тока должны  быть не менее

указанных в табл. 7.5.12.

7.5.27.  Мостовые,  подвесные,  консольные  и  другие подобные

краны и тали, используемые  в помещениях, где размещены  установки

электротермических устройств сопротивления прямого действия, а так-

598

Т а б л и ц а 7.5.12. Наименьшее расстояние в свету между шинами

токопровода вторичного токоподвода 1)

───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────

│        Расстояние, мм, в зависимости от рода тока,

│             частоты и напряжения токопроводов

Помещение,   ├─────────────┬────────────────────────────────────────

в котором    │ Постоянный  │                Переменный

прокладывается ├──────┬──────┼─────────────┬─────────────────┬────────

токопровод   │      │      │    50 Гц    │  500 - 10000 Гц │ выше

│до 1кВ│выше 1│             │                 │10000 Гц

│      │до 3кВ├──────┬──────┼────────┬────────┼────────

│      │      │до 1кВ│выше 1│до 1,6кВ│выше 1,6│до 15 кВ

│      │      │      │до 3кВ│        │ до 3кВ │

───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────

Сухое непыльное│  12  │20-130│  15  │20-30 │ 15 - 20│ 20 - 30│30 - 140

Сухое пыльное2) │  16  │30-150│  20  │25-35 │ 20 - 25│ 25 - 35│35 - 150

____________

1) При высоте  шины до 250  мм; при большей  высоте расстояние должно быть увеличено на 5-10 мм.

2) Пыль непроводящая.

же дуговых печей комбинированного действия (см.7.5.1) с перепуском

самоспекающихся электродов без отключения установок, должны  иметь

изолирующие прокладки, исключающие возможность соединения с землей

(через крюк или  трос подъемно-транспортных механизмов)  элементов

установки, находящихся под напряжением.

7.5.28. Канализация воды, охлаждающей оборудование, аппараты и

другие элементы электротермических установок, должна быть выполне-

на с учетом возможности контроля за состоянием охлаждающей системы.

Рекомендуется установка следующих  реле: давления, струйных  и

температуры (последних  двух -  на выходе  воды из  охлаждаемых ею

элементов) с работой их на сигнал. В случае когда прекращение про-

тока или перегрев охлаждающей воды могут привести к аварийному по-

вреждению, должно быть обеспечено автоматическое отключение  уста-

новки.

Система водоохлаждения - разомкнутая (от сети водопровода  или

от сети оборотного водоснабжения предприятия) или замкнутая (двух-

контурная с теплообменниками) индивидуальная или групповая - долж-

на выбираться  с учетом  требований к  качеству воды,  указанных в

стандартах или технических условиях на оборудование  электротерми-

ческой установки.  При выборе системы следует исходить из конкрет-

ных условий  водоснабжения предприятия  (цеха, здания)  и наиболее

экономически целесообразного  варианта, определяемого  по минимуму

приведенных затрат.

Водоохлаждаемые элементы электротермических установок при  ра-

зомкнутой системе охлаждения должны быть рассчитаны на  максималь-

ное давление  воды 0,6  МПа (6  кгс/см2) и  минимальное 0,2 МПа (2

кгс/см2) при  качестве воды,  как правило,  отвечающем требованиям

табл. 7.5.13, если в стандартах или технических условиях на обору-

дование не приведены другие нормативные значения.

599

Т а б л и ц а 7.5.13. Характеристика воды для охлаждения элементов

электротермических установок

───────────────────────────────┬──────────────────────────────────

│ Вид сети-источника водоснабжения

├────────────────┬─────────────────

Показатель             │ Хозяйственно-  │ Сеть оборотного

│   питьевой     │  водоснабжения

│  водопровод    │   предприятия

───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────

Жесткость, мг-экв/л, не более: │                │

общая                     │       7        │        -

карбонатная               │       -        │        5

Содержание, мг/л, не более:    │                │

взвешенных веществ (мут-  │       3        │       100

ность)                    │                │

активного хлора           │       0,5      │       Нет

железа                    │       0,3      │       1,5

рН                             │    6,5 - 9,5   │      7 - 8

Температура, °C, не более      │       25       │       30

Рекомендуется  предусматривать  повторное  использование охла-

ждающей воды  на другие  технологические нужды  с устройством  во-

досбора и перекачки.

В электротермических установках, для охлаждения элементов  ко-

торых используется вода из сети оборотного водоснабжения, рекомен-

дуется предусматривать механические фильтры для снижения  содержа-

ния в воде взвешенных частиц.

При  выборе  индивидуальной  замкнутой  системы водоохлаждения

рекомендуется предусматривать схему вторичного контура  циркуляции

воды без резервного насоса, чтобы при выходе из строя  работающего

насоса на время, необходимое для аварийной остановки оборудования,

использовалась вода из сети водопровода.

При применении групповой замкнутой системы водоохлаждения  ре-

комендуется установка одного или двух резервных насосов с  автома-

тическим включением резерва.

7.5.29. При охлаждении элементов электротермической установки,

которые могут находиться под  напряжением, водой по проточной  или

циркуляционной системе для предотвращения выноса по  трубопроводам

потенциала,  опасного  для  обслуживающего  персонала, должны быть

предусмотрены изолирующие шланги (рукава). Если нет ограждения, то

подающий и сливной концы шланга должны иметь заземленные  металли-

ческие  патрубки,  исключающие  прикосновение  к ним персонала при

включенной установке.

Длина  изолирующих  шлангов  водяного  охлаждения, соединяющих

элементы различной  полярности, должна  быть не  менее указанной в

технической документации заводов - изготовителей оборудования; при

отсутствии таких данных длину рекомендуется принимать равной:  при

номинальном напряжении до 1 кВ не менее 1,5 м при внутреннем  диа-

метре шлангов до 25 мм и 2,5 м при диаметре от 25 и до 50 мм,  при

номинальном напряжении выше 1 кB - 2,5 и 4 м соответственно.

600

Длина шлангов  не нормируется,  если между  шлангом и  сточной

трубой имеется разрыв и струя воды свободно падает в воронку.

7.5.30.  Электротермические  установки,  оборудование  которых

требует оперативного обслуживания на высоте 2 м и более от отметки

пола помещения, должны снабжаться рабочими площадками, огражденны-

ми перилами, с  постоянными лестницами. Применение  подвижных (на-

пример, телескопических) лестниц не допускается. В зоне, в которой

возможно прикосновение персонала к находящимся под напряжением ча-

стям оборудования, площадки,  ограждения и лестницы  должны выпол-

няться из несгораемых  материалов, настил рабочей  площадки должен

иметь покрытие  из не  распространяющего горение  диэлектрического

материала.

7.5.31. Насосно-аккумуляторные  и маслонапорные  установки си-

стем гидропривода электротермического оборудования, содержащие  60

кг масла  и более,  должны располагаться  в помещениях,  в которых

обеспечивается аварийное удаление масла.

7.5.32.  Применяемые  в  электротермических установках сосуды,

работающие под  давлением выше  70 кПа  (0,7 кгс/см2), устройства,

использующие сжатые газы,  а также компрессорные  установки должны

отвечать требованиям  действующих правил,  утвержденных Госгортех-

надзором СССР.

7.5.33. Газы из выхлопа вакуумных насосов предварительного ра-

зрежения, как правило, должны удаляться наружу, выпуск этих  газов

в производственные и другие подобные помещения не рекомендуется.

УСТАНОВКИ ДУГОВЫХ ПЕЧЕЙ ПРЯМОГО, КОСВЕННОГО

И КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ (РУДНОТЕРМИЧЕСКИЕ

И ФЕРРОСПЛАВНЫЕ)

7.5.34.  Печные  трансформаторы  дуговых сталеплавильных печей

могут присоединяться к  электрическим сетям общего  назначения без

выполнения специальных расчетов на колебания напряжения, если  соблюдается следующее условие:

При невыполнении этого условия должно быть проверено расчетом,

что вызываемые работой электропечей колебания напряжения в  "общей

точке" не превышают допустимых действующим стандартом значений.

Если требования стандарта не выдерживаются, следует  присоеди-

нить установки дуговых сталеплавильных печей к точке сети с  боль-

601

шей мощностью  КЗ или  обеспечить выполнение  мероприятий по  сни-

жению  уровня  колебаний  напряжения  (см.  также  7.5.9);   выбор

варианта - согласно технико-экономическому обоснованию.

7.5.35.  На  установках  дуговых  печей, где могут происходить

эксплуатационные КЗ, должны приниматься меры по ограничению  вызы-

ваемых ими толчков тока.

На установках дуговых  сталеплавильных печей толчки  тока экс-

плуатационных КЗ не  должны превышать 3,5-кратного  значения номи-

нального тока.

При использовании для ограничения токов КЗ реакторов необходи-

мо предусматривать возможность их шунтирования в процессе  плавки,

если не требуется их постоянная работа согласно принятой схеме.

7.5.36.  Для  печных  трансформаторов (печных трансформаторных

агрегатов) установок дуговых печей должны быть предусмотрены  сле-

дующие виды защиты:

1. Максимальная токовая защита (от токов КЗ) мгновенного  дей-

ствий, отстроенная по току от эксплуатационных КЗ и бросков  токов

при включении установок для трансформаторов любой мощности.

2. Защита от перегрузки трансформатора.

Для  выполнения  этой  защиты  должны применяться максимальные

токовые реле, в установках дуговых сталеплавильных печей  рекомен-

дуются реле с ограниченно-зависимой характеристикой.

Характеристики  и  выдержки  времени  реле  должны  выбираться

с  учетом  скорости  действия  автоматических  регуляторов подъема

электродов печи, чтобы  эксплуатационные КЗ устранялись  поднятием

электродов и  печной выключатель  отключался только  при неисправ-

ном регуляторе. Защита от перегрузки должна действовать с  разными

выдержками времени на сигнал и на отключение.

3. Газовая защита печных трансформаторов. Она должна предусма-

триваться для всех установок печей с ударной нагрузкой  независимо

от их мощности, для установок  печей со спокойной нагрузкой -  при

наличии на печном  трансформаторе переключателя ступеней  напряже-

ния под нагрузкой, для остальных установок - согласно 3.2.53.

4. Защита от однофазных умыканий на землю, если это  требуется

по условиям работы сети с большими токами замыкания на землю.

5. Температурные указатели с действием на сигнал по достижении

максимально допустимой температуры и на отключение при ее превыше-

нии.

6. Указатели циркуляции масла и воды в системе охлаждения печ-

ного трансформатора с действием  на сигнал в случае  масловодяного

охлаждения  печного  трансформатора  с  принудительной циркуляцией

масла и воды.

7.5.37. Установки дуговых  печей должны быть  снабжены измери-

тельными приборами для  контроля активной и  реактивной потребляе-

мой электроэнергии, а также приборами для контроля за технологиче-

ским процессом.

Амперметры должны иметь соответствующие перегрузочные шкалы.

602

На  установках  дуговых  руднотермических  печей с однофазными

печными трансформаторами должны устанавливаться приборы для  изме-

рения фазных токов трансформатора, а также приборы для измерения и

регистрации токов на  электродах. На установках  дуговых сталепла-

вильных печей рекомендуется устанавливать приборы,  регистрирующие

30-минутный максимум нагрузки.

7.5.38. При  расположении дуговых  печей на  рабочих площадках

выше уровня пола  цеха место под  площадками может быть  использо-

вано для размещения другого  оборудования печных установок (в  том

числе печных подстанций).

7.5.39.  Для  исключения  возможности  замыканий при перепуске

электродов руднотермических  и ферросплавных  печей помимо  изоля-

ционного покрытия на  рабочей (перепускной) площадке  (см. 7.5.30)

следует  предусматривать  установку  между  электродами постоянных

разделительных изолирующих щитов.

УСТАНОВКИ ИНДУКЦИОННЫЕ И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО

НАГРЕВА

7.5.40. Оборудование установок индукционных и диэлектрического

нагрева с трансформаторами, двигатель-генераторными,  тиристорными

и ионными преобразователями или ламповыми генераторами и конденса-

торами может устанавливаться в отдельных помещениях и  непосредст-

венно в цехе в технологическом потоке производства категорий Г и Д

по строительным нормам  и правилам; указанные  отдельные помещения

должны быть не ниже II степени огнестойкости.

7.5.41. Для улучшения использования трансформаторов и преобра-

зователей в контурах  индукторов должны устанавливаться  конденса-

торные батареи. Для облегчения настройки в резонанс конденсаторные

батареи в установках со стабилизируемой частотой следует разделять

на две части - постоянно включенную и регулируемую.

7.5.42. Взаимное расположение элементов установок должно обес-

печивать  наименьшую  длину   токопроводов  резонансных   контуров

в целях уменьшения активного и индуктивного сопротивлений.

7.5.43. Применение кабелей со стальной броней и прокладка про-

водов в стальных трубах для цепей с повышенной - средней  частотой

до 10  кГц допускаются  только при  обязательном использовании жил

одного кабеля или проводов в  одной трубе для прямого и  обратного

направлений тока. Применение кабелей со стальной броней (за исклю-

чением специальных кабелей) и прокладка проводов в стальных трубах

для цепей с частотой более 10 кГц не допускаются.

Кабели со стальной броней и провода в стальных трубах,  приме-

няемые в  электрических цепях  промышленной, повышенной  - средней

или пониженной частоты, должны  прокладываться так, чтобы броня  и

трубы не нагревались от внешнего электромагнитного поля.

7.5.44. Для  защиты установок  от повреждений  при "проедании"

603

тигля индукционных печей и  при нарушении изоляции сетей  повышен-

ной - средней и высокой частот относительно корпуса (земли)  реко-

мендуется устройство  электрической защиты  с действием  на сигнал

или отключение.

7.5.45. Двигатель-генераторы установок  частоты 8 кГц  и более

должны снабжаться ограничителями холостого хода, отключающими воз-

буждение генератора во время длительных пауз между рабочими цикла-

ми, когда останов двигатель-генераторов нецелесообразен.

Для  улучшения  загрузки  по  времени генераторов повышенной -

средней и высокой частот рекомендуется применять режим  "ожидания"

там, где это допускается по условиям технологии.

7.5.46. Установки индукционные и диэлектрического нагрева  вы-

сокой частоты  должны иметь  экранирующие устройства  для снижения

уровня напряженности электромагнитного  поля на рабочих  местах до

значений, определяемых действующими санитарными правилами.

7.5.47. В сушильных камерах диэлектрического нагрева  (высоко-

частотных сушильных установок) с применением вертикальных сетчатых

электродов сетки с обеих сторон проходов должны быть заземлены.

7.5.48. Двери блоков установок индукционных и диэлектрического

нагрева  высокой  частоты  должны  быть  снабжены блокировкой, при

которой  открывание  двери  возможно  лишь при отключении напряже-

ния всех силовых цепей.

7.5.49. Ширина рабочих мест у щитов управления должна быть  не

менее 1,2 м, а у нагревательных устройств плавильных печей, нагре-

вательных индукторов (при индукционном нагреве) и рабочих  конден-

саторов (при диэлектрическом нагреве) - не менее 0,8 м.

7.5.50. Двигатель-генераторные  преобразователи частоты,  про-

изводящие шум  выше 80  дБ, должны  быть установлены  в электрома-

шинных  помещениях,  которые  обеспечивают  снижение шума до уров-

ней, допускаемых действующими санитарными нормами.

Для уменьшения  вибрации двигатель-генераторов  следует приме-

нять виброгасящие  устройства, обеспечивающие  выполнение требова-

ния санитарных норм к уровню вибрации.

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ (ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИХ

УСТРОЙСТВ) СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРЯМОГО И КОСВЕННОГО

ДЕЙСТВИЯ

7.5.51. Печные понижающие и регулировочные сухие трансформато-

ры (автотрансформаторы), а  также трансформаторы с  негорючей жид-

костью и панели управления (если на них нет приборов, чувствитель-

ных к электромагнитным полям) допускается устанавливать непосредс-

твенно на конструкциях самих электропечей (электротермических уст-

ройств) сопротивления или в непосредственной близости от них.

Установки электротермических  устройств сопротивления  прямого

действия следует присоединять к электрической сети через  понижаю-

щие   трансформаторы;   автотрансформаторы   могут  использоваться

604

в них только в  качестве регулировочных, применение их  в качестве

понижающих автотрансформаторов не допускается.

7.5.52. Ширина проходов вокруг электропечей  (электротермичес-

ких устройств) и расстояния между ними, а также от них до щитов  и

шкафов управления выбираются в зависимости от технологических осо-

бенностей установок и в соответствии с требованиями гл. 4.1.

Допускается устанавливать  две электропечи  рядом без  прохода

между ними, если по условиям эксплуатации в нем нет необходимости.

7.5.53. Электрические аппараты силовых цепей и пирометрические

приборы рекомендуется устанавливать  на раздельных щитах.  На при-

боры не должны воздействовать  вибрации и удары при  работе комму-

тационных аппаратов.

При установке электропечей в производственных помещениях,  где

имеют место вибрации или толчки, пирометрические и другие  измери-

тельные приборы  должны монтироваться  на специальных  амортизато-

рах или  панели щитов  с такими  приборами должны  устанавливаться

в отдельных щитовых помещениях (помещениях КИПиА).

Установка панелей щитов КИПиА в отдельных помещениях  рекомен-

дуется также в  случаях, если производственные  помещения являются

пыльными, влажными или сырыми (см. 1.1.7, 1.1.8 и 1.1.11).

Не  допускается  установка  панелей  щитов  с пирометрическими

приборами (в частности, с электронными потенциометрами) в  местах,

где они могут  подвергаться резким изменениям  температуры (напри-

мер, около въездных ворот цеха).

7.5.54. Совместная прокладка в одной трубе проводов пирометри-

ческих цепей  и проводов  контрольных или  силовых цепей,  а также

объединение указанных  цепей в  одном контрольном  кабеле не допускаются.

7.5.55. Провода пирометрических цепей рекомендуется  присоединять к приборам  непосредственно, не заводя  их на сборки  зажимов щитов управления.

Компенсационные  провода  пирометрических  цепей  от  термопар

к электрическим приборам (в  том числе к милливольтметрам)  должны

быть экранированы  от индукционных  наводок и  заземлены, а  экранирующее устройство по всей длине надежно соединено в стыках.

7.5.56. Оконцевание проводов и кабелей, присоединяемых  непос-

редственно к нагревателям  электропечей, следует выполнять  опрес-

совкой наконечников,  зажимными контактными  соединениями, сваркой

или пайкой твердым припоем.

7.5.57.  В  установках  электропечей  сопротивления  мощностью

100 кВт и более  рекомендуется устанавливать амперметры по  одному

на каждую зону нагрева. Для электропечей с керамическими  нагревателями следует устанавливать амперметры на каждую фазу.

7.5.58.  Для  установок  электропечей  сопротивления мощностью

100 кВт и более рекомендуется предусматривать установку  счетчиков

активной энергии (по одному на электропечь).

605

7.5.59.  В  установках  электропечей  сопротивления косвенного

действия с ручной загрузкой  электропечей, если их конструкция  не

исключает возможности случайного прикосновения обслуживающего пер-

сонала  к  нагревателям,  находящимся  под  напряжением выше 42 В,

следует применять блокировку,  при которой открывание  загрузочных

окон возможно лишь при отключенной электропечи.

7.5.60. В установках прямого нагрева, работающих при  напряже-

нии выше 42  В переменного тока  или выше 110  В постоянного тока,

рабочая  площадка,  на  которой  находятся  оборудование установки

и обслуживающий  персонал, должна  быть изолирована  от земли. Для

установок  непрерывного  действия,  где  под напряжением находятся

сматывающие  и  наматывающие  устройства,  по границам изолирован-

ной  от  земли  рабочей  площадки  должны быть поставлены защитные

сетки или  стенки, исключающие  возможность выброса  разматываемой

ленты или проволоки за пределы площадки (см. также 7.5.13).  Кроме

того, такие установки должны снабжаться устройством контроля  изо-

ляции с действием на сигнал.

7.5.61. При применении в установках прямого нагрева жидкостных

контактов, выделяющих  токсичные или  резкопахнущие пары  или воз-

гоны,  должны  быть  обеспечены  герметичность  контактных   узлов

и надежное улавливание паров и возгонов.

7.5.62. Ток утечки в установках прямого нагрева должен  составлять не более 0,2 % номинального тока установки.

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ УСТАНОВКИ

7.5.63. Преобразовательные агрегаты электронно-лучевых устано-

вок, присоединяемые к электрической сети до 1 кВ, должны иметь за-

щиту от пробоев изоляции цепей низшего напряжения и  электрической

сети, вызванных наведенными зарядами в первичных обмотках  повысительных трансформаторов, а также защиту от КЗ во вторичной обмотке.

7.5.64. Электронно-лучевые  установки должны  иметь защиту  от

рентгеновского излучения, обеспечивающую полную радиационную безопасность, при которой уровень излучения на рабочих местах не  должен превышать значений, допускаемых действующими нормативными  документами для лиц, не работающих с источниками ионизирующих  излучений.

Для защиты от коммутационных перенапряжений преобразовательные

агрегаты  должны  оборудоваться  разрядниками, устанавливаемыми на

стороне высшего напряжения.

606

ГЛАВА 7.6

ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

7.6.1. Настоящая глава 1) Правил распространяется на оборудуе-

мые и используемые в  закрытых помещениях или на  открытом воздухе

стационарные, переносные и передвижные электросварочные установки,

предназначенные  для  выполнения  электротехнологических процессов

сварки, наплавки, напыления и резки (разделительной и  поверхност-

ной) плавлением и сварки с применением давления, в том числе:

дуговой и плазменной сварки, наплавки, напыления, резки;

атомно-водородной сварки;

электронно-лучевой сварки;

лазерной сварки и резки (сварки и резки световым лучом);

электрошлаковой сварки;

сварки контактным разогревом;

контактной или диффузионной сварки, дугоконтактной сварки.

Требования настоящей главы относятся к электросварочным  уста-

новкам при использовании в них плавящихся или неплавящихся  элект-

родов, при обработке (соединении,  резке и др.) металлических  или

неметаллических материалов в воздушной среде или среде газа (арго-

на, гелия, углекислого газа, азота  и др.) либо водяного пара  при

давлении атмосферном, повышенном или пониженном (в том числе в вакууме), а также под водой или под слоем флюса.

7.6.2. Электросварочные установки должны удовлетворять  требованиям других глав Правил в той мере, в какой они не изменены  настоящей главой.

7.6.3. Электросварочные установки представляют собой  совокуп-

ность функционально связанных между собой специальных  электросва-

рочных и общего назначения электротехнических и механических  эле-

ментов, а также кабельных линий, электропроводок, токопроводов для

внешних соединений  этих элементов.  Все устройства,  используемые

для электросварочных установок,  должны быть изготовлены  согласно

утвержденной  в  установленном  порядке  технической  документации

и соответствовать действующим стандартам.

Выполнение работ на электросварочных установках должно предусматриваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.003-75 "Paботы электросварочные. Общие требования безопасности" и правил технической эксплуатации электроустановок.

7.6.4. В зависимости от вида источника питания электроэнергией

различают: автономные  электросварочные установки,  снабженные ин-

____________________

1) Согласована с Госстроем СССР 26 октября 1979 г.; утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 7 марта 1980 г.

607

дивидуальными  двигателями  внутреннего  сгорания   (карбюраторны-

ми -  бензиновыми или  дизельными), и  электросварочные установки,

получающие питание от электрических  сетей, в том числе  присоединяемых к передвижным электростанциям.

7.6.5. Подача электрической энергии для обеспечения  поступле-

ния необходимого количества теплоты  в зону плавления или  нагрева

металла (или неметаллического материала) до пластического  состоя-

ния для  проведения указанных  в 7.6.1  процессов осуществляется в

электросварочных установках с использованием специальных  электротехнических устройств, называемых источниками сварочного тока.

Электрические цепи электросварочных установок от выходных  за-

жимов сварочных трансформаторов или преобразователей, предназначе-

нные для прохождения сварочного тока, называются сварочными цепями.

7.6.6. Электросварочные  установки по  степени механизации  на

них технологических операций разделяются на установки, на  которых

эти  операции  выполняются  вручную,  установки полуавтоматические

(когда  автоматически  поддерживается  электрический режим сварки,

а остальные операции выполняются вручную) и установки  автоматические.

7.6.7.  Комплекс  оборудования,  приспособлений для выполнения

электротехнологических процессов,  указанных в  7.6.1, и  рабочего

места сварщика называется сварочным постом.

В состав стационарного сварочного поста для ручной сварки вхо-

дят сварочный стол с тисками и приспособлениями или манипулятор.

7.6.8. Источники  сварочного тока  могут питать  один или  несколько сварочных постов; соответственно они называются однопостовыми или многопостовыми источниками сварочного тока.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

7.6.9.  Оборудование  электросварочных  установок должно иметь

исполнение, соответствующее условиям окружающей среды. Конструкция

и расположение этого оборудования, ограждений и блокировок  должны

не допускать  возможности его  механического повреждения,  а также

случайных прикосновений к вращающимся или находящимся под напряже-

нием частям. Исключение допускается для электрододержателей  уста-

новок ручной дуговой сварки, резки и наплавки, а также для  мундштуков, горелок  для дуговой  сварки и  других деталей, находящихся под сварочным напряжением.

7.6.10.  Размещение  оборудования  электросварочных установок,

его узлов и механизмов, а также органов управления должно  обеспе-

чивать свободный, удобный и  безопасный доступ к ним.  Кроме того,

расположение  органов  управления  должно обеспечивать возможность

быстрого отключения оборудования и остановки всех его механизмов.

7.6.11. Для  электросварочных установок,  оборудование которых

требует  оперативного  обслуживания  на  высоте  более 2 м, должны

быть  выполнены  рабочие  площадки,  огражденные  перилами,  с по-

стоянными  лестницами.   Площадки,  ограждения  и  лестницы должны

608

быть выполнены из  несгораемых материалов, настил  рабочей площадки должен  иметь покрытие  из диэлектрического  материала, не распространяющего горение.

7.6.12. Все  органы управления  электросварочными установками,

не имеющие фиксаторов положения, должны быть оборудованы  ограждениями, исключающими случайное их включение или отключение.

7.6.13. В  качестве источников  сварочного тока  должны приме-

няться только специально для этого предназначенные и удовлетворяю-

щие  требованиям  действующих  стандартов сварочные трансформаторы

или   преобразователи   статические   или   двигатель-генераторные

с электродвигателями или  двигателями внутреннего сгорания.  Питание сварочной дуги, электрошлаковой ванны и контактной сварки  непосредственно от силовой, осветительной или контактной  электрической сети не допускается.

Агрегаты переносных  или передвижных  электросварочных устано-

вок допускается располагать  на автомобильном или  тракторном при-

цепе или тележке, которые должны быть оборудованы тормозами.

7.6.14. Схема включения нескольких источников сварочного  тока

при работе их  на одну сварочную  дугу, электрошлаковую ванну  или

сопротивление  контактной  сварки  должна  исключать   возможность

возникновения между  изделием и  электродом напряжения,  превышаю-

щего  наибольшее  напряжение  холостого  хода одного из источников

сварочного тока.

7.6.15. Электрическая нагрузка нескольких однофазных  источни-

ков сварочного тока должна по возможности равномерно распределять-

ся между фазами трехфазной сети.

7.6.16. Однопостовой  источник сварочного  тока, как  правило,

должен располагаться  на расстоянии  не далее  15 м  от сварочного

поста.

7.6.17. Напряжение  первичной цепи  электросварочной установки

должно быть не выше 660 В, эта цепь должна содержать  коммутацион-

ный  (отключающий)  и  защитный  электрические аппараты (аппарат).

Сварочные цепи не должны иметь электрических соединений с  цепями,

присоединяемыми к сети (в том числе с питаемыми от сети  обмотками

возбуждения генераторов преобразователей).

7.6.18. Электросварочные установки с многопостовым  источником

сварочного тока должны  иметь устройство (автоматический  выключа-

тель, предохранители) для защиты источника от перегрузки, а  также

коммутационный и защитный электрические аппараты (аппарат) на  каждой линии, отходящей к сварочному посту.

7.6.19. Для определения  значения сварочного тока  электросва-

рочная установка должна иметь измерительный прибор. Электросвароч-

ная установка с однопостовым  источником сварочного тока может  не

иметь измерительного  прибора при  наличии в  источнике сварочного

тока шкалы на регуляторе тока.

7.6.20.  Переносные  и передвижные электросварочные  установки

(кроме автономных) следует присоединять к электрическим сетям  не-

посредственно кабелем или кабелем через троллеи. Длина  троллейных

проводников не нормируется, их сечение должно быть выбрано с  учетом мощности источника сварочного тока.

609

7.6.21. Присоединение  переносной или  передвижной электросва-

рочной установки непосредственно к стационарной электрической сети

должно осуществляться  с использованием  коммутационного и  защит-

ного аппаратов (аппарата)  с разъемными или  разборными контактны-

ми  соединениями.  Обязательно  наличие  блокировки,   исключающей

возможность размыкания  и замыкания  этих соединений,  присоедине-

ния (отсоединения) жил  кабельной линии (проводов)  при включенном

положении коммутационного аппарата.

7.6.22. Кабельная линия  первичной цепи переносной  (передвиж-

ной) электросварочной установки от коммутационного аппарата до ис-

точника сварочного тока должна выполняться переносным гибким шлан-

говым  кабелем  с  алюминиевыми  или  медными  жилами, с изоляцией

и в оболочке  (шланге) из не  распространяющей горение резины  или

пластмассы. Источник сварочного  тока должен располагаться  на та-

ком расстоянии от коммутационного аппарата, при котором длина  со-

единяющего их гибкого кабеля не превышает 10 - 15 м.

7.6.23. Сварочные  автоматы или  полуавтоматы с  дистанционным

регулированием режима работы источника сварочного тока рекомендуе-

тся оборудовать двумя комплектами органов управления регулирующими

устройствами (рукояток, кнопок и т.п.), устанавливаемых один у ис-

точника сварочного  тока и  второй на  пульте или  щите управления

сварочным автоматом или полуавтоматом. Для возможности выбора вида

управления регулятором (местного  или дистанционного) должен  быть

установлен переключатель, снабженный  механическим замком (с  ключом).

7.6.24. Если двери (дверцы) шкафов и корпусов сварочного  обо-

рудования (машин),  содержащих неизолированные  токоведущие части,

находящиеся  под  напряжением  выше  42  В  переменного  или  выше

110 В постоянного тока,  не имеют блокировки, обеспечивающей  снятие напряжения  при их  открывании, то  эти двери  (дверцы) должны быть оборудованы замками со специальными ключами.

7.6.25. В электросварочных установках кроме заземления  (зану-

ления) корпусов и  других металлических нетоковедуших  частей обо-

рудования (согласно требованиям гл.1.7), как правило, должно  быть

предусмотрено заземление одного из зажимов (выводов) вторичной цепи источников сварочного тока:  сварочных трансформаторов,  статических преобразователей и тех двигатель-генераторных  преобразователей, у  которых обмотки  возбуждения генераторов  присоединяются к электрической сети без разделительных трансформаторов (см. также 7.6.27).

В  электросварочных  установках,  в  которых  дуга горит между

электродом и электропроводящим изделием, следует заземлять  (зану-

лять) зажим вторичной цепи источника сварочного тока,  соединяемый

проводником (обратным проводом) с изделием.

7.6.26. Сварочное электрооборудование для присоединения  зазе-

мляющего (зануляющего) проводника должно иметь болт (винт,  шпиль-

ку) и вокруг него  контактную площадку, расположенную в  доступном

месте, с  надписью "Земля"  (или с  условным знаком  заземления по

ГОСТ 2.751-73*).

Втычные  соединители  проводов  для  включения в электрическую

610

цепь выше  42 В  переменного тока  и выше  110 В  постоянного тока

переносных пультов  управления сварочных  автоматов или  полуавто-

матов должны иметь заземляющие контакты.

7.6.27. Электросварочные установки, в которых по условиям эле-

ктротехнологического процесса не  может быть выполнено  заземление

(зануление) согласно 7.6.25, а также переносные и передвижные эле-

ктросварочные установки,  заземление (зануление)  оборудования ко-

торых представляет значительные  трудности, должны быть  снабжены,

устройствами защитного отключения (см. также 1.7.42).

7.6.28. Конденсаторы, используемые в электросварочных установ-

ках в  целях накопления  энергии для  сварочных импульсов,  должны

иметь устройство для автоматической разрядки при снятии  защитного

кожуха или  при открывании  дверей шкафов,  в которых  установлены

конденсаторы.

7.6.29. При водяном охлаждении элементов электросварочных  ус-

тановок должна быть предусмотрена возможность контроля за  состоя-

нием охлаждающей  системы применением  воронок для  стока воды или

струйных реле. В системах водяного охлаждения автоматов (полуавто-

матов) рекомендуется использовать реле давления, струйные или тем-

пературы (два последних применяются на выходе воды из  охлаждающих

устройств) с работой реле на сигнал. Если прекращение протока  или

перегрев охлаждающей воды может привести к аварийному  повреждению

оборудования, должно быть обеспечено автоматическое отключение установки.

В системах водяного охлаждения, в которых возможен перенос  по

трубопроводам потенциала,  опасного для  обслуживающего персонала,

должны  быть  предусмотрены  изолирующие  шланги  (длину   шлангов

выбирают согласно 7.5.29).

Расположение разъемных  соединений и  шлангов системы  водяного охлаждения  должно исключать  возможность попадания  струи воды на электрооборудование (источник сварочного тока или др.) при снятии или повреждении шлангов.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ

УСТАНОВОК И СВАРОЧНЫХ ПОСТОВ

7.6.30. Здания и вентиляционные устройства  сборочно-сварочных

цехов и участков, в которых размещаются электросварочные установки

и сварочные посты, должны отвечать требованиям действующих стандартов, санитарных правил и противопожарных инструкций, а также СНиП. Сварочное производство следует относить к категории Г по СНиП II-2 -80 Госстроя СССР, за исключением производств с  электросварочными установками, использующими такие газы (например, водород), которые могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.

7.6.31.  Для  электросварочных  установок  и сварочных постов,

предназначенных для  постоянных электросварочных  работ в  зданиях

вне сборочно-сварочных цехов и участков, должны быть предусмотрены

специальные  вентилируемые  помещения  со  стенками из несгораемых

материалов.  Площадь и объем  таких помещений и системы их  венти-

611

ляции  должны  соответствовать  требованиям действующих санитарных

правил и СНиП с учетом габаритов сварочного оборудования и  свари-

ваемых изделий.

7.6.32. Сварочные посты допускается размещать во взрыво- и по-

жароопасных  зонах  только  для  временных электросварочных работ,

выполняемых  с  соблюдением  требований,  изложенных в действующих

положениях и инструкциях, согласованных с ГУПО МВД СССР и  утвержденных Госгортехнадзором СССР.

7.6.33.   В помещениях  для электросварочных  установок должны

быть предусмотрены достаточные  по ширине проходы,  обеспечивающие

удобство и  безопасность производства  сварочных работ  и доставки

изделий к месту сварки и обратно, но не менее 0,8 м.

7.6.34.   Площадь  отдельного  помещения  для электросварочных

установок должна быть не менее 10 м2, причем площадь, свободная от

оборудования  и  материалов,  должна  составлять  не менее 3 м2 на

каждый сварочный пост.

7.6.35. Сварочные посты для систематического выполнения ручной

дуговой сварки  или сварки  в среде  защитных газов  изделий малых

и средних габаритов  непосредственно в непожароопасных  цехах дол-

жны быть размещены в специальных кабинах со стенками из  несгорае-

мого  материала.   Глубина  кабины  должна  быть  не менее двойной

длины, а ширина -  не менее полуторной длины  свариваемых изделий,

однако площадь кабины должна быть не менее 2 х 1,5 м. При установке источника сварочного тока в  кабине ее размеры должны быть  соответственно увеличены.

Высота стенок  кабины должна  быть не  менее 2  м, зазор между

стенками и полом -  50 мм, а при  сварке в среде защитных  газов -

300 мм. В случае движения над кабиной мостового крана верх  кабины

должен быть закрыт сеткой с ячейками не более 50 x 50 мм.

7.6.36. Выполнение работ на сварочных постах при  несистемати-

ческой ручной дуговой сварке, сварке под флюсом и  электрошлаковой

сварке допускается непосредственно в пожароопасных помещениях  при

условии ограждения  места работы  щитами или  занавесами из несгораемых материалов высотой не менее 1,8 м.

7.6.37. Электросварочные установки при систематической  сварке

на них  изделий массой  более 20  кг должны  быть оборудованы  соответствующими  подъемно-транспортными  устройствами  для облегчения установки и транспортировки свариваемых изделий.

7.6.38.  Искусственное  освещение  электросварочных  установок

сборочно-сварочных цехов, участков, мастерских и отдельных свароч-

ных постов (сварочных кабин) и мест сварки должно  соответствовать

требованиям СНиП II-4-79 "Естественное и искусственное  освещение"

и соответствующих инструкций, утвержденных Госстроем СССР.

7.6.39.  На электросварочных установках при ручной сварке тол-

стообмазанными  электродами,  электрошлаковой  сварке,  сварке под

флюсом и при автоматической сварке открытой дугой должен быть пре-

дусмотрен отсос газов непосредственно вблизи дуги или электрода.

7.6.40.  На сварочных постах  при сварке открытой дугой и  под

флюсом внутри  резервуаров, закрытых  полостей и  конструкций дол-

жно обеспечиваться вентилирование соответственно характеру  выпол-

612

няемых работ.  При невозможности  осуществления необходимого  вентилирования следует  предусматривать принудительную  подачу чистого воздуха под маску сварщика в количестве 6 - 8 куб.м/ч.

7.6.41. Над переносными и передвижными электросварочными уста-

новками, находящимися на  открытом воздухе, должны  быть сооружены

навесы из несгораемых материалов для защиты рабочего места сварщика и электросварочного оборудования от атмосферных осадков.

Навесы  допускается  не  сооружать,  если  электрооборудование

электросварочной установки имеет оболочки со степенью защиты,  со-

ответствующей условиям  работы в  наружных установках,  и во время

дождя и снегопада электросварочные работы будут прекращаться.

УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВАРКИ (РЕЗКИ, НАПЛАВКИ)

ПЛАВЛЕНИЕМ

7.6.42.   Проходы между  однопостовыми источниками  сварочного

тока - преобразователями (статическими и  двигатель-генераторными)

установок сварки (резки, наплавки) плавлением - должны быть  шири-

ной не менее 0,8 м, между многопостовыми - не менее 1,5 м, рассто-

яние от одно- и многопостовых источников сварочного тока до  стены

должно быть не менее 0,5 м.

Проходы между группами сварочных трансформаторов должны  иметь

ширину не менее 1 м. Расстояние между сварочными трансформаторами,

стоящими рядом в одной группе,  должно быть не менее 0,1  м, между

сварочным трансформатором и ацетиленовым генератором - не менее 3 м.

Сварочные провода следует располагать от трубопроводов  кисло-

рода на расстоянии  не менее 0,5  м, а от  трубопроводов ацетилена

и других горючих газов - не менее 1 м.

Регулятор  сварочного  тока  может  устанавливаться  рядом  со

сварным трансформатором или  над ним. Установка  сварочного трансформатора над регулятором тока не допускается.

7.6.43. Проходы с каждой стороны стеллажа для выполнения  руч-

ных сварочных  работ на  крупных деталях  или конструкциях  должны

быть шириной не менее 1 м. Столы для мелких сварочных работ  могут

примыкать с одной стороны непосредственно к стене кабины;  проходы

с других сторон стола должны быть не менее 1 м. Кроме того, в сварочной мастерской должны быть предусмотрены проходы, ширина  которых устанавливается в зависимости от числа работающих, но не менее 1 м.

7.6.44. Проходы с каждой стороны установки автоматической  ду-

говой сварки под флюсом крупных изделий, а также установок дуговой

сварки в  защитном газе,  плазменной, электронно-лучевой  сварки и

сварки световым лучом должны быть шириной не менее 1,5 м.

7.6.45. Для подвода тока от источника сварочного тока к элект-

рододержателю установки ручной дуговой сварки (резки,наплавки) или

к дуговой плазменной  горелке прямого действия  установки плазмен-

613

ной резки  (сварки) должен  применяться сварочный  гибкий провод с

резиновой изоляцией  и в  резиновой оболочке.  Применение проводов

с изоляцией или в оболочке из полиэтилена и других полимерных  материалов, распространяющих горение, не допускается.

7.6.46. Электрические проводки установок и аппаратов, предназ-

наченных  для  дуговой  сварки  ответственных конструкций: судовых

секций, несущих конструкций здания, мостов, летательных аппаратов,

подвижного состава железных  дорог и других  средств передвижения,

сосудов,  котлов  и  трубопроводов  на  давление  более  5 МПа (50

кгс/см2), трубопроводов для токсичных веществ и т.п. - должны быть

выполнены проводами с медными жилами.

7.6.47. В качестве обратного проводника, соединяющего сварива-

емое изделие с источником сварочного тока в указанных в 7.6.45 ус-

тановках стационарного использования, могут служить гибкие и жест-

кие провода, а также,  где это возможно, стальные  или алюминиевые

шины любого профиля  достаточного сечения, сварочные  плиты, стел-

лажи и свариваемая конструкция (см. также 7.6.48 и 7.6.49).

В  электросварочных  установках  с  переносными и передвижными

сварочными трансформаторами обратный провод должен быть изолированным так же, как и прямой провод, присоединяемый к электрододержателю.

Соединение  между  собой  отдельных  элементов, используемых в

качестве обратного провода, должно  выполняться сваркой или с  по-

мощью болтов, струбцин, зажимов.

7.6.48. В установках для автоматической дуговой сварки в  слу-

чае необходимости (например, при сварке круговых швов) допускается

соединение обратного  провода со  свариваемым изделием  при помощи

скользящего контакта соответствующей конструкции.

7.6.49. Не допускается использование в качестве обратного про-

водника проводников сети заземления, а также металлических  строи-

тельных конструкций зданий, трубопроводов и технологического  обо-

рудования. Как исключение, допускается использование для этой цели

при монтажных и ремонтных работах металлических строительных конс-

трукций зданий (в  том числе подкрановых  путей) при условии,  что

вся цепь обратного провода находится в пределах видимости и  может

быть проверена от источника питания до места сварочных работ.

7.6.50. Электрододержатели для  ручной дуговой сварки  и резки

металлическим  и  угольным  электродами  должны удовлетворять требованиям действующих стандартов.

7.6.51.  Напряжение холостого хода источников сварочного  тока

установок дуговой сварки при номинальном напряжении сети не должно

превышать для источников переменного тока при ручной и полуавтома-

тической дуговой сварке 80 В (действующее значение), при автомати-

ческой дуговой сварке 140 В, для источников постоянного тока (сре-

днее значение) 100 В. В цепи сварочного тока генераторов допускаю-

тся кратковременные пики напряжения при обрыве дуги  длительностью

не более 0,5 с.

7.6.52. Для возбуждения дуги в установках дуговой сварки (рез-

ки) без предварительного замыкания сварочной цепи между электродом

614

и свариваемым изделием и  повышения стабильности горения дуги  допускается применение  преобразователей повышенной  частоты (осцилляторов).

Для повышения устойчивости горения дуги переменного тока допу-

скается применение в установках дуговой сварки (резки)  импульсных

генераторов, резко поднимающих напряжение между электродом и  сва-

риваемым изделием в момент повторного возбуждения дуги. Импульсный

генератор не должен увеличивать напряжение холостого хода  свароч-

ного трансформатора более чем на 1 В (действующее значение).

7.6.53. Электродвигатель переменного тока подвижной  сварочной

головки сварочных автоматов и полуавтоматов должен получать  пита-

ние только  через понижающий  трансформатор со  вторичной обмоткой

напряжением не выше 42 В, электрически изолированной от  первичной

обмотки.  Один  из  выводов  вторичной  цепи такого трансформатора

должен быть наглухо заземлен. Корпус электродвигателя  допускается

при  этом  не  заземлять.  Номинальное напряжение электродвигателя

постоянного тока не должно превышать 110 В.

В стационарных автоматах с неподвижной сварочной головкой  до-

пускается питание электродвигателя переменного тока непосредствен-

но от сети напряжением 220 или 380 В и электродвигателя постоянно-

го тока от сети 220 и 440 В при обязательном заземлении их  корпусов, которые должны  быть электрически изолированы  от токоведущих частей, гальванически связанных с электродом.

7.6.54. Напряжение холостого  хода источников сварочного  тока

установок  плазменной  обработки  при  номинальном напряжении сети

не должно превышать для установок автоматической резки 500 В,  для

установок полуавтоматической резки или напыления 300 В, для  уста-

новок ручной резки, сварки или наплавки 180 В.

7.6.55. Установки для  автоматической плазменной резки  должны

иметь блокировку, исключающую шунтирование замыкающих контактов  в

цепи питания  обмотки коммутационного  аппарата без  электрической

дуги.

7.6.56. Управление процессом механизированной плазменной резки

должно быть  дистанционным. Напряжение  холостого хода  на дуговую

головку до появления "дежурной" дуги должно подаваться  коммутационным аппаратом при включении кнопки "Пуск", не имеющей самоблокировки. Кнопка "Пуск" должна блокироваться автоматически после возбуждения "дежурной" дуги.

7.6.57. Источники  питания сварочным  током электронных  пушек

установок электронно-лучевой сварки должны иметь разрядник,  уста-

новленный между  выводом положительного  полюса выпрямителя  и его

заземленным корпусом. Кроме того, для предотвращения пробоев  изо-

ляции цепей низшего напряжения установки и изоляции  электрической

сети, к  которой установка  присоединяется, вызванных  наведенными

зарядами в  первичных обмотках  повышающих трансформаторов,  между

выводами первичной обмотки и землей должны включаться конденсаторы.

7.6.58.  Электронно-лучевые  установки должны иметь  защиту от

рентгеновского  излучения,  обеспечивающую  их полную радиационную

615

безопасность, при которой уровень  излучения на рабочих местах  не

должен превышать допускаемого действующими нормативами для лиц, не

работающих с источниками ионизирующих излучений.

УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВАРКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ

ДАВЛЕНИЯ

7.6.59.  Ширина  проходов  между  машинами точечной, роликовой

(линейной) и  рельефной сварки  с расположением  рабочих мест одно

против другого должна быть не  менее 2 м, а между  машинами стыко-

вой сварки -  не менее 3  м. При расположении  машин тыльными сто-

ронами одна по  отношению к другой  ширина прохода должна  быть не

менее 1 м,  при расположении передними  и тыльными сторонами  - не

менее 1,5 м.

7.6.60. Машины контактной сварки методом сопротивления и  кон-

тактной сварки  оплавлением должны  быть оборудованы  ограждающими

устройствами (предохраняющими обслуживающий персонал от  выплесков

металла и искр и позволяющими безопасно вести наблюдение за процессом сварки), а также устройствами для интенсивной местной  вытяжной вентиляции.

7.6.61. Для  подвода тока  к специальным  передвижным или под-

весным  машинам  контактной  сварки,  используемым для сварки гро-

моздких конструкций в  труднодоступных местах, должен  применяться

гибкий шланговый кабель (провод) с изоляцией и в оболочке (шланге)

из не распространяющей горение резины или пластмассы.

7.6.62. В подвесных  машинах контактной сварки  один проводник

сварочной цепи должен быть  соединен с корпусом подвесного  транс-

форматора, а корпус этого трансформатора должен быть заземлен.

7.6.63. Вторичное напряжение холостого хода сварочного  транс-

форматора  машины  контактной  сварки  при  номинальном напряжении

сети не должно превышать 42 В.

7.6.64. В  подвесных машинах  точечной и  роликовой сварки  со

встроенными сварочными трансформаторами напряжение цепей  управле-

ния, расположенных непосредственно на сварочных клещах, при  номи-

нальном напряжении сети не должно превышать 42 В для цепей переме-

нного и 110 В для цепей постоянного тока. Такие машины должны быть

включены в сеть через разделительный трансформатор и иметь  блоки-

ровку, допускающую включение  силовой цепи только  при заземленном

корпусе машины. Один из зажимов сварочной цепи должен быть  соеди-

нен с корпусом машины. Подвод тока к подвесным машинам допускается

выполнять проводниками с водяным охлаждением.

ГЛАВА 7.7

ТОРФЯНЫЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

7.7.1. Настоящая глава 1) Правил распространяется на вновь сооружаемые, реконструируемые  и ежегодно  сдаваемые в  эксплуатацию торфяные электроустановки до 10 кВ.

Электрооборудование торфяных  электроустановок кроме  требова-

ний настоящей главы должно отвечать  требованиям разд.1 - 6 в  той

мере, в какой они не изменены настоящей главой.

7.7.2. Под торфяными  электроустановками в настоящих  Правилах

понимаются подстанции  (стационарные и  передвижные), воздушные  и

кабельные линии электропередачи и присоединенная к ним электрическая часть электрифицированных машин для подготовки торфяных месторождений, добычи, сушки, уборки и погрузки торфа.

7.7.3. Территорией торфяного предприятия считается территория,

закрепленная за предприятием, в границах его перспективного развития.

Территория торфяного предприятия,  за исключением рабочих  поселков, деревень и железнодорожных станций, относится к ненаселенной местности.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

7.7.4. Электрические  сети торфяных  электроустановок до  1 кВ

и выше должны иметь изолированную нейтраль. Допускается заземление

нулевых точек в цепях измерения, сигнализации и защиты напряжением

до 1 кB.

Распределительные сети,  к которым  присоединены электроприем-

ники  полевых  гаражей,  железнодорожных  станций и разъездов, на-

сосных станций,  а также  электроприемники, не  относящиеся к тор-

фяным  электроустановкам,  но  расположенные  на  территории  тор-

фяных предприятий (электроприемники поселков, мастерских,  заводов

по торфопереработке, перегрузочных станций), как правило,  следует

выполнять  трехфазными  четырехпроводными  с глухозаземленной нейтралью напряжением 380/220 В.

7.7.5. Присоединение постороннего потребителя к  электрическим

сетям торфяных  электроустановок выше  1 кВ  с изолированной  нейтралью допускается лишь в виде исключения по согласованию с  руководством торфяного  предприятия и  при условии,  что суммарный емкостный ток присоединения, включая ответвление к  электроустановке потребителя, составляет не более 0,5 А.

____________________

1) Согласована с Госстроем СССР 12 декабря 1974 г.; утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 15 апреля 1976 г.

617

7.7.6. Электроприемники торфяных электроустановок в  отношении

надежности электроснабжения следует относить ко II категории  (см.

гл. 1.2).

ЗАЩИТА

7.7.7. На подстанциях, от которых в числе других  потребителей

получают  питание  передвижные   торфяные  электроустановки   выше

1 кВ, на каждой отходящей линии должна быть установлена  селектив-

ная защита,  отключающая линию  при возникновении  на ней однофаз-

ного замыкания на землю. Должна быть выполнена вторая ступень  защиты, действующая при отказе селективной защиты линии.

В качестве второй ступени  должна применяться защита от  повы-

шения  напряжения  нулевой  последовательности,  действующая с вы-

держкой времени 0,5 - 0,7 с на отключение секции или системы  шин,

трансформатора, подстанции в целом.

7.7.8. Торфяные электроустановки  до 1 кВ,  получающие питание

от трансформатора  с изолированной  нейтралью, должны  иметь защиту  от  замыкания  на  землю  с  мгновенным  отключением установки в случае однофазного замыкания на землю.

ПОДСТАНЦИИ

7.7.9. Стационарные трансформаторные  подстанции (в том  числе

столбовые), применяемые на участках добычи торфа, должны  состоять

из комплектных блоков, допускающих многократный монтаж и демонтаж.

Эти  подстанции  должны  иметь  исполнение для наружной установки.

Аппаратуру до 1 кВ следует устанавливать в металлических шкафах.

7.7.10.  Территория  стационарной  трансформаторной подстанции

(в  том  числе  столбовой)  должна  быть ограждена забором высотой

1,8 - 2,0 м. Ограждение может быть выполнено из колючей проволоки.

Ворота ограждения  должны быть  снабжены замком.  На них  должен быть повешен предупреждающий плакат.

7.7.11. Передвижные трансформаторные подстанции и  подстанции,

устанавливаемые  на  передвижных  машинах,  должны  выполняться по

специальным техническим условиям.

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

7.7.12. ВЛ торфяных электроустановок допускается сооружать  на

торфяной залежи и в выработанных карьерах.

7.7.13. Для опор ВЛ со сроком службы до 5 лет допускается применение непропитанного леса хвойных пород. Диаметр опор ВЛ в верхнем отрубе должен быть не менее 14 см.

7.7.14. Выбор сечений проводов ВЛ до 10 кВ следует производить

по допустимому длительному току и допустимой потере напряжения.

Расчетное значение потери напряжения  в линии с учетом  питаю-

щего кабеля  при нормальном  режиме работы  для наиболее удаленно-

618

го электроприемника  допускается до  10 %  номинального напряжения

трансформаторов подстанции.  Наибольшее допустимое  значение поте-

ри напряжения в  линии при пуске  короткозамкнутых электродвигате-

лей  не  нормируется  и  определяется  возможностью пуска и надеж-

ностью работы электродвигателей.

7.7.15. Совместная  подвеска на  общих опорах  проводов ВЛ  до

1 кВ и проводов ВЛ выше  1 кВ допускается. При этом расстояние  по

вертикали между  точками подвеса  проводов ВЛ  до 1  кВ и проводов

ВЛ выше 1 кВ  должно быть не менее  1,5 м. На всем  протяжении со-

вместной подвески  для проводов  ВЛ выше  1 кВ  должно применяться

двойное крепление.

7.7.16. Расстояние от проводов ВЛ  до 10 кВ до земли  при наи-

большей  стреле  провеса  на  территории торфяного предприятия, за

исключением дорог и населенной местности, должно быть не менее 5 м.

7.7.17. Для обеспечения безопасного проезда машин под провода-

ми ВЛ без снятия напряжения должны быть сооружены специальные про-

леты с увеличенной высотой  подвеса проводов. При этом  расстояние

между низшей точкой провода и высшей частью наиболее высокой маши-

ны должно быть не менее 2 м для ВЛ до 10 кВ, 2,5 м для ВЛ 20-35 кВ.

7.7.18. При прохождении ВЛ до 10 кВ параллельно  железнодорож-

ному пути узкой  колеи расстояние от  основания опоры до  габарита

приближения строений должно быть не менее высоты опоры плюс 1 м.

На участках  стесненной трассы  расстояние от  основания опоры

ВЛ до 380  В, предназначенной для  освещения подъездных путей,  до

головки рельса должно быть не менее 5 м.

7.7.19. При  прохождении ВЛ  до 10  кВ параллельно переносному

железнодорожному пути  узкой колеи  расстояние от  основания опоры

ВЛ до головки рельса должно быть не менее 5 м.

7.7.20. При прохождении ВЛ до 10 кВ параллельно оси  караванов

или полевых штабелей торфа расстояние от основания опоры до  осно-

вания каравана или штабеля при  полном их габарите должно быть  не

менее 4 м.

7.7.21. При прохождении ВЛ до 10 кВ вблизи металлического над-

земного трубопровода  расстояние от  опор ВЛ  до трубопровода дол-

жно быть не менее 8 м. Допускается уменьшение этого расстояния  до

3 м при условии, что на фланцах трубопровода будут установлены ко-

жухи или козырьки.

7.7.22. При  прохождении ВЛ  до 10  кВ параллельно деревянному

трубопроводу расстояние  от опор  ВЛ до  трубопровода должно  быть

не менее 15 м.

При  пересечении  ВЛ  с  деревянным  трубопроводом должны быть

установлены  над  трубопроводом  сплошные  стальные  кожухи.   При

этом расстояние от незакрытой  кожухом части трубопровода до  про-

екции проводов ВЛ должно быть не менее 15 м.

7.7.23.  На  ответвлениях  протяженностью  более  1 км ВЛ выше

1 кВ,  а также  перед стационарными  установками (насосные низкого

давления и т. п.) должны быть установлены разъединители.

619

7.7.24. Расстояние от проводов ввода ВЛ, питающей  передвижную

электроустановку до 10 кВ, до земли должно быть не менее 3 м. Про-

ход под проводами ввода должен быть огражден.

КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

7.7.25. При прокладке кабельных линий в земле защита их от механических повреждений не требуется, за исключением защиты в  местах пересечений с железными и шоссейными дорогами, а также в  местах интенсивного движения торфяных машин.

7.7.26. Для переносных кабельных линий должны применяться спе-

циальные  гибкие  кабели,  предназначенные  для  работы  в тяжелых

условиях.

7.7.27. Сечения гибких кабелей выбираются по допустимому  длительному току и допустимой потере напряжения.

7.7.28. Переносные  кабельные линии  до 10  кВ, питающие элек-

троэнергией непрерывно двигающиеся или периодически  передвигаемые

в течение одного сезона машины, могут укладываться непосредственно

на поверхности залежи.  При этом около  кабельных линий выше  1 кВ

должны устанавливаться предупреждающие плакаты.

7.7.29. Присоединение гибкого  кабеля к передвижной  установке

должно  выполняться  при  помощи  устройства,  разгружающего  контактные зажимы  от натяжения  кабеля и  обеспечивающего допустимый

радиус изгиба кабеля.

7.7.30. Присоединение переносной кабельной линии к ВЛ  следует

производить при  помощи разъединяющих  устройств. Высота  установ-

ки незащищенных  токоведущих частей  разъединяющего устройства  от

земли должна быть не менее 5  м для линейных устройств, 3,5 м  для

разъемных и  переносных устройств.  Разъединяющие устройства  должны изготовляться по специальным техническим условиям.

7.7.31. Для присоединения кабельных линий  к ВЛ до 1 кВ  реко-

мендуется применять  рубильники и  втычные контактные  соединения,

установленные на опорах ВЛ на доступной высоте. Рубильник и розет-

ка, установленные на опоре, должны помещаться в запираемом  шкафу.

Металлические части указанного оборудования, нормально не  находящиеся под напряжением, должны быть заземлены.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ

7.7.32. Коммутационные  аппараты электродвигателей  выше 1  кВ

должны размещаться в металлических шкафах.

7.7.33. Коммутационные устройства электродвигателей выше 1  кВ

должны иметь блокировку, не допускающую:

отключения разъединителя под нагрузкой;

включения разъединителя при включенном пусковом аппарате;

открывания шкафа при включенном разъединителе;

включения разъединителя при открытом шкафе.

620

7.7.34. Перед выключателями и предохранителями выше 1 кВ  должны быть установлены разъединители.

При наличии разъемных  контактных соединений, посредством  ко-

торых кабель,  питающий установку  электроэнергией, присоединяется

к BЛ, установка дополнительного разъединителя необязательна.

В  случае  применения  накидных  зажимов  необходима установка

дополнительного  разъединителя  перед  трансформатором  со стороны

подачи электроэнергии, а также перед устройством, имеющим трансформатор напряжения.

7.7.35.  Пуск  электродвигателя, присоединенного к  отдельному

трансформатору,  допускается  производить  при  помощи   пускового

устройства, установленного  на стороне  высшего напряжения  трансформатора, без установки  коммутационных аппаратов между  электродвигателем и трансформатором.

7.7.36.  На коммутационных устройствах электродвигателей  выше

1 кВ установка вольтметров и амперметров обязательна. При установ-

ке на одном агрегате нескольких электродвигателей выше 1 кВ преду-

сматривается один вольтметр на всю группу электродвигателей.

7.7.37.  Сечение  кабеля, соединяющего коммутационный  аппарат

с электродвигателем, выбирается  по допустимому длительному  току;

проверка его по току КЗ не требуется.

7.7.38.  Для электродвигателей в момент включения  допускается

такое значение потери  напряжения, которое обеспечивает  требуемый

пусковой момент, если при  этом не нарушается режим  работы других

электроприемников.

Допускается прямой пуск  электродвигателей мощностью, не  превышающей 90 % мощности трансформатора.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

7.7.39. Сопротивление заземляющего устройства R, Ом, пере-

движных торфяных электроустановок выше 1 до 10 кВ, присоединенных

к электрическим сетям с изолированной нейтралью, должно быть

R ≤ 40/I,

где I - ток однофазного замыкания на землю, А.

7.7.40. Сопротивление заземления торфяных электроустановок  до

1 кВ,  присоединенных к  сетям с  изолированной нейтралью,  должно

быть не более 30 Ом.

7.7.41.  Заземление  передвижных  и  самоходных машин осущест-

вляется  переносными  заземлителями,  устанавливаемыми   непосред-

ственно  у  машин,  или  через  заземляющую жилу питающего кабеля,

присоединяемую к переносным  заземлителям у опоры  ВЛ или к  заземлителям подстанции.

7.7.42. В качестве переносных заземлителей рекомендуется применять стержневые электроды длиной не менее 2,5 м, погружаемые  вертикально в залежи на глубину не менее 2 м.  Количество  электродов должно быть не менее трех.

621

ПРИЕМКА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

7.7.43. Приемку в эксплуатацию электроустановок торфяных предприятий следует производить  в соответствии с  "Правилами технической эксплуатации торфяных предприятий".

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛ. 2.5. УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

ОПОР, ФУНДАМЕНТОВ И ОСНОВАНИЙ ВЛ

Общие положения. Сочетания нагрузок

1. Конструкции  опор, фундаментов  и оснований  ВЛ должны про-

ектироваться в  соответствии со  СНиП Госстроя  СССР с  учетом на-

стоящих Указаний, составленных  применительно к расчету  по методу

предельных  состояний  и  отражающих  особенности   проектирования

конструкций ВЛ.

2. Опоры, фундаменты и  основания ВЛ должны рассчитываться  на

нагрузку от собственного веса и ветровую нагрузку на  конструкции,

на нагрузки от проводов, тросов и оборудования ВЛ, а также на  на-

грузки, обусловленные  принятым способом  монтажа, на  нагрузки от

веса монтера и монтажных приспособлений. Опоры, фундаменты и осно-

вания  должны  рассчитываться  также  на  нагрузки  и воздействия,

которые могут действовать  в конкретных условиях,  например давле-

ние воды, давление льда, размывающее действие воды, давление грун-

та и т.п.,  которые принимаются в  соответствии с указаниями  СНиП

Госстроя СССР или других нормативных документов.

3. Основными характеристиками нагрузок и воздействий  являются

их нормативные значения, которые устанавливаются в соответствии  с

требованиями 2.5.88-2.5.95 и  пп. 5 -  8 настоящего приложения,  а

для нагрузок, не  регламентированных указанными требованиями,  - в

соответствии со СНиП II-6-74 Госстроя СССР и другими  нормативными

документами, утвержденными или согласованными Госстроем СССР.

4. Возможное  отклонение нагрузок  в неблагоприятную  (большую

или меньшую) сторону от их нормативных значений вследствие  измен-

чивости нагрузок или отступлений от условий нормальной  эксплуатации учитывается коэффициентом перегрузки n.

5.  Расчет  опор,  фундаментов  и  оснований ВЛ по прочности и

устойчивости должен производиться на расчетные нагрузки,  получае-

мые умножением нормативных нагрузок на коэффициенты перегрузок,  а

в случаях, указанных в п. 9, - и на коэффициенты сочетаний.

Расчет опор, фундаментов и  их элементов на выносливость  и по

622

деформациям производится на нормативные нагрузки.  Расчет  оснований по  деформациям производится  на нормативные  нагрузки, вычисленные без учета динамического  воздействия порывов ветра на  конструкцию опоры (см. п. 13).

6. В  зависимости от  продолжительности действия  нагрузок они

подразделяются на постоянные  и временные (длительные,  кратковременные, особые).

К постоянным нагрузкам относятся нагрузки от собственного веса

строительных конструкций, проводов,  тросов и оборудования  ВЛ, от

тяжения проводов и тросов при среднегодовой температуре и отсутствии ветра и гололеда, от веса и давления грунтов, от давления воды на фундаменты в руслах рек, а также от воздействия предварительного напряжения конструкций.

К длительным  нагрузкам относятся  нагрузки, создаваемые  воз-

действием  неравномерных  деформаций  оснований,  не  сопровождаю-

щихся  изменением  структуры  грунта,  а также воздействием усадки

и ползучести бетона.

К кратковременным нагрузкам относятся нагрузки от давления ве-

тра на опоры, провода и тросы, от веса гололеда на проводах и тро-

сах, от дополнительного тяжения проводов и тросов сверх их  значе-

ний при  среднегодовой температуре;  от давления  воды на  опоры и

фундаменты в поймах рек и от давления льда, нагрузки,  возникающие

при изготовлении и перевозке конструкций, а также при монтаже конструкций, проводов и тросов.

К особым нагрузкам  относятся нагрузки, возникающие  при обрыве проводов и тросов, а также при сейсмических воздействиях.

7. Опоры,  фундаменты и  основания ВЛ  следует рассчитывать на

сочетания  нагрузок,  действующих  в  нормальных, аварийных и мон-

тажных режимах, причем  в монтажных режимах  - с учетом  возможности временного усиления отдельных элементов конструкций.

Сочетания климатических и других факторов в различных  режимах

работы конструкции ВЛ (наличие ветра, гололеда, значение  темпера-

туры, количество оборванных проводов или тросов и пр.) определяют-

ся в соответствии с требованиями 2.5.34 - 2.5.36, 2.5.88 - 2.5.95.

Конструкции опор и фундаментов ВЛ должны также рассчитываться:

железобетонные опоры:  по образованию трещин на действие  нор-

мативных  постоянных  нагрузок  (весовых  и  от тяжения проводов и

тросов при среднегодовой температуре при отсутствии ветра и  гололеда); по раскрытию трещин  в нормальных режимах на  действие нормативных постоянных нагрузок и  сниженных на 10 %  кратковременных нормативных нагрузок;

деревянные опоры:  по прочности на действие постоянных  нагрузок;

железобетонные фундаменты:  по раскрытию  трещин в  нормальных

режимах на действие нормативных постоянных нагрузок и сниженных на

10 % кратковременных нормативных нагрузок.

8. Сочетания  нагрузок в  нормальных и  монтажных режимах  работы ВЛ относятся к основным сочетаниям, а в  аварийных режимах

и при сейсмических воздействиях - к особым сочетаниям.

623

9. При расчете опор, фундаментов и оснований ВЛ по прочности и

устойчивости (первая группа предельных состояний) в аварийнык  ре-

жимах и при сейсмических  воздействиях расчетные нагрузки nт  веса

гололеда, ветровые нагрузки на опоры, провода и тросы и от тяжения

проводов и тросов умножаются на коэффициенты сочетаний:

а) в режимах обрыва проводов и тросов: 0,8 - при расчете  промежуточных опор, их фундамента и  оснований; 0,9 - при расчет  анкерных опор, их фундаментов и оснований;

б) при воздействии сейсмических нагрузок - 0,8.

Нормативные нагрузки

При определении нагрузок от веса проводов и тросов для  проме-

жуточных опор,  не отнесенных  к конкретным  условиям их установки

(типовые, унифицированные  опоры и  т.п.), длину  весового пролета

рекомендуется принимать равной 1,25 длины габаритного пролета.

При определении нагрузок от веса проводов и тросов для расчета

конструкций фундаментов промежуточных опор, не привязанных к конк-

ретным условиям их установки; анкерных болтов на растяжение, осно-

ваний на вырывание и других элементов, условия работы которых утя-

желяются при  уменьшении весовой  нагрузки от  проводов и  тросов,

длину весового пролета  рекомендуется принимать равной  0,75 длины

габаритного пролета.

624

При высоте расположения  приведенного центра тяжести  проводов

до 25 м гололедные отложения на конструкциях опор не учитываются.

13.  Нормативная  ветровая  нагрузка  на  конструкции  опор ВЛ

определяется как сумма статической и динамической составляющих.

Динамическая составляющая ветровой нагрузки на опоры учитывае-

тся при любых значениях периода собственных колебаний конструкции.

Нормативное  значение  статической  составляющей  ветровой на-

грузки при направлении ветра, перпендикулярном продольной оси эле-

мента или плоскости фермы,

где q - скоростной  напор ветра, даН/м2, в  рассматриваемом режиме

работы ВЛ, определяемый в  соответствии с 2.5.22, 2.5.23,  2.5.26-

2.5.28, 2.5.35, 2.5.36 и 2.5.89; с - аэродинамический коэффициент,

определяемый для плоских ферм, пространственных решетчатых  конструкций и отдельных элементов по  указаниям СНиП II-6-74; S -  площадь элемента или  площадь фермы, м,  вычисленная по ее  наружному габариту с учетом обледенения конструкции по указаниям п.12 в  гололедных режимах.

Определение ветровой нагрузки при других направлениях ветрово-

го потока  принимается по  справочным и  экспериментальным данным.

Для опор высотой до 50 м значение динамической составляющей ветровой нагрузки допускается принимать:

для свободностоящих одностоечных стальных опор

для свободностоящих портальных опор

для стальных и железобетонных  опор с оттяжками при  шарнирном

креплении к фундаментам

Нормативное  значение  динамической  составляющей ветровой на-

грузки для  свободностоящих опор  высотой более  50 м определяется

в соответствии с указаниями СНиП II-6-74.

При расчете  свободностоящих железобетонных  опор динамическая

составляющая ветровой нагрузки не учитывается, если изгибающий мо-

мент со статической составляющей ветровой нагрузки на  конструкцию

опоры составляет не более  20 % суммарного момента  от воздействия

ветровых нагрузок на опору, провода и грозозащитные тросы.

В  расчетах  деревянных  опор  динамическая  составляющая   не

учитывается.

14.  Нормативная ветровая нагрузка на провода и тросы, воспри-

нимаемая опорами, определяется по формуле, указанной в 2.5.30. При

этом площадь диаметрального сечения провода или троса  определяет-

ся при длине, равной длине ветрового пролета.

При проектировании промежуточных  опор и фундаментов,  не при-

вязанных к конкретным  условиям их установки  (типовых, унифициро-

ванных и  т.п.), длину  ветрового пролета  рекомендуется принимать

равной длине габаритного пролета.

625

Расчетные нагрузки и коэффициенты перегрузки

15.   Расчетные нагрузки  определяются умножением  нормативных

нагрузок на коэффициенты перегрузки с учетом указаний пп. 5 и 9.

При расчете конструкций опор, фундаментов и оснований по  пер-

вой  группе  предельных  состояний  (на  прочность и устойчивость)

коэффициенты перегрузки n должны приниматься по таблице.

При расчете опор, фундаментов и оснований в монтажных  режимах

На все виды нагрузок вводится единый коэффициент перегрузки  n=1,1, за исключением нагрузок от массы монтера и монтажных  приспособлений, для которых коэффициент перегрузки принимается равным 1,3.

16. Новые типы массовых  опор и фундаментов подлежат  проверке

испытанием опытных образцов.

Коэффициенты перегрузки

──────────────────────────────────────────────────┬───────────────

│ Коэффициент

Наименование нагрузки                     │ перегрузки

──────────────────────────────────────────────────┼───────────────

От собственного веса строительных конструкций,    │   1,1 (0,9) *

проводов, тросов и оборудования ВЛ               │

От веса гололеда на проводах и тросах             │   2,0

От веса гололеда на конструкции опоры             │   1,3

Ветровая на конструкции опор:                     │

при отсутствии гололеда на проводах и тросах │   1,2

при наличии гололеда на проводах и тросах    │   1,0 (l,2)**

Ветровая на провода и тросы:                      │

свободные от гололеда                        │   1,2

покрытые гололедом                           │   1,4

Горизонтальные нагрузки от тяжения проводов и     │   1,3

тросов, свободных от гололеда или покрытых       │

гололедом                                        │

От веса монтеров и монтажных приспособлений       │   1,3

______________

* Значение, указанное в скобках, должно приниматься в  случае, когда уменьшение вертикальной постоянной нагрузки ухудшает условия работы конструкции (например, при расчете анкерных болтов,  фундаментов и оснований при выдергивании).

** Значение, указанное в  скобках, принимается в случае  учета гололедных отложений на конструкциях опор.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (справочное) к гл. 7.3. Категории и группы

взрывоопасных смесей по ПИВРЭ И ПИВЭ

До введения в  действие стандартов на  взрывозащищенное элек-

трооборудование последнее разрабатывается  и маркируется по  "Пра-

вилам  изготовления  взрывозащищенного  и рудничного электрообору-

дования"  (ПИВРЭ)  ОАА.684.053-67.  Кроме  того,  в   эксплуатации

имеется  электрооборудование,  разработанное  и  маркированное  по

626

T а б л и ц а П1.1. Категории взрывоопасных смесей

────────────────────────────┬─────────────────────────────────────

Категория             │       Критический зазор, мм

────────────────────────────┼─────────────────────────────────────

1                │            Более 1,00

2                │         От 0,65 до 1,00

3                │         От 0,35 до 0,65

4                │              До 0,35

Т а б л и ц а П1.2. Группы взрывоопасных смесей по ПИВРЭ

ОAA.684.053-67

────────────────────────────┬─────────────────────────────────────

Группа             │ Температура самовоспламенения, °C

────────────────────────────┼─────────────────────────────────────

Т1                │     Более 450

Т2                │        "  300 до 450

Т3                │        "  200 до 300

Т4                │        "  135 до 200

Т5                │        "  100 до 135

Т а б л и ц а П1.3. Группы взрывоопасных смесей по ПИВЭ

────────────────────────────┬─────────────────────────────────────

Гpyппa             │ Температура самовоспламенения, °C

────────────────────────────┼─────────────────────────────────────

А                │     Более 450

Б                │       "   300 до 450

Г                │       "   175 до 300

Д                │       "   120 до 175

"Правилам   изготовления   взрывозащищенного   электрооборудования

(ПИВЭ), утвержденным в 1960 и 1963 гг.

1.  Категории взрывоопасных  смесей по ПИВРЭ OAA.684.053-67  и

ПИВЭ, утвержденным в 1960 и 1963 гг., приведены в табл П1.1.

Указанные в табл. П1.1 значения критического зазора непригодны

для контроля ширины щели взрывонепроницаемых оболочек в эксплуата-

ции.

Контроль параметров взрывозащиты взрывозащищенного электрообо-

рудования необходимо производить по чертежам средств взрывозащиты,

имеющимся в эксплуатационных документах на конкретное  взрывозащи-

щенное электрооборудование, а при их отсутствии следует руководст-

воваться гл.ЭIII-13  "Электроустановки взрывоопасных  производств"

ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей.

2. Группы взрывоопасных смесей  по ПИВРЭ ОАА, 684.053-67  при-

велены в табл. П.1.2.

3. Группы взрывоопасных смесей по ПИВЭ приведены в табл.П1.3.

4. При выборе электрооборудования с маркировкой по взрывозащи-

те по ПИВРЭ OAA.684.053-67 и по ПИВЭ взрывозащищенность элетрообо-

рудования для  взрывоопасных смесей  определяется по  табл. П1.4 и

П1.5.

627

Таблица П1.4

───────────────────────────────┬──────────────────────────────────

Категория взрывоопасной смеси │   Категория взрывоопасной смеси

по классификации        │ по ГОСТ 12.1.011-78, для которой

ПИВРЭ и ПИВЭ          │   электрооборудование является

│          взрывозащищенным

───────────────────────────────┼──────────────────────────────────

1                │           IIA

2                │           IIA

3                │           IIА, IIВ

4                │           IIА, IIB, IIC

Таблица П1.5

───────────────────────────────────────┬──────────────────────────

Группа взрывоопасной смеси в маркировке│Группа взрывоопасной смеси

по взрывозащите электрооборудования, │ по ГОСТ 12.1.011-78, для

изготовленного по           │которой электрооборудование

────────────────────┬──────────────────┤ является взрывозащищенным

ПИВРЭ          │       ПИВЭ       │

────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────

T1            │        А         │            T1

Т2            │        В         │          T1, Т2

Т3            │        -         │          T1 - Т3

Т4            │        Г         │          T1 - Т4

Т5            │        Д         │          Т1 - Т5

5. Взрывозащищенное электрооборудование, выполненное по  ПИВРЭ

или ПИВЭ для 2-й категории (цифра 2 в маркировке по взрывозащите),

допускается применять во взрывоопасных смесях категории IIB  (ука-

заны в табл. 7.3.3), за исключением взрывоопасных смесей с  возду-

хом коксового газа (IIBT1), окиси пропилена (IIBT2), окиси этилена

(IIBT2), формальдегида (IIВТ2), этилтрихлорсилана (IIBT2), этилена

(IIВТ2),  винилтрихлорсилана  (IIBT3)  и этилдихлорсилана (IIПТ3).

Возможность применения  указанного электрооборудования  во взрыво-

опасных  смесях  категории  IIB,  не  перечисленных в табл. 7.3.3,

необходимо согласовать с испытательными организациями.

6.  Взрывозащищенное  электрооборудование,  имеющее  в  марки-

ровке по взрывозашите обозначение 4а и изготовленное по ПИВРЭ,  не

является  взрывозащищенным  для  взрывоопасных  смесей  с воздухом

ацетилена, метилдихлорсилана и трихлорсилана.

7.  При  выборе  электрооборудования,  имеющего взрывонепрони-

цаемую  оболочку  и  изготовленного  по  ПИВЭ,  для  взрывоопасных

смесей категории IIC необходимо руководствоваться инструкциями  по

монтажу и эксплуатации на конкретные изделия, в которых указывает-

ся, для каких именно  взрывоопасных смесей категории IIC  электро-

оборудование является взрывозащищенным.

8.  Электрооборудование,  изготовленное  по  ПИВЭ  и имеющее в

маркировке по взрывозащите  обозначение А, является  также взрыво-

защищенным  и  для  взрывоопасных  смесей  группы  Т2, температура

самовоспламенения  которых  выше  360°C,  а   электрооборудование,

имеющее  в  маркировке  по  взрывозащите  обозначение  Б, является

взрывозащищенным и  для взрывоопасных  смесей группы  Т3, темпера-

тура самовоспламенения которых выше 240°C.

628

9. Электрические машины и аппараты с видом взрывозащиты "взры-

вонепроницаемая оболочка" в средах со взрывоопасными смесями кате-

гории 4 по классификации ПИВРЭ и ПИВЭ должны быть установлены так,

чтобы взрывонепроницаемые фланцевые зазоры не примыкали вплотную к

какой-либо поверхности, а находились от нее на расстоянии не менее

50 мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (СПРАВОЧНОЕ) К ГЛ. 7.3. МАРКИРОВКА

ВВРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ЗЛЕКТРООВОРУДОВАНИЯ ПО ПИВРЭ

1.  Взрывозащищенное  электрооборудование  имеет  маркировку с

указанием:

а) уровня взрывозащиты;

б) наивысшей категории  и наивысшей группы  взрывоопасной сме-

си, для которой электрооборудование является взрывозащищенным;

в) вида или видов взрывозащиты.

2. Маркировка  выполняется непосредственно  на электрооборудо-

вании в прямоугольной и круглой рамках.

В прямоугольной рамке  обозначаются уровень взрывозащиты,  ка-

тегория и группа взрывозащитной смеси.

На  первом  месте  обозначается  буквой  уровень  взрывозащиты

электрооборудования:

Повышенной надежности против взрыва ....................... Н

Взрывобезопасное .......................................... В

Особовзрывобезопасное ..................................... О

На втором - четвертом  местах обозначаются категории и  группа

взрывоопасной смеси: категория - цифрой согласно табл.П1.1,  груп-

па - буквой Т и цифрой согласно табл. П1.2.

В круглой рамке обозначается  буквой вид (или виды)  взрывоза-

щиты:

Взрывонепроницаемая оболочка .............................. В

Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением.. П

Искробезопасная электрическая цепь ........................ И

Кварцевое заполнение оболочки ............................. К

Масляное заполнение оболочки .............................. М

Автоматическое отключение от источника электроэнергии ..... А

Специальный вид взрывозащиты .............................. С

Повышенная надежность против взрыва (защита вида "e") ..... Н

Примеры   маркировки   взрывозащищенного   электрооборудования

по ПИВРЭ приведены в табл. П2.1.

629

Т а б л и ц а П2.1. Примеры маркировки взрывозащищенного электро-

оборудования по ПИВРЭ

───────────────────┬───────────────────┬────────────────────┬──────────

│                   │ Категория и группа │

Уровень      │                   │взрывоопасной смеси,│Маркировка

взрывозащиты    │ Вид взрывозащиты  │    для которой     │    по

электрооборудования│                   │   предназначено    │взрыво-

│                   │электрооборудование │защите

───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────

Электрооборудование│Защита вида "е"    │Все категории,      │Н4Т4  (Н)

повышенной надежно-│                   │группы Т1 - Т4      │

сти против взрыва  │                   │                    │

│Защита вида "е" и  │1-я и 2-я категории,│Н2Т3 (Н)(В

│взрывонепроницаемая│группы T1 - Т3      │

│оболочка           │                    │

│Защита вида "е"    │Все категории и     │Н4Т5 (Н)(И

│и искробезопасная  │группы              │

│электрическая цепь │                    │

│Масляное заполнение│      То же         │Н4Т5 (М)(Н

│оболочки и защита  │                    │

│вида "с"           │                    │

│                   │                    │

Врывобезопасное    │Взрывонепроницае-  │1-я и 2-я категории,│В2Т3 (В)

электрооборудование│мая оболочка       │группы T1 - Т3      │

│Искробезопасная    │Все категории и     │В4T5 (И)

│электрическая цепь │группы              │

│Кварцевое заполне- │Все категории,      │В4Т1 (К)

│ние оболочки       │группа T1           │

│Заполнение или про-│Все категории,      │В4Т4 (П)

│дувка оболочки под │группы T1 - Т4      │

│избыточным давле-  │                    │

│нием               │                    │

│Масляное заполне-  │Все категории и     │В4Т5 (М)

│ние оболочки       │группы              │

│Специальный вид    │Все категории,      │В4Т4 (C)

│взрывозащиты       │группы T1 - Т4      │

│Взрывонепроницаемая│Категории 1, 3-я и  │В4аТ3 (В)(

│оболочка и искро-  │4а группы T1 - Т3   │

│безопасная электри-│                    │

│ческая цепь        │                    │

│Взрывонепроницаемая│Все категории и     │В4Т5 (В)(И

│оболочка и искробе-│группы              │

│зопасная электриче-│                    │

│ская цепь и специ- │                    │

│альный вид взрыво- │                    │

│защиты             │                    │

│Искробезопасная    │1 - 3-я категории,  │В3Т5 (И)(C

│электрическая цепь │все группы          │

│и специальный вид  │                    │

│взрывозащиты       │                    │

│                   │                    │

Особовзрывобезопас-│Искробезопасная    │Все категории и     │О4T5 (И)

ное электрооборудо-│электрическая цепь │группы              │

вание              │                   │                    │

630

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (СПРАВОЧНОЕ) К ГЛ. 7.3. МАРКИРОВКА

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ЗЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПО ПИВЭ.

Электрооборудование, изготовленное по ПИВЭ, на уровни  взрыво-

защиты не подразделяется.

Виды взрывозащиты электрооборудования в маркировке по  взрыво-

защите обозначаются теми же буквами, что и по ПИВРЭ ОАА.684.058  -

67 (см. приложение 2, п. 2).

В маркировку по  взрывозащите электрооборудования в  указанной

ниже последовательности входят:

а) обозначение вида взрывозащиты;

б) обозначение  наивысшей категории  взрывоопасной смеси,  для

которой  электрооборудование  является  взрывозащищенным (согласно

табл П1.1),  если взрывозащита  электрооборудования или  отдельных

его частей обеспечивается взрывонепроницаемой оболочкой; для элек-

трооборудования  с  остальными  видами  взрывозащиты,  являющегося

взрывозащищенным для взрывоопасных  смесей всех категорий,  вместо

обозначения категории взрывоопасной смеси ставится цифра 0;

в) обозначение наивысшей  группы взрывоопасной смеси,  для ко-

торой  электрооборудование  является  взрывозащищенным   (согласно

табл. П1.3).

Для  электрооборудования  с  защитой  вида "е" (повышенная на-

дежность против взрыва) с  искрящими частями, заключенными в  обо-

лочку, заполненную  маслом или  продуваемую под  избыточным давле-

нием, вместо  цифры 0  ставится обозначение  соответствующего вида

взрывозащиты: М или П.

Для  электрооборудования  с  видом взрывозащиты "искробезопас-

ная электрическая  цепь" указывается  наименование горючего  веще-

ства, на котором оно испытано. Обозначение категории и группы  для

такого электрооборудования не проставляется.

Примеры  маркировки  взрывозащищенного  электрооборудования по

ПИВЭ приведены в табл. П3.1.

К  уровню  "электрооборудование  повышенной  надежности против

взрыва"  относится  электрооборудование,  имеющее  в маркировке по

взрывозащите букву Н, а также цифру 2 перед буквой И, например:

2И      2ИО

МНБ, НОГ, Н2А, НПД, НОА, ------, -------  и т. п.

бензол  водород

Электрооборудование с остальными маркировками по взрывозащите,

выполненными по ПИВЭ, следует относить к уровню  "взрывобезопасное

электрооборудование".

631

Т а б л и ц а П3.1. Примеры маркировки взрывозащищенного электро-

оборудования по ПИВРЭ

────────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────

│   Категория и группа  │

Вид взрывозащиты        │взрывоопасной смеси,для│Маркировка по

электрооборудования      │ которых предназначено │взрывозащите

│  электрооборудование  │

────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────

Взрывонепроницаемая обо-    │1-я категория, груп-   │     В1А

лочка                       │па А                   │

│1 - 3-я категории,     │     В3Г

│группы А, Б и Г        │

│Все категории, груп-   │     В4А

│па А                   │

Масляное заполнение оболоч- │1 - 3-я категории,     │     М3А

ки и взрывонепроницаемая   │группа А               │

оболочка                   │                       │

Масляное заполнение оболочки│Все категории, груп-   │     МНБ

и защита вида "е"          │пы А и Б               │

Защита вида "е"             │Все категории, груп-   │     Н0Г

│пы А, Б и Г            │

Защита вида "е" и взрыво-   │1-я и 2-я категории,   │     Н2А

непроницаемая оболочка     │группа А               │

Защита вида "е" и заполне-  │Все категории и        │     НПД

ние или продувка оболочки  │группы                 │

под избыточным давлением   │                       │

Защита вида "е" и масляное  │Все категории и        │     НМД

заполнение оболочки        │группы                 │

│                       │

Защита вида "е" и искробезо-│Все категории, груп-   │      2И

пасная электрическая цепь   │па А                   │ Н0А------

│                       │    бензол

Заполнение или продувка обо-│Все категории и        │ 110Д

лочки под избыточным дав-  │группы                 │

лением                     │                       │

Искробезопасная электричес- │1 - 3-я категории,     │     ИЗГ

кая цепь и взрывонепрони-  │группы А, Б и Г        │ -----------

цаемая оболочка            │                       │ серный эфир

Искробезопасная электричес- │Все категории и        │   И0

кая цепь                   │группы                 │ -------

│                       │ водород

Специальный вид взрывоза-   │Все категории, груп-   │ C01

щиты                       │пы А,Б и Г             │

│                       │

Специальный вид взрывоза-   │Все категории и        │      И

щиты и искробезопасная эле-│группы                 │С0Д-------

ктрическая цепь            │                       │   водород

Взрывонепроницаемая оболоч- │1 - 3-я категории,     │       И

ка и искробезопасная эле-  │группы А, Б и Г        │ВЗГ-----------

ктрическая цепь            │                       │   cepный эфир

632

П Р И Л О Ж Е Н И Е 4. УТОЧНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ

В "ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

В ПЕРИОД С 30.06.84 ДО 31.08.85

1. В 1.1.13 в п. 2 текст "одного или следующих условий"  заме-

нить на "одного из следующих условий".

2.  В  1.2.16  исключить  предпоследний абзац, начинающийся со

слов "в схемах 6 - 20 кВ ...".

3. В 1.3.10  в последнем абзаце  слово "проводов" заменить  на

"проводников".

4. В табл. 1.3.17 головка должна иметь вид:

───────────────┬──────────────────────────────────────────────────

│                 Ток, А, для кабелей

Сечение     ├────────────────────────────────────────┬─────────

токопроводящей │        трехжильных напряжением, кВ     │четырех-

жилы, мм¤    ├──────────────┬────────────┬────────────┤жильных

│      до 3    │      6     │      10    │до 1 кВ

───────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────

│              │            │            │

│              │            │            │

5. В 1.3.18  в последнем абзаце  значение "10 мм"  заменить на

"100 мм".

6. В табл.  1.3.26 в головке  крайнего левого столбца  единицу

измерения "мм¤" заменить на "мм".

7. В 1.4.2  во втором абзаце  п. 2 после  слов "для отключения

токов КЗ" ввести слово "или".

8. В 1.4.3 в п. 3 значение "2,5 М∙А" заменить на 2,5 МВ∙A".

9. В 1.7.56 в первой фразе слово "электропроводников" заменить

на "электроприемников".

10. В 1.7.57  после формулы R  = 125/I ввести  текст ", но  не

более 10 Ом".

11.  В  первой  фразе  2.1.16  после слова "аварийного" ввести

слово "(эвакуационного)".

12. В 2.1.75 в таблице текст "под окном ....... 0,5"  заменить

текстом "над окном ...... 0,5".

13. Текст второго абзаца 2.2.28, начинающийся со слов "В элек-

тропомещениях допускается", выделить в самостоятельный абзац.

14. В  2.2.37 в первой фразе слово "возможностей" заменить  на

"возможной".

15. В 2.3.48 ссылку на "1.7.11" заменить ссылкой на "1.7.111".

16. В 2.3.82 в первом  абзаце слова "в помещении щитов"  заме-

нить на "в помещения щитов".

17. В 2.3.89 слова "нагрев теплопроводом" заменить на  "нагрев

земли теплопроводом".

18. В 2.3.94 значение "до 1 м" заменить на "по 1 м".

633

19. В 2.3.95 во втором абзаце исключить вторую фразу:

"Для стесненных  условий допускается  принимать расстояние  не

менее 1 м".

20. В 2.3.105 во второй  фразе слово "в полях" заменить  на "в

полах".

21. Параграф 2.5.59 изложить в редакции:

"2.5.59. Количество подвесных и тип штыревых изоляторов для ВЛ

напряжением 6 кВ и выше выбираются из условия обеспечения надежной

работы их в соответствии с "Инструкцией по проектированию изоляции

в районах с чистой и загрязненной атмосферой".

22. Из 2.5.60  исключить первый абзац  и первую фразу  второго

абзаца. Во  второй фразе  второго абзаца  после слова "применении"

ввести слово "подвесных".

23. В 2.5.61 исключить весь текст, кроме пятого абзаца.

24. Первый абзац 2.5.105 дополнить в конце текстом: "Кроме то-

го, расстояния по горизонтали от проводов ВЛ до указанных зданий и

сооружений по условиям защиты  от радиопомех должны быть  не менее

указанных в 2.5.115".

25. В 2.5.114 в третьем абзаце текст после слов "не менее 7 м"

исключить.

26. Параграф 2.5.115 изложить в редакции:

"Расстояния по горизонтали  от крайних проводов  ВЛ до 220  кВ

при наибольшем их отклонении до ближайших выступающих частей  зда-

ний и сооружений должны быть  не менее: 2 м для  ВЛ до 20 кВ, 4  м

для ВЛ 35 - 110 кВ, 5 м для ВЛ 150 кВ и 6 м для ВЛ 220 кВ.  Допус-

кается уменьшение указанных расстояний  при приближении ВЛ до  220

кВ к глухим стенам производственных зданий и сооружений, выполнен-

ных из несгораемых материалов. При этом любое расстояние между от-

клоненным проводом  и зданием  (сооружением) должно  быть не менее

приведенного в 2.5.114.

Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ 330 и 500  кВ

до:

а) ближайших  выступающих частей  непроизводственных зданий  и

сооружений и  производственных зданий  и сооружений  электрических

станций  и  подстанций  при  наибольшем отклонении проводов должны

быть не менее: 8 м для ВЛ 330 кВ и 10 м для ВЛ 500 кВ,

б) выступающих частей жилых и общественных зданий, производст-

венных зданий и сооружений (кроме электрических станций и подстан-

ций) при неотклоненном положении проводов должны быть не менее: 20

м для ВЛ 330 кВ и 30 м для ВЛ 500 кВ,

Если при  указанных расстояниях  от ВЛ  35 -  220 кВ до зданий

и  сооружений,  имеющих  приемную  радио-  или  телевизионную  ап-

паратуру,  не  обеспечиваются  требования  ГОСТ  22012-82  "Радио-

помехи  индустриальные  от  линий  электропередачи и электрических

подстанций"   и   если   соблюдение   требований   ГОСТ   22012-82

не  может  быть  достигнуто  специальными  мерами  (применение вы-

носных  антенн,  изменение  конструкции  ВЛ  и  др.)  или эти меры

экономически нецелесообразны,  расстояния от  крайних проводов  ВЛ

при неотклоненном их положении  до выступающих частей этих  зданий

634

и сооружений должны быть приняты в  проекте не менее: 10 м для  ВЛ

35 кВ, 50 м для ВЛ 110 - 220 кВ и 100 м для ВЛ 330 кВ и более.

Расчет уровня радиопомех должен выполняться с учетом 1.3.33  и

2.5.42".

27. В 3.2.28 во втором абзаце в скобках слово "надпиткой"  за-

менить на "подпиткой".

28. В 3.2.74 в третьем абзаце первую фразу после слова "отклю-

чение" дополнить словами "с выдержкой времени не более 0,5 с".

29. Параграф 3.2.75 изложить в следующей редакции:

"3.2.75. На блоке с генератором, имеющим косвенное охлаждение,

состоящем из одного генератора и одного трансформатора, при отсут-

ствии выключателя в цепи генератора рекомендуется  предусматривать

одну общую продольную  дифференциальную защиту блока.  При наличии

выключателя в цепи генератора на генераторе и трансформаторе должны быть установлены отдельные дифференциальные защиты.

При использовании в блоке двух трансформаторов вместо  одного,

а также  при работе  двух и  более генераторов  без выключателей в

блоке с одним трансформатором (укрупненный блок) на каждом генераторе и трансформаторе мощностью 125 МВ∙А и более должна быть  предусмотрена отдельная продольная дифференциальная защита. При отсутствии встроенных трансформаторов тока на вводах низшего  напряжения этих  трансформаторов допускается  применение общей  дифференциальной защиты для двух трансформаторов.

На блоке  с генератором,  имеющим непосредственное  охлаждение

проводников обмоток, следует предусматривать отдельную  продольную

дифференциальную защиту генератора. При этом если в цепи генерато-

ра имеется выключатель, то должна быть установлена отдельная  диф-

ференциальная защита трансформатора блока (или каждого трансформа-

тора, если в блоке  с генератором работают два  трансформатора или

более; при  отсутствии встроенных  трансформаторов тока  на вводах

низшего напряжения этих трансформаторов допускается применение об-

щей дифференциальной защиты для трансформаторов блока); при отсут-

ствии выключателя для защиты трансформатора блока следует  устано-

вить либо отдельную дифференциальную защиту, либо общую продольную

дифференциальную защиту блока (для блоков, состоящих из одного генератора и одного трансформатора, предпочтительна общая  дифференциальная защита блока).

Со стороны высшего  напряжения дифференциальная защита  транс-

форматора  (блока)  может  быть  включена  на трансформаторы тока,

встроенные в  трансформатор блока.  При этом  для защиты  ошиновки

между выключателями на стороне высшего напряжения и  трансформатором блока должна быть установлена отдельная защита.

Отдельная  дифференциальная  защита  генераторов  должна  быть

выполнена трехфазной трехрелейной с током срабатывания  аналогично

указанному в 3.2.36.

635

Для резервирования указанных дифференциальных защит на  блоках

с генераторами мощностью 160 МВт и более, имеющими  непосредствен-

ное охлаждение проводников обмоток, следует предусматривать резер-

вную дифференциальную защиту, охватывающую генератор и трансформа-

тор блока вместе с ошиновкой на стороне высшего напряжения.

Рекомендуется установка резервной дифференциальной защиты блоков и при мощности генераторов с непосредственным охлаждением проводников обмоток менее 160 МВт.

При применении резервной дифференциальной защиты на блоках без

выключателя в цепи генератора рекомендуется предусматривать отдельные основные дифференциальные защиты генератора и трансформатора.

При наличии выключателя в цепи генератора резервная  дифферен-

циальная защита должна выполняться с выдержкой времени 0,35-0,5 с".

30.  В  3.2.77  в  первом  абзаце предпоследнюю фразу заменить

текстом:  "Защита  должна  действовать  на  отключение выключателя

генератора, а при его отсутствии - на отключение блока от сети".

В последней фразе первого абзаца 3.2.77 после слова  "времени"

ввести текст ", действующий на отключение блока от сети".

Второй абзац 3.2,77. исключить.

31. Параграф 3,2.78 дополнить в конце текстом:

"На блоках с генераторами, имеющими непосредственное  охлажде-

ние проводников обмоток, вместо резервной дифференциальной  защиты

(см.3.2.75) допускается устанавливать двухступенчатую  дистанционную защиту от междуфазных коротких замыканий.

Первая ступень этой защиты, осуществляющая ближнее  резервиро-

вание, должна выполняться с блокировкой при качаниях и действовать, как указано в 3.2.81, п.3, с выдержкой времени не более 1 с.  Первая ступень должна надежно охватывать трансформатор блока при обеспечении селективности с защитами смежных элементов.  Резервирование первой  ступенью защит  генератора обязательно,  если на блоке применяются отдельные дифференциальные защиты трансформатора и генератора.

Вторая ступень, осуществляющая дальнее резервирование,  должна

действовать, как указано в 3.2.81, п. 2.

Рекомендуется установка двухступенчатой дистанционной защиты и

при наличии резервной  дифференциальной защиты с  целью увеличения

эффективности дальнего  резервирования. Обе  ступени дистанционной

защиты в этом случае должны действовать, как указано в 3.2.81, п.2.

32.   В первом  абзаце 3.2.80  после слов  "в цепи генератора"

ввести  текст  "при  отсутствии  резервной дифференциальной защиты

блока". Вторую и третью фразы исключить.

33. Пункт 6 параграфа 3.2.81 изложить в редакции:

"6. Для основных и резервных защит блока, как правило,  должны

быть предусмотрены отдельные  выходные реле и  питание оперативным

постоянным током от разных автоматических выключателей".

636

34.  В п.1 параграфа 3.3.2 в третьей фразе слова "когда он мо-

жет быть" заменить на "когда оно может быть".

35. Пункт 2 параграфа 3.4.3 изложить в редакции:

"2) РУ и подстанций с высшим напряжением 330 кВ и выше, а так-

же РУ  и подстанций,  включаемых в  межсистемные транзитные  линии

электропередачи;"

36. В 4.1.15 ссылку на "гл. 2.1" заменить ссылкой на "гл. 1.3".

37. В первой фразе 4.2.44 после слова "выполняться" ввести  ",

как правило,".

38. Параграф 4.2.53 изложить в редакции:

"4.2.53.  Количество  подвесных и опорных  изоляторов, внешняя

изоляция электрооборудования РУ выбираются в соответствии с "Инструкцией по проектированию изоляции в районах с чистой и загрязненной атмосферой".

39. В подписи к рис. 4.2.11 добавить пояснения:

"1 - обычное окно; 2 - неоткрывающееся окно с несгораемым заполнением; 3 - окно, открывающееся внутрь здания, с металлической  сеткой снаружи; 4 - огнестойкая дверь".

40. Параграф 4.2.81 изложить в редакции:

"4.2.81.  Изоляция вводов, а также изоляторов гибких и жестких

наружных открытых токопроводов генераторов 6 и 10 кВ должна  выби-

раться на номинальное напряжение 20 кВ, а генераторов  напряжением

13,8 - 24 кВ - на напряжение 35 кВ с учетом требований "Инструкции

по проектированию изоляции в районах с чистой и загрязненной атмосферой".

41. В 4.2.110 исключить третий абзац.

42. В 4.2.136 в  предпоследнем абзаце текст "на  два изолятора

больше, чем указано в табл. 4.2.1." заменить на текст "на два изо-

лятора больше требуемого для ОРУ 35 кВ, предназначенного для рабо-

ты в районах с I степенью загрязненности атмосферы (см.4.2.53)."

43. Первую фразу последнего абзаца 4.2.139 изложить в редакции:

"Тросовые молниеотводы на подходах ВЛ 35 кВ к тем ОРУ, к которым не допускается их присоединение, должны заканчиваться на  ближайшей к ОРУ опоре".

44.   В 5.1.15  в первой  фразе текст  "Непосредственно с ЭМП"

заменить на текст "Непосредственно в ЭМП".

45.  В  заголовке  перед  6.1.1  слова  "глава  6" заменить на

"глава 6.1."

46. Заголовок перед 6.1.12 "Питание аварийного и эксплуатацио-

нного освещения" заменить заголовком "Питание аварийного и эвакуационного освещения".

47. В 6.3.21  в п. 2  ссылку на "гл.  21" заменить ссылкой  на

"гл. 2.4."

48. В примечание к табл. 7.3.6 после слова "Знак" ввести "II".

49.  В  7.3.43  после  слов  "согласно 7.3.64)" ввести запятую

после скобки.

637

50. В заголовке правой колонки табл.7.3.9 слово "перегородкой"

закрыть скобкой.

51. В 7.3.72 в последней фразе п.2 слово "светодиоды" заменить

на "фотодиоды".

52. В 7.3.80 во втором абзаце после слова "примыкание"  ввести

текст "более чем одной стеной".

53. В табл.7.3.13 пятую строку снизу "Сливно-наливные эстакады

с  закрытым"  заменить  на  "Сливно-наливные эстакады с открытым",

восьмую строку  снизу после  слова "зданий"  дополнить текстом "(в

том числе емкости)".

54. В 7.3.132 ссылку на "1.7.21" заменить ссылкой на "1.7.38"

55. В первом абзаце 7.4.43 "IR 20" заменить на "IP 20".

56. В 7.5.10  последнюю фразу последнего  абзаца, начинающуюся

со слов "Допускается...", выделить в отдельный абзац.

57. В сноске к табл.7.5.11 после слова "на напряжении"  ввести

число "1".

58. В  табл. П2.1  для вида  взрывозащиты "Взрывонепроницаемая

оболочка и искробезопасная  электрическая цепь" в  третьем столбце

текст "Категории 1, 3-я и 4а группы T1 - Т3" заменить текстом "Все

┌─────┐

категории, группы T1 - Т3"; в четвертом столбце маркировку │В4аТЗ│

┌────┐                        └─────┘

(В) (И) заменить маркировкой │В4ТЗ│ (В) (И).

└────┘

59. В заголовке табл. П3.1 "по ПИВРЭ" заменить на "по ПИВЭ".

638

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие .................................................   3

Р а з д е л 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Г л а в а 1.1. Общая часть ..................................   5

Область применения, определения 1.1.1 - 1.1.18 ..........   5

Общие указания по устройству электроустановок 1.1.19 -

- 1.1.37 ................................................   8

Присоединение электроустановок к энергосистеме 1.1.38....  11

Передача электроустановок в эксплуатацию 1.1.39, 1.1.40..  12

Г л а в а 1.2. Электроснабжение и электрические сети ........  12

Область применения, определения 1.2.1 -1.2.10 ...........  12

Общие требования 1.2.11 - 1.2.16 ........................  13

Категории электроприемников и обеспечение надежности

электроснабжения 1.2.17 - 1.2.20 ........................  14

Уровни и регулирование напряжения, компенсация реактив-

ной мощности 1.2.21 - 1.2.24 ............................  16

Г л а в а 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической

плотности тока и по условиям короны .....................  16

Область применения 1.3.1 ................................  16

Выбор сечений проводников по нагреву 1.3.2 - 1.3.9 ......  17

Допустимые длительные токи для проводов, шнуров и кабелей

с резиновой или пластмассовой изоляцией-1.3.10 - 1.3.11 .  19

Допустимые длительные токи для кабелей с бумажной

пропитанной изоляцией 1.3.12-1.3.21 .....................  24

Допустимые длительные токи для неизолированных проводов и

шин 1.3.22 - 1.3.24 .....................................  33

Выбор сечения проводников по экономической плотности тока

1.3.25 - 1.3.32 .........................................  39

Проверка проводников по условиям короны и радиопомех

1.3.33 ..................................................  42

Г л а в а 1.4. Выбор электрических аппаратов и проводников по

условиям короткого замыкания ............................  42

Область применения 1.4.1 ................................  42

Общие требования 1.4.2-1.4.8 ............................  42

Определение токов короткого замыкания для выбора аппара-

тов и проводников 1.4.9 - 1.4.13 ........................  45

Выбор проводников и изоляторов, проверка несущих конст-

рукций по условиям динамического действия токов короткого

замыкания 1.4.14, 1.4.15 ................................  46

Выбор проводников по условиям нагрева при коротком замы-

кании 1.4.16 - 1.4.18 ...................................  47

Выбор аппаратов по коммутационной способности 1.4.19 -

- 1.4.22 ................................................  48

Г л а в а 1.5. Учет электроэнергии ..........................  48

Область применения, определения 1.5.1-1.5.3 .............  48

Общие требования 1.5.4, 1.5.5 ...........................  49

Пункты установки средств учета электроэнергии 1.5.6 -

- 1.5.12 ................................................  49

Требования к расчетным счетчикам 1.5.13 - 1.5.15 .         52

Учет с применением измерительных трансформаторов 1.5.16 -

1.5.26 ..................................................  52

Установка счетчиков и электропроводов к ним 1.5.27 -

- 1.5.38 ................................................  54

Технический учет 1.5.39 - 1.5.44 ........................  56

639

Г л а в а 1.6. Измерения электрических величин ..............  57

Область применения 1.6.1 ................................  57

Общие требования 1.6.2 - 1.6.5 ..........................  57

Измерение тока 1.6.6 - 1.6.8 ............................  58

Измерение напряжения 1.6.9 - 1.6.11 .....................  59

Контроль изоляции 1.6.12 ................................  59

Измерение  мощности  1.6.13 -  1.6.15 ...................  61

Измерение  частоты  1.6.16  -  1.6.18 ...................  61

Измерения при синхронизации 1.6.19 ......................  61

Регистрация электрических величин в аварийных режимах

1.6.20 - 1.6.23 .........................................  61

Г л а в а 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности  65

Область применения, определения 1.7.1 - 1.7.31 ..........  65

Общие требования 1.7.32 - 1.7.45 ........................  68

Части, подлежащие занулению или заземлению 1.7.46-1.7.48   71

Электроустановки напряжением выше 1 кВ сети с эффективно

заземленной нейтралью 1.7.49- 1.7.56 ....................   72

Электроустановки напряжением выше 1 кВ сети с изолиро-

ванной нейтралью 1.7.57 - 1.7.59 ........................   76

Электроустановки напряжением до 1 кВ с глухозаземленной

нейтралью 1.7.60 - 1.7.64 ...............................   77

Электроустановки напряжением до 1 кВ с изолированной

нейтралью 1.7.65 ........................................   79

Электроустановки в районах с большим удельным сопротив-

лением земли 1.7.66 - 1.7.69 ............................   79

Заземлители 1.7.70 - 1.7.72 .............................   80

Заземляющие и нулевые защитные проводники 1.7.73 - 1.7.89   81

Соединения и присоединения заземляющих и нулевых защитных

проводников 1.7.90 - 1.7.94 .............................   86

Переносные электроприемники 1.7.95-1.7.98 ...............   87

Передвижные электроустановки 1.7.99 - 1.7.114 ...........   88

Г л а в а 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний .............   91

Общие положения 1.8.1 - 1.8.12 ..........................   91

Синхронные генераторы и компенсаторы 1.8.13 .............   93

Машины постоянного тока 1.8.14 ..........................  100

Электродвигатели переменного тока 1.8.15 ................  102

Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные

реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие

катушки) 1.8.16 .........................................  105

Измерительные трансформаторы 1.8.17 .....................  108

Масляные выключатели 1.8.18 .............................  111

Воздушные выключатели 1.8.19 ............................  113

Выключатели нагрузки 1.8.20 .............................  116

Разъединители, отделители и короткозамыкатели 1.8.21 ....  117

Комплектные распределительные устройства внутренней и

наружной установки (КРУ и KPУH) 1.8.22 ..................  119

Комплектные экранированные токопроводы с воздушным охлаж-

дением и шинопроводы 1.8.23 .............................  121

Сборные и соединительные шины 1.8.24 ....................  122

Сухие токоограничивающие реакторы 1.8.25 ................  123

Статические преобразователи для промышленных целей

1.8.26 ..................................................  123

Конденсаторы бумажно-масляные 1.8.27 ....................  125

Вентильные разрядники 1.8.28 ............................  127

Трубчатые разрядники 1.8.29 .............................  129

Предохранители напряжением выше 1 кВ 1.8.30 .............  129

Вводы и проходные изоляторы 1.8.31 ......................  129

Фарфоровые подвесные и опорные изоляторы 1.8.32 .........  132

Трансформаторное масло 1.8.33 ...........................  133

Электрические аппараты, вторичные цепи в электропроводки

напряжением до 1 кВ 1.8.34 ..............................  135

640

Аккумуляторные батареи 1.8.35 ...........................  137

Заземляющие устройства 1.8.36 ...........................  139

Силовые кабельные линии 1.8.37 ..........................  139

Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кB

1.8.38 ..................................................  141

Р а з д е л 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Г л а в а 2.1. Электропроводки ..............................  143

Область применения, определения 2.1.1 - 2.1.12 ..........  143

Общие требования 2.1.13 - 2.1.30 ........................  145

Выбор вида электропроводки, выбор проводов и кабелей и

способа их прокладки 2.1.31-2.1.51 ......................  148

Открытые электропроводки внутри помещений 2.1.52 - 2.1.65  154

Скрытые электропроводки внутри помещений 2.1.66 - 2.1.68.  156

Электропроводки в чердачных помещениях 2.1.69 - 2.1.74 ..  157

Наружные электропроводки 2.1.75 - 2.1.79 ................  158

Г л а в а 2.2. Токопроводы напряжением до 35 кВ .............  159

Область применения, определения 2.2.1 - 2.2.4 ...........  159

Общие требования 2.2.5- 2.2.18 ..........................  160

Токопроводы напряжением до 1 кВ 2.2.19 - 2.2.27 .........  161

Токопроводы напряжением выше 1 кВ 2.2.28 - 2.2.32 .......  163

Гибкие токопроводы напряжением выше 1 кВ 2.2.33 - 2.2.40.  164

Г л а в а 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 кВ ........  165

Область применения, определения 2.3.1-2.3.10 ............  165

Общие требования 2.3.11 - 2.3.24 ........................  167

Выбор способов прокладки 2.3.25 - 2.3.34 ................  170

Выбор кабелей 2.3.35 - 2.3.53 ...........................  171

Подпитывающие устройства и сигнализация давления масла

кабельных маслонаполненных линий 2.3.54-2.3.64 ..........  174

Соединения и заделки кабелей 2.3.65 - 2.3.70 ............  176

Заземление 2.3.71 - 2.3.75 ..............................  177

Специальные требования к кабельному хозяйству электроста-

нций, подстанций и распределительных устройств 2.3.76 -

- 2.3.82 ................................................  178

Прокладка кабельных линий в земле 2.3.83-2.3.101 ........  180

Прокладка кабельных линий в кабельных блоках, трубах и

железобетонных лотках 2.3.102 - 2.3.111 .................  185

Прокладка кабельных линий в кабельных сооружениях

2.3.112 - 2.3.133 .......................................  187

Прокладка кабельных линий в производственных помещениях

2.3.134 - 2.3.135 .......................................  195

Подводная прокладка кабельных линий 2.3.136-2.3.145 .....  196

Прокладка кабельных линий по специальным сооружениям

2.3.146 - 2.3.150........................................  198

Г л а в а 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением

до 1 кВ .....................................................  199

Область применения, определения 2.4.1 - 2.43 ............  199

Общие требования 2.4.4 - 2.4.7 ..........................  199

Расчетные климатические условия 2.4.8 - 2.4.11 ..........  200

Провода, арматура 2.4.12 - 2.4.18 .......................  201

Расположение проводов на опорах 2.4.19-2.4.22 ...........  202

Изоляция 2.4.23, 2.4.24 .................................  203

Защита от перенапряжений, заземление 2.4.25, 2.4.26 .....  203

Опоры 2.4.27 - 2.4.35 ...................................  204

Габариты, пересечения и сближения 2.4.36 - 2.4.65 .......  206

Г л а в а 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением

выше 1 кВ ...................................................  213

Область применения, определения 2.5.1 - 2.5.5 ...........  213

Общие требования 2.5.6 - 2.5.20 .........................  214

Климатические условия 2.5.21 - 2.5.37 ...................  219

641

Провода и грозозащитные тросы 2.5.38 - 2.5.49 ...........  224

Расположение проводов и тросов и расстояния между ними

2.5.50 - 2.5.57 .........................................  232

Изоляция 2.5.58 - 2.5.62 ................................  240

Защита от перенапряжений, заземление 2.5.63 - 2.5.81 ....  242

Арматура 2.5.82 - 2.5.86 ................................  248

Опоры 2.5.87 - 2.5.103 ..................................  249

Прохождение ВЛ по ненаселенной и труднодоступной местнос-

ти 2.5.104 - 2.5.105 ....................................  255

Прохождение ВЛ по лесным массивам, зеленым насаждениям,

пахотным и культурным землям 2.5.106 - 2.5.108 ..........  256

Прохождение ВЛ по населенной местности 2.5.109 - 2.5.118   257

Пересечение и сближение ВЛ между собой 2.5.119 - 2.5.124   259

Пересечение и сближение BЛ с сооружениями связи, сигнали-

зации и радиотрансляции 2.5.125 - 2.5.139 ...............  261

Пересечение и сближение ВЛ с железными дорогами 2.5.140 -

2.5.144 .................................................  268

Пересечение и сближение ВЛ с автомобильными дорогами

2.5.145 - 2.5.149 .......................................  271

Пересечение и сближение ВЛ с троллейбусными и трамвайными

линиями 2.5.150 - 2.5.153 ...............................  273

Пересечение ВЛ с водными пространствами 2.5.154 - 2.5.157  274

Прохождение ВЛ по мостам 2.5.158 - 1.5.160 ..............  275

Прохождение ВЛ по плотинам и дамбам 2.5.161 .............  276

Сближение ВЛ с водоохладителями 2.5.162 .................  277

Сближение ВЛ со взрыво- и пожароопасными установками

2.5.163 .................................................  277

Пересечение и сближение ВЛ с надземными и наземными тру-

бопроводами и канатными дорогами 2.5.164 - 2.5.168 ......  277

Пересечение и сближение ВЛ с подземными трубопроводами

2.5.169 - 2.5.172 .......................................  279

Сближение ВЛ с нефтяными и газовыми факелами 2.5.173.      281

Сближение ВЛ с аэродромами 2.5.174 ......................  281

Р а з д е л 3. ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

Г л а в а 3.1. Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ  282

Область применения, определения  3.1.1  -  3.1.2 ........  282

Требования к аппаратам защиты 3.1.3 - 3.1.7 .............  282

Выбор защиты 3.1.8 - 3.1.13 .............................  283

Места установки аппаратов защиты 3.1.14 - 3.1.19 ........  285

Г л а в а 3.2. Релейная защита ..............................  287

Область применения 3.2.1 ................................  287

Общие требования 3.2.2 - 3.2.33 .........................  287

Защита турбогенераторов, работающих непосредственно на

сборные шины генераторного напряжения 3.2.34 - 3.2.50 ...  297

Защита трансформаторов (автотрансформаторов) с обмоткой

высшего напряжения 3 кB и выше и шунтирующих реакторов

500 кВ 3.2.51 - 3.2.71 ..................................  301

Защита блоков генератор-трансформатор 3.2.72 - 3.2.90 ...  308

Защита воздушных и кабельных линий в сетях напряжением

3 - 10 к с изолированной нейтралью 3.2.91 - 3.2.97 ......  315

Защита воздушных и кабельных линий в сетях напряжением

20 и 35 к с изолированной нейтралью 3.2.98 - 3.2.105 ....  317

Защита воздушных линий в сетях напряжением 110 - 500 кВ с

эффективно заземленной нейтралью 3.2.106 - 3.2.118 ......  319

Защита шин. Защита на обходном, шиносоединительном и

секционном выключателях 3.2.119 - 3.2.130 ...............  324

Защита синхронных компенсаторов 3.2.131 - 3.2.133 .......  327

Г л а в а 3.3. Автоматика и телемеханика ....................  328

Область применения. Общие требования 3.3.1 ..............  328

Автоматическое повторное включение (АПВ) 3.3.2-3.3.29 ...  328

642

Автоматическое включение резервного питания и оборудова-

ния (АВР) 3.3.30 - 3.3.42 ...............................  336

Включение генераторов 3.3.43-3.3.50 .....................  339

Автоматическое регулирование возбуждения, напряжения и

реактивной мощности 3.3.51 - 3.3.62 .....................  341

Автоматическое регулирование частоты и активной мощности

(АРЧМ) 3.3.63 - 3.3.71...................................  343

Автоматическое предотвращение нарушений устойчивости

3.3.72 - 3.3.74 .........................................  344

Автоматическое прекращение асинхронного режима 3.3.75 ...  346

Автоматическое ограничение снижения частоты 3.3.76 -

- 3.3.83 ................................................  346

Автоматическое ограничение повышения частоты 3.3.84 .....  348

Автоматическое ограничение снижения напряжения 3.3.85 ...  348

Автоматическое ограничение повышения напряжения 3.3.86 ..  349

Автоматическое предотвращение перегрузки оборудования

3.3.87 ..................................................  349

Телемеханика 3.3.88 - 3.3.103 ...........................  349

Г л а в а 3.4. Вторичные цепи 3.4.1 - 3.4.30 ................  353

Р а з д е л 4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И

ПОДСТАНЦИИ

Г л а в а 4.1. Распределительные устройства напряжением до

1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока ..........  362

Область применения 4.1.1 ................................  362

Общие требования 4.1.2 - 4.1.7 ..........................  362

Установка приборов и аппаратов 4.1.8 - 4.1.13 ...........  363

Шины, провода, кабели 4.1.14 - 4.1.17 ...................  364

Конструкции распределительных устройств 4.1.18-4.1.20 ...  364

Установка распределительных устройств в электропомещениях

4.1.21-4.1.23 ...........................................  365

Установка распределительных устройств в производственных

помещениях 4.1.24 - 4.1.27 ..............................  366

Установка распределительных устройств на открытом воздухе

4.1.28 ..................................................  366

Г л а в а 4.2. Распределительные устройства и подстанции

напряжением выше 1 кВ .......................................  367

Область применения, определения 4.2.1 - 4.2.12 ..........  367

Общие требования 4.2.13 - 4.2.42 ........................  368

Открытые распределительные устройства 4.2.43 - 4.2.75 ...  374

Закрытые распределительные устройства и подстанции 4.2.76

- 4.2.108 ...............................................  388

Внутрицеховые трансформаторные подстанции 4.2.109-4.2.124  398

Столбовые (мачтовые) трансформаторные подстанции 4.2.125-

4.2.134 .................................................  401

Защита от грозовых перенапряжений 4.2.135 - 4.2.163 .....  402

Защита вращающихся электрических машин от грозовых пере-

напряжений 4.2.164 - 4.2.169 ............................  419

Защита от внутренних перенапряжений 4.2.170-4.2.175 .....  423

Пневматическое хозяйство 4.2.176-4.2.212 ................  424

Масляное хозяйство 4.2.213-4.2.221 ......................  429

Установка силовых трансформаторов 4.2.222 - 4.2.263 .....  431

Глава 4.3. Преобразовательные подстанции и установки ........  437

Область применения, определения 4.3.1. - 4.3.4 ..........  437

Общие требования 4.3.5 - 4.3.12 .........................  438

Защита преобразовательных агрегатов 4.3.13 - 4-.3.16.....  439

Размещение оборудования, защитные мероприятия 4.3.17 -

4.3.30 ..................................................  441

643

Охлаждение преобразователей 4.3.31-4.3.39................  444

Отопление, вентиляция и водоснабжение 4.3.40 - 4.3.47 ...  445

Строительная часть 4.3.48 - 4.3.53 ......................  446

Г л а в а 4.4. Аккумуляторные установки .....................  446

Область применения 4.4.1, 4.4.2..........................  446

Электрическая часть 4.4.3 - 4.4.25.......................  447

Строительная часть 4.4.26 - 4.4.39 ......................  449

Санитарно-техническая часть 4.4.40 - 4.4.46 .............  451

Р а з д е л 5. ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ

Г л а в а 5.1. Электромашинные помещения ....................  453

Область применения, определения 5.1.1 - 5.1.3 ...........  453

Общие требования 5.1.4 - 5.1.10 .........................  453

Размещение и установка электрооборудования 5.1.11 -

5.1.23 ..................................................  454

Смазка подшипников электрических машин 5.1.24 - 5.1.28 ..  457

Вентиляция и отопление 5.1.29-5.1.33 ....................  458

Строительная часть 5.1.34-5.1.38 ........................  459

Г л а в а 5.2. Генераторы и синхронные компенсаторы .........  460

Область применения 5.2.1.................................  460

Общие требования 5.2.2 -5.2.11 ..........................  460

Охлаждение и смазка 5.2.12 - 5.2.34 .....................  46l

Системы возбуждения 5.2.35-5.2.56 .......................  466

Размещение и установка генераторов и синхронных компен-

саторов 5.2.57- 5.2.63 ..................................  469

Г л а в а 5.3. Электродвигатели и их коммутационные аппараты   470

Область применения 5.3.1 ................................  470

Общие требования 5.3.2 - 5.3.8 ..........................  470

Выбор электродвигателей 5.3.9 - 5.3.22 ..................  471

Установка электродвигателей 5.3.23 - 5.3.29 .............  472

Коммутационные аппараты 5.3.30 - 5.3.42 .................  473

Защита асинхронных и синхронных электродвигателей напря-

жением выше 1 кВ 5.3.43 - 5.3.54.........................  475

Защита электродвигателей напряжением до 1 кВ (асинхрон-

ных, синхронных и постоянного тока) 5.3.55-5.3.62 .......  480

Г л а в а 5.4. Электрооборудование кранов ...................  483

Область применения, определения 5.4.1-5.4.6 .............  483

Общие требования 5.4.7-5.4.16 ...........................  484

Троллеи напряжением до 1 кВ 5.4.17 - 5.4.40 .............  485

Выбор и прокладка проводов и кабелей 5.4.41 - 5.4.50 ....  488

Управление, защита, сигнализация 5.4.51, 5.4.52 .........  490

Освещение 5.4.53 - 5.4.55 ...............................  490

Заземление и зануление 5.4.56 - 5.4.58 .                   490

Электрооборудование кранов напряжением выше 1 кВ 5.4.59 -

5.4.69 ..................................................  491

Г л а в а 5.5. Электрооборудование лифтов ...................  492

Область применения, определения 5.5.1 - 5.5.3 ...........  492

Общие требования 5.5.4, 5.5.5 ...........................  493

Электропроводка и токоподвод к кабине 5.5.6 - 5.5.8 .....  493

Электрооборудование машинного помещения 5.5.9 - 5.5.12 ..  494

Защита 5.5.13............................................  495

Освещение 5.5.14 - 5.5.17 ...............................  495

Заземление (зануление) 5.5.18 ...........................  496

Установки с бесконтактной аппаратурой управления 5.5.19 -

5.5.28 ..................................................  496

644

Г л а в а 5.6. Конденсаторные установки .....................  497

Область применения, определения 5.6.1 - 5.6.6 ...........  497

Схема электрических соединений, выбор оборудования 5.6.7-

5.6.15 ..................................................  498

Защита 5.6.16 - 5.6.23 ..................................  499

Электрические измерения 5.6.24, 5.6.25 ..................  500

Установка конденсаторов 5.6.26 - 5.6.40 .................  500

Р а з д е л 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Г л а в а 6.1. Общая часть ..................................  502

Область применения, общие требования 6.1.1 - 6.1.11 .....  502

Питание аварийного и эвакуационного освещения 6.1.12 -

6.1.14 ..................................................  505

Выполнение и защита осветительных сетей 6.1.15 - 6.1.18 .  506

Заземление и зануление 6.1.19 - 6.1.25 ..................  507

Г л а в а 6.2. Внутреннее освещение 6.2.1 - 6.2.9 ...........  508

Г л а в а 6.3. Наружное освещение 6.3.1 - 6.3.21 ............  510

Г л а в а 6.4. Рекламное освещение 6.4.1 - 6.4.12 ...........  512

Г л а в а 6.5. Осветительная арматура, установочные аппараты   513

Осветительная арматура и патроны 6.5.1 - 6.5.16 .........  513

Установочные аппараты 6.5.17 - 6.5.28 ...................  515

Раздел 7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ

УСТАНОВОК

Г л а в а 7.1. Электрооборудование жилых и общественных зда-

ний .........................................................  517

Область применения, определения 7.1.1 - 7 1.12 ..........  517

Общие требования 7.1.13 - 7.1.14 ........................  518

Трансформаторные подстанции 7.1.15 - 7.1.16 .............  519

Вводные устройства, распределительные щиты, распредели-

тельные пункты и групповые щитки 7.1.17-7.1.26 ..........  519

Электропроводки и кабельные линии 7.1.27 - 7.1.33 .......  523

Внутреннее электрооборудование 7.1.34 - 7.1.42 ..........  523

Силовое электрооборудование 7.1.43 - 7.1.46 .............  524

Учет электроэнергии 7.1.47-7.1.53 .......................  525

Заземление и зануление 7.1.54-7.1.60 ....................  526

Г л а в а 7.2. Электрооборудование зрелищных предприятий,

клубных учреждений и спортивных сооружений ..................  527

Область применения, определения 7.2.1 - 7.2.9 ...........  527

Общие требования 7.2.10 - 7.2.12 ........................  528

Электроснабжение 7.2.13-7.2.25 ..........................  529

Электрическое освещение 7.2.26 - 7.2.40 .................  531

Силовое электрооборудование 7.2.41 - 7.2.51 .............  533

Электропроводки и кабельные линии 7.2.52 - 7.2.58 .......  534

Заземление и зануление 7.2.59-7.2.62 ....................  535

Г л а в а 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах ......  536

Область применения 7.3.1.................................  536

Определения 7.3.2 - 7.3.25 ..............................  536

Классификация взрывоопасных смесей по ГОСТ 12.1.011-78

7.3.26 - 7.3.30 .........................................  538

Классификация и маркировка взрывозащищенного электрообо-

рудования по ГОСТ 12.2.020-76 7.3.31 - 7.3.37 ...........  539

Классификация взрывоопасных зон 7.3.38 - 7.3.53 .........  550

Выбор электрооборудования для взрывоопасных зон. Общие

требования 7.3.54 - 7.3.65 ..............................  555

645

Электрические машины 7.3.66 - 7.3.67 ....................  559

Электрические аппараты и приборы 7.3.68 - 7.3.72 ........  559

Электрические грузоподъемные механизмы 7.3.73 - 7.3.75 ..  560

Электрические светильники 7.3.76 - 7.3.77 ...............  561

Распределительные устройства, трансформаторные и преобра-

зовательные подстанции 7.3.78 - 7.3.91 ..................  561

Электропроводки, токопроводы и кабельные линии 7.3.92 -

7.3.131 .................................................  565

Зануление и заземление 7.3.132 - 7.3.141 ................  573

Молниезащита и защита от статического электричества

7.3.142 - 7.3.143 .......................................  574

Г л а в а 7.4. Электроустановки в пожароопасных зонах .......  575

Область применения 7.4.1 ................................  575

Определения. Общие требования 7.4.2 - 7.4.14 ............  575

Электрические машины 7.4.15 - 7.4.19 ....................  577

Электрические аппараты и приборы 7.4.20 - 7.4.25 ........  578

Электрические грузоподъемные механизмы 7.4.26 - 7.4.27 ..  579

Распределительные устройства, трансформаторные и преобра-

зовательные подстанции 7.4.28 - 7.4.31 ..................  580

Электрические светильники 7.4.32 - 7.4.35 ...............  581

Электропроводки, токопроводы, воздушные и кабельные линии

7.4.36 - 7.4.45 .........................................  581

Г л а в а 7.5. Электротермические установки .................  584

Область применения 7.5.1 - 7.5.2 ........................  584

Общие требования 7.5.3 - 7.5.33 .........................  584

Установки дуговых печей прямого, косвенного и комбиниро-

ванного действия (руднотермические и ферросплавные)

7.5.34 - 7.3.39 .........................................  601

Установки индукционные и диэлектрического нагрева 7.5.40-

7.5.50 ..................................................  603

Установка электропечей (электротермических устройств)

сопротивления прямого и косвенного действия 7.5.51 -

7.5.62 ..................................................  604

Электронно-лучевые установки 7.5.63-7.5.64 ..............  606

Г л а в а 7.6. Электросварочные установки ...................  607

Область применения. Определения 7.6.1 - 7.6.8 ...........  607

Общие требования 7.6.9 - 7.6.29 .........................  608

Требования к помещениям для электросварочных установок и

сварочных постов 7.6.30 - 7.6.41 ........................  611

Установки электрической сварки (резки, наплавки) плавле-

нием 7.6.42 - 7.6.58 ....................................  613

Установки электрической сварки с применением давления

7.6.59 - 7.6.64 .........................................  616

Г л а в а 7.7. Торфяные электроустановки ....................  617

Область применения. Определения 7.7.1-7.73...............  617

Электроснабжение 7.7.4 - 7.7.6 ..........................  617

Защита 7.7.7 - 7.7.8.....................................  618

Подстанции 7.7.9 - 7.7.11 ...............................  618

Воздушные линии электропередачи 7.7.12-7.7.24 ...........  618

Кабельные линии 7.7.25 - 7.7.31 .........................  620

Электродвигатели, коммутационные аппараты 7.7.32-7.7.38..  620

Заземление 7.7.39-7.7.42 ................................  621

Приемка электроустановок в эксплуатацию 7.7.43 ..........  622

Приложения ..................................................  622

646