УТВЕРЖДЕНО

Приказ

Министерства сельского

хозяйства и продовольствия

Республики Беларусь

25.10.1996 № 247

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 6

по охране и безопасности труда при обслуживании насосных станций

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая  Типовая   инструкция   устанавливает   основные

требования охраны        труда        и       безопасности       при

эксплуатационно-техническом обслуживании    насосных    станций    -

стационарных, передвижных и плавучих.

Персонал, обслуживающий насосные  станции,   должен   соблюдать

требования инструкции,   разработанной   на  основе  данной  Типовой

инструкции, а также требования пожарной и электробезопасности.

Персонал, обслуживающий   насосные   станции  должен  выполнять

указания общественного инспектора по охране труда.

1.2. К обслуживанию насосных станций допускаются лица не моложе

18 лет,   прошедшие  медицинское  освидетельствование  и  признанные

годными  для выполнения данного  вида  работ,  прошедшие  вводный  и

первичный на   рабочем  месте  инструктаж,  стажировку,  обучение  и

проверку знаний по охране труда,  пожарной безопасности,  правил  по

оказанию первой  доврачебной  помощи  и  имеющие об этом специальное

удостоверение.

Допуск к  самостоятельной  работе  осуществляется руководителем

работ после стажировки рабочего под наблюдением опытного наставника.

К обслуживанию    насосных    станций   допускается   персонал,

имеющий квалификационную группу допуска по технике безопасности:

машинисты, трактористы,  обслуживающие  навесные  и передвижные

насосные станции - не ниже четвертой;

персонал передвижных  электрифицированных  станций  -  не  ниже

второй группы по электробезопасности.

Машинисты, обслуживающие   плавучие  насосные  станции,  должны

также пройти обучение,  инструктаж и проверку знаний правил вождения

и эксплуатации плавучих средств.

Персонал плавучей станции должен уметь плавать и знать  правила

оказания помощи утопающему.

1.3. Рабочие,   совмещающие   профессии,  должны  быть  обучены

безопасным приемам работы и пройти инструктаж  по  охране  труда  на

всех выполняемых ими работах.

1.4. Машинист,  не  прошедший своевременно повторный инструктаж

по охране труда по  программе  первичного  инструктажа  и  ежегодное

обучение безопасным методам труда не допускается к работе.

1.5. Не  допускается:  присутствие  в  рабочей зоне посторонних

лиц,  распитие  спиртных  напитков,  курение,  работа  в   состоянии

алкогольного   или   наркотического  опьянения,  в  болезненном  или

утомленном состоянии.

1.6. При обслуживании насосных  станций  возможно  действие  на

персонал следующих   опасных и  вредных  производственных  факторов:

движущиеся элементы    оборудования    (насосного,    силового,

механизированных решеток, лебедок);

повышенное значение напряжения в электрической цепи,  замыкание

которой может произойти через тело человека;

повышенная или пониженная температура в помещениях;

повышенная влажность  воздуха,  повышенный   уровень   шума   и

вибрации;

повышенная температура поверхности оборудования.

Необходимо принять  меры  для  уменьшения  их  воздействия  или

полной ликвидации.

1.7. Работа   по   эксплуатационно-техническому    обслуживанию

насосных  станций  должны  выполняться в спецодежде с использованием

других   средств   индивидуальной   защиты,   которые   выдаются   в

соответствии  с  "Типовыми  отраслевыми  нормами  бесплатной  выдачи

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты рабочим

и служащим  сельского и водного хозяйств" (утверждены постановлением

Государственного комитета по труду  и  социальным  вопросам  СССР  и

Президиума ВЦСПС от 18 августа 1980 г. № 241/4-9).

1.8. Спецодежда,   спецобувь   и  другие  средства  специальной

(индивидуальной) защиты,  выдаваемые  работающим  по   установленным

нормам должны  отвечать  требованиям  соответствующих  стандартов  и

технических условий,  храниться в  специально  отведенных  местах  с

соблюдением правил гигиены,  хранения и обслуживания и применяться в

исправном состоянии в соответствии с назначением.

1.9. При   работе   с   горюче-смазочными    материалами    для

предохранения кожного  покрова  рук  и  лица необходимо пользоваться

защитными мазями и пастами.

1.10. Необходимо   выполнять    только    работу,    порученную

непосредственным руководителем.

1.11. О  замеченных  нарушениях  требований   безопасности   на

рабочем месте,  а также о неисправностях приспособлений, инструмента

и средств индивидуальной защиты рабочий должен сообщить руководителю

работ и не приступать к работе до устранения нарушений.

1.12. Грузоподъемные   приспособления   и   механизмы    должны

находиться в  исправном состоянии и своевременно проходить испытание

и освидетельствование  (о  чем  свидетельствует  бирка  и  запись  в

журнале).

1.13. Персонал,  обслуживающий  насосные  станции  должен уметь

оказывать доврачебную   помощь   пострадавшим   в   соответствии   с

приложением 1.

1.14. В помещении насосной станции на видных местах должны быть

вывешены правила внутреннего распорядка,  необходимые инструкции  по

охране труда,   инструкции   по   эксплуатации  насосных  агрегатов,

противопожарные мероприятия.

1.15. Помещение  насосной  станции  должно   быть   оборудовано

средствами связи (телефон, радио), вентиляцией.

1.16. В   машинных   залах   насосных   станций   должны   быть

предусмотрены устройства,  обеспечивающие допустимые уровни  шума на

рабочих местах (меньше 85 дБА).

1.17. Трубопроводы,   аппараты,   находящиеся   под  давлением,

подъемные механизмы   и    другое    оборудование,    подконтрольное

Проматомнадзору Республики Беларусь,  должно быть зарегистрировано и

освидетельствовано.

1.18. Насосные агрегаты,  коммуникации,  аппаратура должна быть

промаркирована и снабжена техническими данными,  схемами с указанием

назначения  и  диаметра  трубопровода.  На  задвижках  должны   быть

нанесены   номера  по  схеме  коммуникации  и  стрелки  с  указанием

направления вращения.

1.19. Трубы,  проложенные  через  стены  насосной   станции   в

специальные проемы, должны быть защищены кожухами.

1.20. Колодцы  должны быть закрыты плотными щитами,  а в местах

движения людей,  у траншей  и  котлованов  должны  быть  установлены

ограждения высотой 1,1 м.

В темное  время  суток  на  ограждения  должны  быть   вывешены

световые сигналы.

1.21. Для  прохода  через каналы,  кюветы,  траншеи должны быть

устроены пешеходные мостики шириной 0,7 м с  двусторонними  перилами

высотой 1,0 м и бортовой доской шириной 0,15 м.

1.22. Для  прохода  по  откосам  с уклоном должны быть устроены

лестницы шириной 0,6 м с односторонними перлами высотой 1 м.

1.23. Ширина рабочих проходов, расположенных на высоте    более

0,8 м над полом или площадок для обслуживания емкостей,  должна быть

не менее 0,6 м.  Проходы и площадки должны быть ограждены на  высоту

не менее 1,0 м со сплошной зашивкой внизу на 0,1 м.

1.24. Для  хранения  материалов,  оборудования,  топлива должны

быть оборудованы специальные площадки, навесы и складские помещения.

1.25. Резервуары (временные  склады)  с  легковоспламеняющимися

жидкостями должны находиться на расстоянии не ближе 50 м от насосной

станции на площадке,  имеющей более низкие отметки  по  отношению  к

насосной станции.

1.26. Насосная   станция  должна  быть  обеспечена  необходимым

пожарным инвентарем (огнетушитель пенный и порошковый,  кирка-топор,

железная лопата, ящик с песком, кошма, ведро, багор).

1.27. Не допускается самостоятельное устранение  неисправностей

электропроводки  и  электрооборудования.  Техническое обслуживание и

ремонт электрооборудования разрешается электротехническому персоналу

с группой по электробезопасности не ниже третьей.

1.28. При каждом несчастном случае,  очевидцем которого рабочий

стал, он должен немедленно оказать пострадавшему доврачебную помощь,

помочь доставить пострадавшего в  медицинское  учреждение,  сообщить

руководителю, нанимателю.

Если несчастный случай произошел с самим рабочим  (машинистом),

он должен по возможности обратиться в медицинское учреждение, откуда

должно быть направлено сообщение нанимателю.

1.29. При  работе на торфяных почвах необходимо предусмотреть и

выполнять противопожарные  мероприятия  при  производстве  работ  на

торфяниках (приложение 2).

1.30. В  случае  возникновения  пожара  необходимо  сообщить  в

пожарную охрану,  приступить  к тушению пожара имеющимися средствами

пожаротушения, сообщить руководителю работ, нанимателю.

1.31. Обслуживающий персонал должен  соблюдать  правила  личной

гигиены. Перед приемом пищи необходимо мыть руки с мылом.

1.32. Для питья необходимо  пользоваться  водой  из  специально

предназначенных для этих целей устройств.

1.33. Для персонала необходимо предусмотреть  санитарно-бытовые

помещения, аптечку для оказания первой доврачебной помощи.

Специальные места для отдыха  при  эксплуатации  передвижных  и

плавучих насосных  станций  должны  быть  оборудованы  навесами  или

тентами и располагаться на расстоянии не более 50 м от рабочих.

1.34. За невыполнение требований инструкции,  разработанной  на

основе данной Типовой инструкции, и требований пожарной безопасности

рабочий несет   ответственность   согласно   правилам    внутреннего

трудового распорядка и действующего законодательства.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед  началом  работы  необходимо  убедиться  в наличии и

комплектности средств пожаротушения,  аптечки,  исправности  средств

сигнализации, а также средств, обеспечивающих безопасность.

2.2. Перед   началом  работы  персонал  обслуживающий  насосные

станции, должен:

надеть спецодежду, спецобувь;

проверить исправность инструмента;

проверить наличие    и   исправность   ограждений,   стремянок,

надежность предохранительных устройств;

проверить достаточность освещения в темное время;

проверить исправность станции;

проверить наличие противопожарного инвентаря.

2.3. Рабочие  места  и  проходы к ним на высоте 1,3 м и более и

расстоянии менее 2 м от  границы  перепада  по  высоте  должны  быть

ограждены временными ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ

12.4.059-89.

При невозможности  устройства  этих ограждений работы на высоте

следует выполнять с использованием предохранительных поясов по  ГОСТ

12.4.089-86 и канатов страховочных по ГОСТ 12.3.107-83.

2.4. Проходы и лестницы должны  быть  свободными,  не  залитыми

водой и маслом, а в зимнее время - очищены от наледи и снега.

2.5. Приставные  лестницы  без  рабочих  площадок   допускается

применять только  для  перехода между отдельными ярусами строящегося

здания и для выполнения работ,  не требующих от исполнителя упора  в

его конструкции.

Приставные лестницы  должны  быть   оборудованы   нескользящими

опорами   и  ставиться  в  рабочее  положение  под  углом  70-75°  к

горизонтальной плоскости.

Конструкция приставных    лестниц    должна     соответствовать

требованиям, предусмотренным ГОСТ 26887-86.

2.6. Размеры  приставной  лестницы должны обеспечивать рабочему

возможность производить  работу  в  положении   стоя   на   ступени,

находящейся на  расстоянии  не менее 1 м от верхнего конца лестницы.

При работе с приставной лестницей на  высоте  более  1,3  м  следует

применять предохранительный   пояс,   прикрепленный   к  конструкции

сооружения или к лестнице при условии крепления ее к конструкции.

2.7. Для безопасной эксплуатации насосных станций  должны  быть

предусмотрены:

дороги, проезды,  тротуары,  переходы, мостовые соответствующих

габаритов;

отвод атмосферных и грунтовых вод,  а также вод,  которые могут

поступать на площадку насосной станции при аварии на трубопроводах;

безотказная работа системы  противопожарного  и  хозяйственного

водоводов;

рабочее освещение  территории  и   помещений   внутри   здания,

лестниц,  переходов,  выходов,  проходов  между вращающимися частями

агрегатов и механизмов в  соответствии  с  требованиями  нормативных

документов;

аварийное освещение,  указатели  рабочих  проходов,  выходов  и

проездов, освещаемых в ночное  время,  световые  сигналы  в  опасных

местах;

прочные и  сплошные  оградительные  щиты  на  шурфах,  люки  на

колодцах, перила у траншей и котлованов в местах движения людей.

2.8. Вход  в  машинный  зал  разрешается  лицам,  связанным   с

обслуживанием  оборудования  и  установок,  или  имеющим специальное

разрешение.

2.9. На рабочих местах по обслуживанию оборудования и установок

должны быть вывешены рабочие схемы и инструкции по их эксплуатации с

указанием безопасных методов работы.

2.10. Стационарное   оборудование   и   установки  должны  быть

закреплены на  прочных  фундаментах;  передвижные  -   зафиксированы

упорами, предотвращающими их перемещение.

2.11. Все движущиеся части механизмов и оборудования, приводные

ремни, муфты и электрические вводы и выводы, а также места установки

различного   рода   рыбозащитных   устройств   должны  быть  надежно

ограждены.

2.12. Схемы  блокировки  механизмов  и оборудования должны быть

выполнены так,  чтобы  исключить  возможность  ошибочного  включения

электропривода.  Щиты  управления  и  пусковые  кнопки  должны  быть

подписаны.

2.13. При  производстве  сварочных  или  окрасочных   работ   в

трубопроводах или   камерах   необходимо  обеспечить  меры  пожарной

безопасности и приток воздуха через вентиляционное устройство.

2.14. Ручные и переносные  лампы  должны  иметь  напряжение  не

более   42  В,  а  при  работе  в  особо  опасных  местах  (колодцы,

резервуары, сырые помещения) - не более 12 В.

2.15. Все  металлические  части  машин,  оборудования,  корпуса

электроинструментов,  осветительной  арматуры,  пусковых  аппаратов,

кожухов рубильников,  работающих под напряжением свыше 42 В,  должны

быть занулены (заземлены).

2.16. Противопожарную   систему  необходимо  держать  в  полной

рабочей готовности.

3. Требования безопасности при выполнении работ

3.1. Контроль за работой всех агрегатов насосной станции  и  их

ежемесячное техническое   обслуживание   должен  проводить  дежурный

механик, в соответствии с требованиями инструкции по профессии.

3.2. При  передаче  смены  новый  дежурный   должен   проверить

состояние насосов,    моторов,   двигателей,   наличие   необходимых

инструментов и  приспособлений,  делая  соответствующую   запись   в

журнале.

3.3. Смену    масла,   очистку   фильтров   проводят   согласно

техническим требованиям,   а   неисправности   устраняют   по   мере

необходимости.

3.4. Обслуживающий персонал должен:

проверить исправность   двигателя   насоса,   предохранительных

устройств и  наличие  ограждений  перед  пуском насосного агрегата в

работу;

проверить надежность     заземления     электродвигателей     и

электроаппаратов, наличие  и   исправность   средств   электрозащиты

(резиновые коврики, боты, сапоги, перчатки) и контура заземления;

постоянно вести  наблюдение  за  работой  насосов по показаниям

контрольно-измерительных    приборов    (манометры,     вакуумметры,

амперметры), крепление насосов и его привода, не допуская ослабления

болтовых и шпилечных соединений, течи жидкости и подсоса воздуха;

систематически проверять центровку валов насоса и  привода,  не

допускать нагрева  подшипников и сальников.  При появлении вибрации,

различных шумов и стуков работу насосов необходимо прекратить.

3.5. Обслуживание передвижных насосных станций:

перед установкой  насосных станций на берегу водоема необходимо

выровнять и принять меры,  предупреждающие возможность ее оползания,

предусмотренные ППР;

во время работы не оставлять насосную  станцию  без  присмотра,

если станция работает не в автоматическом режиме;

не допускать к обслуживанию станции посторонних лиц;

все вращающиеся  части  (муфты,  валы)  должны  иметь  защитные

кожухи;

работы по  техническому  обслуживанию  выполнять  только  после

остановки насосной станции и снятия напряжения  в  электропроводящей

сети.

3.6. Обслуживание  передвижных  насосных  станций  с дизельными

двигателями должно  осуществляться  в  соответствии  со   следующими

требованиями:

3.6.1. при   заполнении   насоса   водой  во  избежание  ожогов

выхлопными газами  рукоятку  эжектора  необходимо  включить   правой

рукой, стоя слева от него;

3.6.2. крышку   горловины  радиатора  неохлажденного  двигателя

необходимо снимать после принятия мер предосторожности против ожогов

паром и   горячей  водой.  Работать  необходимо  в  рукавицах  и  не

наклоняться над горловиной;

3.6.3. при запуске двигателя при помощи  шнура  не  разрешается

его наматывать на руку;

3.6.4. для  определения уровня топлива в баке и масла в картере

двигателя необходимо пользоваться специальными щупами;

3.6.5. при запуске двигателя в холодную погоду  не  допускается

подогревать его открытым огнем;

3.6.6. выхлопную  трубу  двигателя следует периодически очищать

от нагара;

3.6.7. двигатель должен быть оборудован глушителем шума.

Передвижные насосы   станции   необходимо  транспортировать  на

прицепе на пониженных скоростях.

3.7. Требования безопасности при эксплуатации плавучих насосных

станций:

3.7.1. необходимо вести постоянное наблюдение за горизонтальным

положением понтона. Крен понтона не должен превышать +4°;

3.7.2. на  каждой  плавучей  насосной   станции   должны   быть

сигнальные и   противопожарные   средства,  а  также  индивидуальные

спасательные средства для обслуживающего  персонала.  Рабочее  место

обслуживающего  персонала  должно  быть  ограждено  в соответствии с

требованиями безопасности нормативных документов;

3.7.3. плавучая  насосная  станция  должна   быть   (с   учетом

грузоподъемности станции) пришвартована и заякорена.

Применяемые канаты должны иметь не менее,  чем 6-кратный  запас

прочности.

3.8. На  ходу  не  допускается  смазывать  двигатели  и насосы,

подтягивать болты  на  вращающихся  частях  и  проводить  какие-либо

работы.

3.9. Не допускается ходить по верху трубы при осмотре и ремонте

всасывающих  и  напорных  трубопроводов.  Для  производства работ на

открытых трубопроводах необходимо устраивать  подмости  и  стремянки

для подъема на них.

При работе на трубопроводах, расположенных с уклоном более 20°,

работающие должны использовать предохранительные пояса.  Должны быть

также предусмотрены места для их крепления.

Работать  на трубопроводах разрешается при наличии в  нем  слоя

воды не более 15 см.

3.10. При  работах,  выполняемых  на нескольких ярусах,  должны

быть устроены настилы с перилами и бортами. После работы на настилах

нельзя оставлять незакрепленные детали и инструменты.

3.11. Не разрешается выполнять ремонтные и обслуживающие работы

на работающем  оборудовании   и   трубопроводах,   находящихся   под

давлением.

Осмотр и  ремонт   трубопроводов   допускается   только   после

остановки насоса и закрытия задвижки.

3.12. Сороудерживающие  решетки  водоприемных устройств очищают

от сора    под    непосредственным    руководством    ответственного

руководителя работ.

3.13. Бревна  и  корчи  необходимо отводить при помощи багров и

граблей с прочными и тщательно  отструганными  рукоятками,  стоя  на

служебных мостиках.

3.14. Не   допускается   очищать   сороудерживающие  решетки  с

временных недостаточно укрепленных и неогражденных рабочих мест.

При закупорке решеток и водоприемных отверстий сором и бревнами

с образованием значительного перепада не разрешается вести расчистки

"на себя" во избежание внезапного прорыва пробки.

3.15. При  промывке отложений мусора на решетках обратным током

воды рабочие должны быть удалены на безопасное расстояние.

3.16. Выловленный мусор необходимо складировать не ближе 2 м от

решеток, не допуская загромождения проходов и проездов.

Очищать и ремонтировать  приемные  камеры  можно  только  после

полного отключения их от канала, убедившись в том, что вода в камеру

не поступает.

3.17. В опорожненные камеры следует  спускаться  по  стремянкам

(скобам) или специальным лестницам.

По мере спуска по металлическим скобам необходимо очищать их от

водорослей и насосов.

3.18. Не  допускается  нахождение  людей  в  водоприемнике  при

очистке его путем пропуска даже незначительного водного потока.

3.19. Движущиеся и  вращающиеся  части  подъемных  устройств  в

местах доступа людей, а также отверстия в перекрытиях, через которые

проходят тяги и цепи к затворам, должны быть ограждены и закрыты.

3.20. Обтирать и смазывать подъемные  устройства  во  время  их

движения не разрешается.

3.21. Нельзя находиться под затворами или шандорами во время их

подъема или опускания.

3.22. Смазочные или обтирочные материалы необходимо  хранить  в

специальных металлических   бидонах   или  ящиках  с  закрывающимися

крышками.

Использованный обтирочный    материал    должен   храниться   в

закрывающемся металлическом ящике.

3.23. Ремонт и техническое обслуживание машин  и  механизмов  в

полевых условиях  проводить в соответствии с требованиями приложения

3.

3.24. Не  разрешается  до  полной  остановки  двигателя  машины

(механизма), оборудования  снимать  защитные  кожухи  и  ограждения,

производить любые виды технического обслуживания и ремонта.

3.25. Не оставлять работающее оборудование,  машины (механизмы)

без присмотра.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При  возникновении  ситуаций,  которые  могут  привести  к

авариям или  несчастным  случаям,  необходимо   прекратить   работу,

сообщить о возникшей ситуации руководителю работ.

4.2. Насосная   станция   должна  быть  обеспечена  необходимым

пожарным инвентарем.

При искрении    и   появлении   огня   на   электропроводке   и

электродвигателе следует немедленно отключить поврежденный участок и

сообщить об  этом  дежурному  электрику и начальнику смены,  принять

меры к тушению пожара.

4.3. При  возникновении  аварии,  приведшей   к   травмированию

работника, необходимо   принять   меры   по  оказанию  пострадавшему

медицинской помощи,   обеспечить   сохранность   обстановки   аварии

(несчастного случая), если это не представляет опасности для жизни и

здоровья окружающих, и поставить в известность руководителя работ.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По   окончании   работ   по   эксплуатационно-техническому

обслуживанию насосных станций:

5.1.1. провести тщательный осмотр оборудования;

5.1.2. убрать посторонние предметы, инструменты и материалы.

5.2. Очистить  спецодежду,  спецобувь,  средства индивидуальной

защиты.

5.3. Доложить  руководителю  работ о завершении работы и о всех

недостатках и замечаниях.

5.4. Снять спецодежду,  спецобувь, СИЗ, брать в предназначенное

место.

5.5. При  сдаче  смены  сообщить  сменщику  о всех неполадках и

неисправностях оборудования,  инструмента и приспособлений,  которые

были обнаружены во время работы.

5.6. Выполнить правила личной гигиены.