#N33300814 1 #JEA0307000300020001000C00CFEE20F3ECEEEBF7E0EDE8FE05000300010001000500000401B33F71040004000405B10216B204A00000005CE894C14307C40C1026A49553174F9E42F6410E10CFE0A16357CEC43D70EDD0FDA729C8C001C2D9BB72F0C0C94327AE1DB8FF61A06B47CF1D3C76E0EC7B88316FDC26E166EE1026C6AD03276E5DF936CAAF10A60E9DB7A48E68F24CB6312F1E881231503403774EBC522907829C3B75F38769270F5C0A1E5CCEC87953070E881234500843471E37030877F25BB88182F81EE040BC831FCE3FF9D9A4F0F982D3166C56E2BE09F8A82E7CCEA0A0440D948A3B0A71F8D0A5DF03DEF86AF5858263E0E0951B873EF71AE0B9D73E20C481609EA44228073F01F115F96F00FD62E8404073172F1EBA74F1D4B9BF835A39F29ADE2B9488919305AC435C3A4E7599AD0B8A81036583C816750D173669E6D0757C2035048C98E12903075F7BA03BAFA4A50AE9EBF473D1E2ED5BA73E97F633F2BFF6AFD4CE5DBC7FF9A58C3CCBEA40708D04CE9B346EE8C616730D62E5D2EBAB79FE9348F732C8A0111DA4D8B375081937501C0FE51E3A76EE5FE097A26F45D2D0BDC7A8830E9043D440315DFF77C03F5EE9D67E774D66571BE0D6AB62326ABBBA22E695706A4494D98ABBF6C419916BD8646BC2D89148130FE23463FAC2BCF215880339A5C437DAF5DEDF2C5F8DA97C09F983D0C984546BEB7D50C5598D0267EFE6855B874EBD85DE2BDD40891A015D791D4E132F831C38F552782F21934B3C3B518D9210C40713DF42AC70821157142064C000C9AA44D69042C19EADAB20E7A481BBF6261DE5B67113DDB18112D28DCBF4459110D04CD27C11F32B2578F3C6CB0F79CB28AB03C165CE1BB95A12C2DC383227DE3E13EBC09593177FDC7511ADC440114DDCBFF3984CDC89C7A561A2B944AFDC387720E2CBA0C0F9579E284317E1CDB568BF6D1C4EA608C79EC04C1A366C51B7482BC7BE2A13E8D42386C381929C58A23F476F8950CCBCDC85C71008F5911D43225DC148B8D0010930002000000020001A00354234004000000000AC5502005D01108BBC02007F0826000020C0000400050079006C008FEF5407000000204AC440D10CDC3971E0DAA12B07829C3B75F3D8956B270F5C0A053C14703923E74D1D38204AD040210C1D79D40D3C40B893DFC20D14C4C06F00E21D3C74EDFEC943F72F85CF179CB6603313F74DC04775E1730605C2CAC5D399C30C19376CB6A90C52F8041800120000000C000C00A6D6010001000000750000000000040006006D01B700495D94260000002564D84081AC1D3D77F0D881B387CE5DBB76E0FE8188270F9E3B75E0522800093587123168A020562EFD07E2E6F9CB872EDD8B76E5C8633A4801A239EE0305C2DAA12F34817221408020DEC73C76E5DAC903891C036428326EA0383ECCFD29DCAFC07F504414E1E647D900BAF3DAB0405425C24090E747886B9FC63FF907F226D0FDFF211A3B1720FEC15BB7EFFE122044387B570E1E3879E8A3D460E87968FF44C25FC79D7CFCBAB086044737FF44020C00120000000C000C0003B50100010000006901000000000400070004000400000000000000080000000200020000000000#T3#G1ГОСТ 12.1.041-83

Группа Т58

#G0ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА  СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Пожаровзрывобезопасность горючих пылей

Общие требования

System of standards on safety at work. Fire and explosion

hagarq of combustible dusts. General reduirements

#G1Дата введения 01.07.84

#G0ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством внутренних дел СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

А.К.Микеев, канд.техн.наук; В.В.Пивоваров; А.Я.Корольченко, д-р техн.наук; А.П.Шевчук, канд.техн.наук; Л.С.Афанасьева

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.07.83 N 3276

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

#G1 +-----------------------------------------------------------------+

¦ Обозначение НТД,на который дана ссылка ¦Номер пункта,приложения ¦

+-----------------------------------------------------------------+

ГОСТ 12.0.004-90                          3.5

ГОСТ 12.1.004-91                          1.1, 3.4, 4.7

ГОСТ 12.1.010-76                          1.1, 3.4, 4.7

ГОСТ 12.1.044-89                          2.4, 4.3, приложение 1

ГОСТ 12.1.018-93                          3.4, 4.4

ГОСТ 12.2.003-91                          3.4

ГОСТ 12.3.002-75                          3.4

ГОСТ 7045-90                              Приложение 1

ГОСТ 7169-66                              Приложение 1

ГОСТ 8759-92                              Приложение 1

ГОСТ 13634-90                             Приложение 1

ГОСТ 28672-90                             Приложение 1

#G05 Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 3-93)

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1993 г.) с Изменениями N 1,2, утвержденными в декабре 1988 г., декабре 1990 г.(ИУС N 3-89, 3-91)

Настоящий стандарт распространяется на технологическое оборудование и технологические процессы, в которых присутствуют горючие пыли и устанавливает общие требования к обеспечению их пожаровзрывобезопасности.

Стандарт не распространяется на технологическое оборудование и процессы, в которых присутствуют горючие пыли взрывчатых и радиоактивных веществ.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Пожаровзрывобезопасность производственных процессов, в которых присутствуют горючие пыли, должна обеспечиваться выполнением требований настоящего стандарта, ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.010-76, норм и правил, утвержденных Госстроем СССР, ГУПО МВД СССР и Госпроматомнадзором СССР.

(Измененная редакция, Изм.N 2).

1.2 Пожаровзрывобезопасность должна обеспечиваться мерами предотвращения пожаров и взрывов и мерами пожаровзрывозащиты.

1.3 Горючая пыль-дисперсная система, состоящая из твердых частиц размером менее 850 мкм, находящихся во взвешенном или осевшем состоянии в газовой среде, способная к самостоятельному горению в воздухе нормального состава.

2 ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ ГОРЮЧИХ ПЫЛЕЙ

2.1 Горючие пыли, находящиеся во взвешенном состоянии в газовой среде, характеризуются следующими показателями пожаровзрывоопасности:

нижним концентрационным пределом распространения пламени (воспламенения) (НКПР);

минимальной энергией зажигания (W (min));

максимальным давлением взрыва (P (max));

скоростью нарастания давления при взрыве (dP/d(тау));

минимальным взрывоопасным содержанием кислорода (МВСК).

(Измененная редакция, Изм.N 1).

2.2 Горючие пыли, находящиеся в осевшем состоянии в газовой среде, характеризуются следующими показателями пожаровзрывоопасности:

температурой воспламенения;

температурой самовоспламенения (t(cв));

температурой самонагревания;

температурой тления;

температурными условиями теплового самовозгорания;

минимальной энергией зажигания (W(min));

способностью взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и другими веществами.

2.3 Показатели пожаровзрывоопасности некоторых горючих пылей, находящихся во взвешенном состоянии и температура самовоспламенения горючих пылей в осевшем состоянии приведены в приложении 1.

2.4 Показатели пожаровзрывоопасности определяются по ГОСТ 12.1.044-89.

(Измененная редакция, Изм.N 1).

3 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

3.1 Пожаровзрывобезопасность оборудования и технологических процессов должна быть обеспечена:

разработкой и реализацией проектных решений, обеспечивающих нормы пожаровзрывобезопасности оборудования и технологических процессов;

организационно-техническими мероприятиями, направленными на поддержание в условиях эксплуатации режимов работы, предусмотренных нормативно-технической документацией;

применением средств и способов предупреждения возникновения пожаров и взрывов;

применением систем противопожарной защиты и взрывозащиты, снижающих до нормативной вероятность воздействия опасных факторов пожара и взрыва на работающих.

(Измененная редакция, Изм.N 2).

3.2 Средства и способы предупреждения возникновения пожаров и взрывов должны исключать образование внутри аппаратов и оборудования горючей среды или появление в горючей среде источников зажигания.

3.3 Системы противопожарной защиты и взрывозащиты должны обеспечивать:

сохранность аппаратов и оборудования при возникновении горения внутри них;

сброс давления в безопасное место при возникновении горения внутри аппаратов и оборудования;

подавление взрыва внутри аппаратов и оборудования;

локализация и тушение пожара в случае его возникновения.

3.4 При проектировании технологических процессов должны соблюдаться следующие условия:

аппараты и оборудование должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.1.018-93, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.3.002-75;

произведена расчетная оценка вероятности возникновения пожара и взрыва на всех стадиях технологического процесса;

разработана схема размещения аппаратов и оборудования, обеспечивающая нормативную вероятность воздействия опасных факторов пожара и взрыва на работающих;

предусмотрены необходимые меры предупреждения и возникновения пожаров и взрывов;

выбраны необходимые меры пожарной защиты и взрывозащиты.

3.5 Организационно-технические мероприятия должны включать в себя:

проведение периодических чисток аппаратов и оборудования от горючих пылей в сроки, установленные нормативно-технической документацией на аппараты и оборудование;

своевременный плановый ремонт систем предупреждения пожаров и взрывов и систем противопожарной защиты и взрывозащиты;

контроль за работоспособностью систем предупреждения пожаров и взрывов и систем пожарной защиты и взрывозащиты;

обучение, проверку знаний и допуск персонала к работе в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90.

(Измененная редакция, Изм.N 2).

4 СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

4.1 Пожарная безопасность и взрывобезопасность оборудования и технологических процессов при наличии в них горючих пылей достигается:

исключением образования внутри аппаратов и оборудования горючей среды;

исполнением, применением и режимом эксплуатации аппаратов и оборудования;

обеспечением не более допустимых величин: температуры и количества горючей пыли, концентрации кислорода или другого окислителя в пылегазовой смеси;

обеспечением необходимой концентрации флегматизатора в воздухе;

применением устройств аварийного сброса давления;

применением оборудования, рассчитанного на давление взрыва;

применением средств пожаротушения и взрывоподавления;

надежностью системы контроля, управления и противоаварийной защиты производственного процесса.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

4.2 Снижение опасных концентраций горючей пыли должно достигаться устройством отсосов из мест ее образования и скопления.

4.3 Исключение образования внутри аппаратов и оборудования горючей среды достигается применением твердых или газообразных флегматизаторов горения.

В качестве твердых флегматизаторов горения должны применяться негорючие порошки, добавление которых к горючей пыли делает общую смесь негорючей.

В качестве газообразных флегматизаторов должны применяться азот, двуокись углерода (диоксид углерода) или другие инертные газы.

Для оборудования, работающего при атмосферном давлении и использующего в качестве газовой фазы воздух нормального состава, количество добавляемого флегматизатора, необходимое для создания негорючей смеси, определяют по ГОСТ 12.1.044-89.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.4 Исполнение, применение и режим эксплуатации аппаратов и оборудования - по ГОСТ 12.1.018-93.

4.5 Допустимая безопасная температура нагрева поверхностей аппаратов и оборудования составляет 80% от температуры самонагревания горючих пылей, склонных к самовозгоранию, и 80% от температуры самовоспламенения пылей, не склонных к самовозгоранию.

4.6 Расчет аппаратов и оборудования на взрывоустойчивость следует производить по максимальному давлению взрыва горючих пылей.

4.7 Опасные факторы пожаровзрывоопасности, перечень мер предотвращения пожара и взрыва и перечень мер пожаровзрывозащиты аппаратов химической технологии, в которых присутствуют горючие пыли, приведены в приложении 2. Достаточность выбранных мер должна быть подтверждена испытаниями по ГОСТ 12.1.004 -91 и ГОСТ 12.1.010-76.

(Измененная редакция, Изм.N 1).

#G1ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(справочное)

ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ ГОРЮЧИХ ПЫЛЕЙ

+------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ Горючее  вещество  ¦НКПР,г куб.м¦W(min),мДж¦t(св),град С¦ Р(max),кПа¦dP/dтау,кПас(-1)¦ ВСК,% по¦

¦                    ¦            ¦          ¦            ¦           ¦                ¦ объему  ¦

+------------------------------------------------------------------------------------------------+

Пластмассы

Полимер метилметак-

рилата                  30           20          ----         590         14000            8,0

Сополимер метилметак-

рилата и этилакрилата   30           10          ----         600          42180          11,0

Сополимер метилметак-

рилата,этискрилата и

стирола                 25           20          ----         630          31930           ----

Сополимер метилметак-

рилата,стирола,бутади-

ена и акрилнитрила      25           20           480         600          33000          11,0

Сополимер метилметак-

рилата,стирола,бутади-

ена и этилакрилата      25           25            480        590          30230          13,0

Полимер акриламида      40           30            240        600          17580           ----

Сополимер акриламида

и винилбензилтриметил

аммоний хлорида       1000         8000            500         90           700            -----

Полимер акрилнитрила    25           20            ---        630         77330           13,0

Сополимер акрилонит-

рила и винилпиридина    20           25            240        600         42180             -----

Смола мочевино-фор-

мальдегидная           135         1280            ---        370          3520           15,0

Смола феноланилино-

формальдегидная         71          ---            ---        700         28000           13,0

Смола фенолформаль-

дегидная                55           10            420        650         33300           14,0

Смола фенольная         25           10            460        550         12000             ----

Смола эпоксидная без

катализатора            20           15            540        647         41340           12,0

Полистирол              25           15            488        720         29000           10,0

Полиацеталь             60           ---           470        642         56650            -----

Поливинилпирролидон

высокомолекулярный      56           ---           370        450         31600           11,0

Полиизобутилметак-

рилат                  160           ----          319        200          ---            15,0

Полимарцин техничес-

кий                    137            8,2          265        580          7500           18,0

Полипропилен            32,7          3,4          395        ---           ----           ---

Полиэтилен              12           30            440         560          ----          13,0

Полиэфир                45           50            485         640          ----           ---

Порошок ПБ-2В, фенол-

формальдегидное связу-

щее, продукт аминоме-

тилирования   новолач-

ной фенолформальдегид-

ной смолы с 8%  уро-

тропина                 47           ---           355         700         9500           14,0

Порошок СФП-1,механи-

ческая смесь новолач-

ной фенолформальдеги-

дной смолы с 5%  уро-

тропина                 45           ----          355         870         8600           14,0

То же +6%  уротропина   37           ----          340         800         6500           14,0

То же +7%  уротропина   45           ----          345         670         9500           14,0

Винилхлоридакрилонит-

рил водоэмульсионный

(сополимер 33-57)       35           15            470         660        51800           15,0

Химические средства

защиты растений

Диносеб технический     52            8            325         436         7600           10,5

Ленацил технический     15            3,2          432         ---          ---            9,0

Поликарбацин,80%-ный

смачивающийся поро-

шок                     92           21,3          195         912        41000           14,5

Метафос 30%-ный

смачивающийся поро-

шок                    300          100            385         ---          ----           ----

Карбофос 30%-ный

смачивающийся поро-

шок                    300          100            295         ----         ----            ----

Нихлозин 30%-ный

смачивающийся поро-

шок                    460          100            495         ----         ----            ----

Диазинон,40%-ный

смачивающийся поро-

шок                     99           96,4          395         ----         ----          16,1

ФДН,50%-ный  смачи-

вающийся порошок        63            6,3          429         ----         ----          14,1

Топсин,70% -ный

смачивающийся поро-

шок                     61            8,6          457          ---         ----          16,1

Гексатиурам, 80%-ный

смачивающийся поро-

шок                     87            6,2          297          ---         ----          12,1

Полихом, 80%-ный

смачивающийся поро-

шок                    250            7,5          185          ----        ----          14,1

Симазин технический     26            9,0          530         550        7600            13,5

Лекарственные препа-

раты

Витамин А               45          80             250          570      35000             ---

Витамин В(1)            35          60             360          680      41500             ---

Витамин В(2)           106          80             510          840      32500             ---

Витамин С               60          20             280          610      33200             ---

Вулкацимат ДА, этил-

цимат                   21          27             ---          120      53600             ---

#G0Металлы

#G1 Цирконий                40           5             190          450      44500             +У: +А

Титан                   60          25             510          371      23800              +У:1

Магний                  25          10             490          500      70000              +У

Алюминий                10         0,025           470          660      63000              2,0

Алюминиево-магние-

вый сплав               25         0,047           280          600      70000             +У:+А

Торий                   75           5             270          350      23000               2,0

Силикокальций           42         150             490          660      30000             8,5

Железо карбонильное    105          20             310          300      17000            10,0

Ферротитан             140          80             400          370      67000            13,0

Железо восстановлен-

ное                     66          80             475          250      50000            11,0

Ферромарганец          130          0,25           240          330      30000             ---

Марганец                90         180             240          340      20000            15,0

Тантал                 190         140             290          400      28000            14,0

Олово                  190          80             430          260       9000            16,0

Цинк                   480         0,15            460          350      13000            10,0

Бронзовая пудра       1000          ---            190          300       9000             ----

Ферросилиций           150         280             860          620      26000            15,0

Ванадий                220          60             490          340       4200            10,0

Сурьма                 420        1920             330           56        700            16,0

Кадмий                 ---        4000             250           49        700             ---

#G0Сельскохозяйственные

продукты

#G1 Мука ржаная обдирная

ГОСТ 7045-90            78          13,3           500          540      11000            11,5

Ячмень дробленый

ГОСТ 28672-90           47          14,2           470          435       7100            12,5

Кукуруза дробленая

ГОСТ 13634-90           50          23,4           355          570       9800            10,5

Сорго дробленое

ГОСТ 8759-92            36          17,2           ---          575       8000            19,5

Пшеница дробленая       33          23,5           415          470       5300            13,5

Отруби пшеничные

ГОСТ 7169-66            42          16,5           470          540       8600            16,5

Ячменная мука         47, 26        11,6           470          635      17600            12,5

Арахис                  45          50             210          810      56000             ---

Мука пшеничная в/с      28,8        50             380          650      13000            11,0

Пробковая мука          35          45             260          700         ---           10,0

Крахмал зерновой        40          30             625          770         ---           10,0

Горох                   79,0        ---            525          562       20700           12,5

Соя                     35          40             215          700       17200           15,0

Древесная мука         13-25        20             255          770       17000           17,0

Торфяная пыль           50          41             205          250        9200           11,0

Неорганические ве-

щества

Фосфор красный          14          0,05           305          700       33000            4,0

Фосфор пятисернистый    20           ---           265          510       40000            5,0

Сера                    17           ---           190          460       13300            5,0

Кремний                100          2,1            790          530       84000           11,0

Бор                    100          60             400          630       17000             ---

Органические вещества

Адипиновая кислота      35          70             410          630       19300            ----

4,4’-Азобензолдикар-

боновая кислота        113          --             365          470        6766           13,0

l-Аминоатрихинон,аль-

фа-антрахинониламин     38          --             612          650       15600           13,0

l-Аминоатрахинон суль-

фат                    254          --             600          170        4800           16,0

l-Амино-4-ацетиламино-

анизол                  29          ---            438          175         ---           14,0

l-Амино-5-бензоламино-

антрахинон              34          ---            545          350         6000          12,0

l-Амино-4-мезидиноант-

рахинон                 55          ---            545           540        6600          16,0

Амино-салициловая кис-

лота техническая        98          ---            450           250         ---          11,0

2-Аминофенол            55          ---            390           830         ---          11,0

4-Аминофенол            40          ---            500           568        5884          16,0

l-Амино-4-хлорантра-

хинон                   60          ---             684          550       35000          16,5

N-Бензоил-2-аминобен-

зойная кислота          74          ---             520          650       60000          13,5

Бензойная кислота       20          ---             532          640        ---            9,0

Бериллий ацетат         80         100              620          600       15000          15,0

транс-Бутендиновая

кислота,транс-2-бу-

тен-2,3-дионовая кис-

лота, фумаровая кис-

лота                    85          35              375          710       17250          15,0

Гексаметилентетрамин    15          10              340          680       76000          14,0

2-Гидроксибензойная

кислота, салициловая

кислота                 50          --              543          500       30000          10,0

4-Гидроксибензойная

кислота, N-оксибен-

зойная кислота          26          --              550          600        ---           12,0

4-Гидрокси-3-меток-

сибензальдегид, ва-

нилин,ванилильдегид     40          3,3             280          460       68000           ---

Декстрин                40          ---             400          680       19300          10,0

Диазоминобензол         15          20              ---          790       70000           ---

Диаминоантроруфин       79          ---             260          330       10000          14,5

1,2-Диаминоантра-

хинон                   61          ---             628          800       77000           ---

1,4-Диамино-2-бен-

зоилантрахинон          50          ---             650          680       23700          13,0

Дигидрострептоми-

цин сульфат             52          ---             230           ---      10000           7,0

1,4-Ди (4’-диамино-

дифениламино) антра-

хинон, капрозоль се-

рый 2 "3"               65          ---             625          850       10400          16,0

N, N’-Диметиламино-

пропиламид бета-ок-

синафтойной кислоты     42          ---             320          283       20800           4,0

Диметилизофталат        25          15              --           580        5520          13,0

Диметилтерефталат       30          20              ---          725       82680          12,0

2,4-Диоксибензой-

ная кислота             31          ---             530          583       13000          12,5

1,5-Дифеноксиант-

рахинон                 18          ---             590          380       17700          11,0

2,4-Дихлорбензокси-

этилбензоат             45          60              ---          680       15200           ---

Казеин, фосфорпро-

теид                    45          60              ---          760       35000          17,0

Железо диметилкар-

бонат фербам            15          25              150          600       41500           ---

Лиладос                 35          --              230          300         ---          13,0

Люминофор зеленый      103          --              385          800        4500          19,0

Резиновая мука        74-79          2              377          550       20000          14,0

Резорцин                25          ---             515          147       14710          12,0

Симазин техничес-

кий                     26          ---             530          550        7600          13,5

Сорбиновая кисло-

та                      30          ---             425          551        34475         12,0

Терефталевая кис-

лота                    50          20              496          579        55160         15,0

Уротропин               15          10              683          700         ---          14,0

N-фенил-l-нафтила-

мин                     24          ---             648          380         9000         12,2

м-Фталевая кислота      26          ---             535          640        20400         13,0

Фталевый ангидрид       12          15              595          490         ---          14,0

4-Хлор-2-аминофенол     89          ---             588          637         ---          18,6

о-Хлорбензоилбензой-

ная кислота             24          ----            579          392         ---          13,0

Целлюлоза гидрокси-

этил                    25          40              410          703        17940          ---

Целлюлоза гидрокси-

пропилметил             80          ---             430          276        13800          ---

Целлюлоза ацетобу-

тираль                  35          30              410          586        18630          7,0

Целлюлоза гидрокси-

пропил                  20          30              400          662        15870          ---

Целлюлоза карбокси-

метил                  110         440              320          338        20200          ---

Целлюлоза метил         30          20              360          917        37950         13,0

Целлюлоза этил          45          ---             310          588        14710         15,3

---------------

* +У - воспламеняется в углекислом газе; +А - воспламеняется в азоте

Примечание -  Приведенные  возможные    значения  показателей  пожаровзрывоопасности   могут

изменяться в широких пределах в зависимости от химической чистоты вещества,  распределения частиц

по размерам,  состояния их поверхности и т.д.  Для практического применения значения  показателей

необходимо подтвердить расчетным или уточнить экспериментальными методами по ГОСТ 12.1.044-89.

#G0(Измененная редакция, Изм.N 1).

#G1ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(справочное)

#G0ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ  ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ  АППАРАТОВ

ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ, В КОТОРЫХ ПРИСУТСТВУЮТ

ГОРЮЧИЕ ПЫЛИ

1 Аппараты измельчения:

наличие взрывоопасной концентрации пылевоздушной смеси в аппарате;

выход взрывоопасной пылевоздушной смеси за пределы аппарата вследствие избыточного давления в аппарате, создаваемого: эжекцией воздуха сырьем в процессе загрузки, нагревом воздуха от трущихся частей машины, воздушными потоками от быстровращающихся частей машин или вентиляторов, взрывом пылевоздушной смеси;

самовозгорание измельченного материала в местах скопления при погрузках, а также во всем аппарате в период остановки;

искры удара (при попадании в аппараты камней и металлических предметов одновременно с сырьем: при ударах частей машин друг о друга или их поломке);

искры от работающего электрооборудования;

искры разрядов статического электричества (вследствие трения и электризации измельчаемого материала);

поверхности, нагретые в результате трения отдельных частей машин (часто поверхности подшипников из-за неправильной их установки, отсутствия смазки или попадания пыли);

горючие пары и газы термического распада измельчаемого материала в результате сильного нагрева.

2 Аппараты просеивания:

образование взрывоопасной концентрации пылевоздушной смеси;

выход пылевоздушной смеси за пределы аппарата вследствие избыточного давления, создаваемого эжекцией воздуха сырьем в период загрузки или взрывом пылевоздушной смеси;

самовозгорание просеиваемого материала в местах скопления, а также во всем аппарате в период остановки;

искры разрядов статического электричества;

искры от работающего электрооборудования;

самовозгорание пыли в местах скопления.

3 Сушилки конвективные (лотковые, тоннельные, ленточные):

образование взрывоопасной пылевоздушной смеси вследствие повышения скорости теплоносителя, а также в период загрузки, выгрузки и перелопачивания высушиваемого материала;

выход взрывоопасной пылевоздушной смеси за пределы сушилки вследствие неплотности в узлах и соединениях или взрыва пылевоздушной смеси;

самовоспламенение слоя высушиваемого материала при повышении температуры теплоносителя, нагреве оборудования в узлах трения, длительном пребывании в сушилке в период остановки;

искры удара и трения;

искры разрядов статического электричества;

искры тления при нагревании теплоносителем;

искры от работающего электрооборудования;

самовоспламенение пыли в местах скопления.

2, 3 (Измененная редакция, Изм. N 1).

4 Сушилки конвективные (распылительные, аэрофонтанные, кипящего слоя, вихревые, барабанные):

наличие взрывоопасной концентрации пыли в сушилке;

нарушение гидродинамического взаимодействия фаз в аппарате вследствие изменения скорости подачи воздуха из-за недогрузки или перегрузки;

выход взрывоопасной пылевоздушной смеси вследствие неплотностей в узлах и соединениях или взрыва пылевоздушной смеси;

самовозгорание слоя высушиваемого вещества в местах отложения, а также во всем аппарате в период остановки;

искры удара и трения;

искры разрядов статического электричества;

искры тления от нагревания теплоносителем.

5 Сушилки кондуктивные (вальцевые, трубчатые, шнековые):

наличие взрывоопасной концентрации пылевоздушной смеси в сушильном аппарате;

выход взрывоопасной пылевоздушной смеси при наличии неплотностей в узлах, соединениях, в местах загрузки и выгрузки, в результате взрыва пылевоздушной смеси;

самовоспламенение высушиваемого материала при повышении температуры греющей поверхности или в узлах трения выше допустимой или в результате химического взаимодействия высушиваемого материала с греющей поверхностью;

искры удара и трения;

искры от работающего электрооборудования.

(Измененная редакция, Изм.N 1).

6 Сушилки кондуктивные (полочные, обогреваемые емкостные):

образование взрывоопасной концентрации пылевоздушной смеси в сушильном аппарате в момент загрузки и выгрузки;

выход взрывоопасной пылевоздушной смеси в производственное помещение вследствие неплотностей в узлах и соединениях, в процессе загрузки и выгрузки высушиваемого материала, в результате взрыва пылевоздушной смеси;

самовоспламенение высушиваемого материала в местах скопления, а также в период остановки в результате химического взаимодействия высушиваемого материала с греющей поверхностью;

воспламенение материала при повышенной температуре греющей поверхности выше допустимой, от искр удара и трения.

7 Пылеосадительные камеры:

образование взрывоопасной концентрации в период очистки камеры;

выход пылевоздушной смеси за пределы аппарата вследствие избыточного давления от вентиляторов и в период очистки камеры;

самовозгорание осевшей на листах пыли;

искры тления, занесенные пылевоздушной смесью от предшествующих аппаратов.

8 Циклоны:

наличие взрывоопасной концентрации пыли в циклоне;

выход взрывоопасной пылевоздушной смеси вследствие уноса частиц из центральной части циклона, пыления при удалении пыли из разгрузочной части, избыточного давления от вентиляторов нагнетания;

самовозгорание пыли осевшей в конической части циклона;

искры тления, занесенные пылевоздушной смесью от предыдущих аппаратов;

искры удара при очистке циклонов и при ликвидации зависаний.

9 Рукавные фильтры:

образование взрывоопасной концентрации при встряхивании фильтра;

пыление в местах отвода пыли их нижней части фильтра при встряхивании;

нарушение целостности фильтра;

самовозгорание пыли, отложившейся в рукавной части или скопившейся в нисходящей линии при образовании в ней пробки;

искры разрядов статического электричества;

искры тления, занесенные пылевоздушной смесью от предшествующих аппаратов.

10 Электрофильтры:

наличие взрывоопасной концентрации пыли в аппарате;

искры межэлектродного искрового разряда, возникающие между электродами при обрыве коронирующих проволок, поступления воздуха с повышенной влажностью, сильном охлаждении и конденсации паров из воздуха, образование "мостиков" во время падения комков пыли, плохой центровке коронирующих электродов;

искры тления, загоревшихся в верхнем потоке частиц;

самовозгорание при неполном опорожнении бункера от пыли.

11 Элеваторы (нории):

образование взрывоопасной концентрации пыли при заборе пыли ковшами и при осыпании ее из ковша, уносе пыли из ковша набегающим потоком воздуха и так называемой "обратной сыпи";

выход пылевоздушной смеси за пределы аппарата вследствие неплотностей в узлах и соединениях кожуха;

самовозгорание пыли в башмаке вертикального элеватора и в узлах трения;

искры удара при обрыве ковшей или ленты нории;

искры разрядов статического электричества в приводной системе;

искры от работающего электрооборудования.

12 Транспортеры ленточные (горизонтальные, наклонные):

образование взрывоопасной пылевоздушной смеси вследствие уноса пыли набегаюшим потоком воздуха с ленты транспортера, при встряхивании ленты во время прохождения направляющих роликов, при пересыпании пыли с одного транспортера на другой или при ссыпании в бункер;

самовозгорание пыли:

искры разрядов статического электричества при трении транспортерной ленты;

искры от работающего электрооборудования.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

13 Пневмотранспорт:

наличие взрывоопасной концентрации горючей пыли;

выход пылевоздушной смеси за пределы трубопровода вследствие негерметичности соединений или взрыве пылевоздушной смеси;

самовозгорание слоя пыли на горизонтальных участках трубопровода, тупиках и коллекторах;

искры разрядов статического электричества;

искры ударов и трения.

14 Аппараты смешения:

наличие взрывоопасной концентрации пылевоздушной смеси;

выход пылевоздушной смеси за пределы аппарата вследствие избыточного давления, создаваемого эжекцией воздуха сырьем в период загрузки, взрыва пылевоздушной смеси;

самовозгорание смешиваемых концентраций вследствие термохимической реакции их взаимодействия, при недогрузках, в местах скопления;

искры удара;

искры разрядов статического электричества;

поверхности, нагретые в результате трения отдельных частей аппарата.

15 Бункеры

образование взрывоопасной концентрации пыли при ссыпке в бункер или самоотвалах;

выход пылевоздушной смеси из бункера при выдаче пыли из бункера через питатели;

самовозгорание в результате длительного хранения;

искры тления, занесенные пылевоздушной смесью от предшествующих аппаратов;

искры разрядов статического электричества.

Таблица 1 - Перечень мер предотвращения пожара и взрыва для аппаратов химической технологии, в которых присутствуют горючие пыли

#G1+-------------------------------------------------------------------+

¦Меры пожаровзрыво-  ¦                 Аппараты                     ¦

¦предотвращения      ¦                                              ¦

+-------------------------------------------------------------------+

Герметизация          Измельчения; просеивания; сушилки конвективные

(лотковые, тоннельные,   ленточные);  сушилки

конвективные ( распылительные, аэрофонтанные,

кипящего слоя, вихревые, барабанные); сушилки

кондуктивные (вальцевые, трубчатые, шнековые);

сушилки кондуктивные (полочные, обогреваемые,

емкостные); циклоны;         электрофильтры;

элеваторы (нории);  пневмотранспортирования;

смешения; бункеры.

Изготовление камер    Сушилки конвективные (лотковые, тоннельные,

из негорючего         ленточные); сушилки конвективные

материала             (распылительные, аэрофонтанные, кипящего

слоя, вихревые, барабанные); сушилки

кондуктивные (вальцевые, трубчатые, шнековые);

циклоны; пневмотранспортирования.

Размещение в          Рукавные фильтры; электрофильтры.

изолированных

помещениях

Местное               Измельчения; просеивания; сушилки кондуктивные

обеспылевание         (вальцевые, трубчатые, шнековые); сушилки

кондуктивные (полочные, обогреваемые,

емкостные); элеваторы (нории); транспортные

ленты (горизонтальные, наклонные); смешения;

бункеры.

Устранение разрядов   Измельчения; просеивания; сушилки конвективные

статического          (распылительные, аэрофонтанные, кипящего слоя,

электричества         вихревые, барабанные); пылеосадительные камеры;

рукавные фильтры;     элеваторы     (нории);

транспортные  ленты (горизонтальные, наклонные);

пневмотранспортирования; смешения; бункеры.

Устранение искр       Измельчения; сушилки кондуктивные (вальцевые,

удара и трения        трубчатые, шнековые); смешения.

Устранение искр       Сушилки конвективные (лотковые, тоннельные,

тления от             ленточные); сушилки конвективные

предшествующих        (распылительные, аэрофонтанные, кипящего слоя,

аппаратов             вихревые, барабанные); рукавные фильтры.

Исключение застойных  Измельчения; сушилки конвективные (лотковые,

зон и опасных         тоннельные, ленточные); сушилки конвективные

отложений пыли        (распылительные, аэрофонтанные, кипящего слоя,

вихревые, барабанные); сушилки кондуктивные

(вальцевые, трубчатые, шнековые); сушилки

кондуктивные (полочные, обогреваемые, емкост-

ные); электрофильтры; пневмотранспортирования;

смешения.

Предотвращение        Измельчения; элеваторы (нории); транспортные

недогрузок или        ленты (горизонтальные, наклонные); бункеры.

перегрузок

Предотвращение        Измельчения; пылеосадительные камеры.

нагрева трущихся

деталей до темпера-

туры выше допустимой

Предотвращение        Сушилки конвективные (лотковые, тоннельные,

образования взрыво-   ленточные); сушилки конвективные (распылитель-

опасной концентрации  ные, аэрофонтанные, кипящего слоя, вихревые,

пылевоздушной смеси   барабанные); пылеосадительные камеры; рукавные

фильтры; элеваторы   (нории);   транспортные

ленты (горизонтальные наклонные); бункеры.

Применение ингиби-    Сушилки кондуктивные (вальцевые, трубчатые,

рующих и флегматизи-  шнековые); пневмотранспортирования; смешения.

рующих добавок

Теплоизоляция аппара- Циклоны; рукавные фильтры; электрофильтры;

та с целью воспрепят- пневмотранспортирования; бункеры.

ствовать конденсации

паров и прилипанию

пыли к стенкам (для

пылей склонных к

самовозгоранию)

Применение химически  Сушилки конвективные (лотковые, тоннельные,

пассивных поверхнос-  ленточные); сушилки кондуктивные (вальцевые,

тей контакта с пылью  трубчатые, шнековые); сушилки кондуктивные

и инструментом        (полочные, обогреваемые, емкостные).

Таблица 2   -   Перечень   мер  пожаровзрывозащиты  для  аппаратов

химической технологии, в которых присутствуют горючие пыли

+------------------------------------------------------------------+

¦Меры пожаровзрывозащиты ¦               Аппараты                  ¦

+------------------------------------------------------------------+

Применение оборудования, Измельчения;  сушилки конвективные (распы-

рассчитанного на давле-  лительные,  аэрофонтанные,  кипящего слоя,

ние взрыва               ние взрыва вихревые, барабанные); сушилки

кондуктивные (полочные, обогреваемые, ем-

костные); рукавные фильтры; смешивания;

бункеры.

Применение устройств      Измельчения; просеивания; сушилки

аварийного сброса        конвективные (лотковые, тоннельные,

давления                 ленточные); сушилки кондуктивные

(вальцевые, шнековые,         трубчатые);

кондуктивные сушилки (полочные, обогревае-

мые, емкостные); циклоны, рукавные

фильтры; электрофильтры;        элеваторы

(нории); пневмотранспортирования; смешения;

бункеры.

Применение огнепреграж-  Сушилки конвективные (лотковые, тоннельные,

дающих устройств         ленточные); сушилки конвективные (распыли-

тельные, аэрофонтанные,   кипящего  слоя,

вихревые барабанные); сушилки кондуктивные

(полочные, обогреваемые, емкостные);

пылеосадители камерные;пневмотранспортиро-

вания; смешения.

Локализация пожара и      Измельчения; просеивания; сушилки конвек-

взрыва инертными         тивные (распылительные, аэрофонтанные, ки-

газами                   пящего слоя, вихревые, барабанные); сушил-

ки кондуктивные (вальцевые, трубчатые,

шнековые); циклоны; рукавные фильтры;

электрофильтры; бункеры.

Применение установок      Измельчения; просеивания; сушилки конвек-

пожаротушения            тивные (лотковые, тоннельные, ленточные);

сушилки кондуктивные          (вальцевые,

трубчатые, шнековые); сушилки кондуктивные

(полочные, обогреваемые, емкостные); пыле-

осадительные камеры; элеваторы (нории);

пневмотранспортирования; бункеры.

Применение системы        Измельчения; просеивания; сушилки кондук-

активного подавления     тивные (вальцевые, трубчатые, шнековые);

взрыва                   сушилки кондуктивные (полочные, обогревае-

мые, емкостные); смешения.

Текст документа сверен по :

официальное издание

#T61440

#P 6 0 65535 0 0000#G01 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2 ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ ГОРЮЧИХ ПЫЛЕЙ

3 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

4 СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

РИЛОЖЕНИЕ 1 (справочное) ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ ГОРЮЧИХ ПЫЛЕЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (справочное) ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ, В КОТОРЫХ ПРИСУТСТВУЮТ ГОРЮЧИЕ ПЫЛИ

#E#T61441

ГОСТ 12.1.041-83. Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность горючих пылей. Общие требования (с Изменениями N 1, 2, утвержденными в декабре 1988 года, декабре 1990 года, ИУС N 3-89, 3-91)

#M12291 33300864Постановление Госстандарта СССР#S от 15.07.83 N 3276, 12.1.041-83

#M12291 33300868Госстандарт СССР#S

#M12291 9000002Действующий#S

Тип документа: #M12291 9039853Нормативно-технический#S

Дата начала действия: 01.07.84

Опубликован: Официальное издание

Дата редакции: 01.01.93

Дата внесения в БД: 29.07.97 (Дата внесения в БД)

#T61444

#P 3 129 1 21 0000#E#T61445

#P 3 512 2 4 33300881 33301254 33301260 33301549 0000 Стандарты, правила, нормы, инструкции

Государственные стандарты  ССБТ

Льготы и компенсации по условиям труда

Виды опасных и вредных производственных факторов

#E#F1 0700BF07070F#F1 0C00C9070101#F1 0D00CD07071D#F1 0F00C0070701#F1 1400CD07071D#F2 0100CD00C3CED1D22031322E312E3034312D38332E20D1E8F1F2E5ECE020F1F2E0EDE4E0F0F2EEE220E1E5E7EEEFE0F1EDEEF1F2E820F2F0F3E4E02E20CFEEE6E0F0EEE2E7F0FBE2EEEEEFE0F1EDEEF1F2FC20E3EEF0FEF7E8F520EFFBEBE5E92E20CEE1F9E8E520F2F0E5E1EEE2E0EDE8FF2028F120C8E7ECE5EDE5EDE8FFECE8204E20312C20322C20F3F2E2E5F0E6E4E5EDEDFBECE820E220E4E5EAE0E1F0E5203139383820E3EEE4E02C20E4E5EAE0E1F0E5203139393020E3EEE4E02C20C8D3D1204E20332D38392C20332D393129#F2 11001400CEF4E8F6E8E0EBFCEDEEE520E8E7E4E0EDE8E520#F3 0600040033323736#F3 06000B0031322E312E3034312D3833#F5 0200BB20FC01#F5 02000425FC01#F5 04008021FC01#F5 05008421FC01#F5 08009121FC01#F5 08000623FC01#F5 08000C23FC01#F5 08002D24FC01#F5 0E0042548900#F5 1900EDEF8900#F5 00044E21FC01