#N33300945 1 #JEA0307000300020001000C00CFEE20F3ECEEEBF7E0EDE8FE05000300010001000500000401B33F71040004000405B10216B204A00000005CE894C14307C40C1026A49553174F9E42F6410E10CFE0A16357CEC43D70EDD0FDA729C8C001C2D9BB72F0C0C94327AE1DB8FF61A06B47CF1D3C76E0EC7B88316FDC26E166EE1026C6AD03276E5DF936CAAF10A60E9DB7A48E68F24CB6312F1E881231503403774EBC522907829C3B75F38769270F5C0A1E5CCEC87953070E881234500843471E37030877F25BB88182F81EE040BC831FCE3FF9D9A4F0F982D3166C56E2BE09F8A82E7CCEA0A0440D948A3B0A71F8D0A5DF03DEF86AF5858263E0E0951B873EF71AE0B9D73E20C481609EA44228073F01F115F96F00FD62E8404073172F1EBA74F1D4B9BF835A39F29ADE2B9488919305AC435C3A4E7599AD0B8A81036583C816750D173669E6D0757C2035048C98E12903075F7BA03BAFA4A50AE9EBF473D1E2ED5BA73E97F633F2BFF6AFD4CE5DBC7FF9A58C3CCBEA40708D04CE9B346EE8C616730D62E5D2EBAB79FE9348F732C8A0111DA4D8B375081937501C0FE51E3A76EE5FE097A26F45D2D0BDC7A8830E9043D440315DFF77C03F5EE9D67E774D66571BE0D6AB62326ABBBA22E695706A4494D98ABBF6C419916BD8646BC2D89148130FE23463FAC2BCF215880339A5C437DAF5DEDF2C5F8DA97C09F983D0C984546BEB7D50C5598D0267EFE6855B874EBD85DE2BDD40891A015D791D4E132F831C38F552782F21934B3C3B518D9210C40713DF42AC70821157142064C000C9AA44D69042C19EADAB20E7A481BBF6261DE5B67113DDB18112D28DCBF4459110D04CD27C11F32B2578F3C6CB0F79CB28AB03C165CE1BB95A12C2DC383227DE3E13EBC09593177FDC7511ADC440114DDCBFF3984CDC89C7A561A2B944AFDC387720E2CBA0C0F9579E284317E1CDB568BF6D1C4EA608C79EC04C1A366C51B7482BC7BE2A13E8D42386C381929C58A23F476F8950CCBCDC85C71008F5911D43225DC148B8D0010930002000000020001A00354234004000000000AC5502005D01108BBC02007F0826000020C0000400050079006C008FEF5407000000204AC440D10CDC3971E0DAA12B07829C3B75F3D8956B270F5C0A053C14703923E74D1D38204AD040210C1D79D40D3C40B893DFC20D14C4C06F00E21D3C74EDFEC943F72F85CF179CB6603313F74DC04775E1730605C2CAC5D399C30C19376CB6A90C52F8041800120000000C000C00A6D6010001000000750000000000040006006D01B700495D94260000002564D84081AC1D3D77F0D881B387CE5DBB76E0FE8188270F9E3B75E0522800093587123168A020562EFD07E2E6F9CB872EDD8B76E5C8633A4801A239EE0305C2DAA12F34817221408020DEC73C76E5DAC903891C036428326EA0383ECCFD29DCAFC07F504414E1E647D900BAF3DAB0405425C24090E747886B9FC63FF907F226D0FDFF211A3B1720FEC15BB7EFFE122044387B570E1E3879E8A3D460E87968FF44C25FC79D7CFCBAB086044737FF44020C00120000000C000C0003B50100010000006901000000000400070004000400000000000000080000000200020000000000#T3#G0УДК 658.382.3:006.354 Группа Т58

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система стандартов безопасности труда

Работы электромонтажные

Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.032-84 *

ОКСТУ 0012

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 апреля 1984 г. N 1537 срок введения установлен с 01.01.85

Настоящий стандарт распространяется на электромонтажные работы при монтаже электроустановок.

Стандарт не распространяется на электромонтажные работы, выполняемые под водой и в шахтах.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4032-83.

1. Общие положения

1.1. При проведении электромонтажных работ персонал должен быть защищен от воздействия опасных и вредных факторов, установленных в ГОСТ 12.0.003-74.

1.2. При монтаже электроустановок следует выполнять требования ГОСТ 12.1.013-78 и ГОСТ 12.1.030-81.

1.3. Работу с вредными химическими веществами (лаками, эпоксидными компаундами, кислотами, щелочами и т.д.) необходимо организовать в соответствии с инструкциями, предусматривающими меры защиты от вредного воздействия указанных материалов.

1.4. При электромонтажных работах не допускается использовать электроустановки или их части, не принятые в эксплуатацию в установленном порядке.

1.5. Совмещать электромонтажные работы с другими работами допускается только при выполнении графика совмещенного проведения работ.

1.6. Персонал, проводящий электромонтажные работы, после наладки и проверки установки не должен выполнять работы, относящиеся к эксплуатации электроустановок.

1.7. К электромонтажным работам допускаются лица согласно требованиям обязательного приложения 2 ГОСТ 12.1.013-78, прошедшие обучение и проверку знаний методов безопасного ведения работ, а также инструктаж по технике безопасности в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90.

2.Требования к технологическим процессам

2.1. Общие требования к технологическим процессам проведения электромонтажных работ - по ГОСТ 12.3.002-75.

2.2. Электромонтажные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности.

Выполнение и контроль этих мероприятий осуществляет ответственный представитель генерального подрядчика или субподрядной организации.

2.3. Электромонтажные работы в действующих электроустановках необходимо выполнять после снятия напряжения со всех токоведущих частей, находящихся в зоне производства работ, их отсоединения от действующей части электроустановки, обеспечения видимых разрывов электрической цепи и заземления отсоединенных токоведущих частей.

Зона производства работ должна быть отделена от действующей части электроустановки сплошным или сетчатым ограждением, препятствующим случайному проникновению в эту часть персонала электромонтажной организации.

2.4. Часть электроустановки, на которой проводятся электромонтажные работы, должна быть отделена от действующей части таким образом, чтобы была исключена возможность допуска работающих к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

2.5. Для обеспечения безопасности электромонтажных работ следует предусматривать:

предварительный монтаж электрооборудования возможно более крупными блоками и последующий их подъем с целью сокращения объема работ на высоте;

монтаж объектов с максимальным применением комплектных и крупноблочных электротехнических устройств заводского изготовления;

предварительную сборку монтажных узлов и блоков на монтажнозаготовительном участке;

внедрение технологических линий по предварительной заготовке материалов и электромонтажных изделий;

механизацию работ.

2.6. Последовательность проведения электромонтажных работ необходимо соблюдать таким образом, чтобы предыдущая операция не являлась источником производственной опасности при выполнении последующих.

3. Требования к производственным помещения, сооружениям, площадкам и участкам

3.1. Электромонтажные работы на строительных объектах следует проводить после приемки по акту готовности помещений или их части под монтаж электроустановок.

3.2. До начала электромонтажных работ строительные леса и подмости должны быть убраны в объеме, обеспечивающем эффективное и безопасное ведение работ; территория помещений, кабельные каналы - очищены от строительного мусора; люки, ямы, проемы, траншеи и кабельные каналы - закрыты или ограждены; открытые кабельные каналы должны иметь переходы с перилами.

3.3. Опасные зоны, где проводятся электромонтажные работы, должны быть обозначены знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-76 и надписями или снабжены средствами сигнализации.

3.4. Зоны для монтажа контактных сетей на участках движения транспортных средств должны быть оснащены световой сигнализацией в темное время суток.

4. Требования к применению средств защиты работающих

4.1. Средства защиты, применяемые для предотвращения или уменьшения воздействия опасных и вредных производственных факторов, возникающих при электромонтажных работах, должны соответствовать ГОСТ 12.4.011-89.

4.2. Средства индивидуальной защиты должны соответствовать виду электромонтажных работ, условиям их проведения, применяемым машинам, механизмам, инструменту, приспособлениям и материалам.

Изменение N 1. ИУС 7-85.

Изменение N 1 ГОСТ 12.3.032-84.

Система стандартов безопасности труда.

Работы электромонтажные.

Общие требования безопасности.

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03.04.85 N 968 срок введения установлен с 01.09.85

Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции: "Стандарт не распространяется на электромонтажные работы, выполняемые под водой, в шахтах и рудниках".

Пункты 1.1, 1.2 изложить в новой редакции: "1.1.Работающие должны быть защищены от воздействия опасных и вредных производственных факторов по ГОСТ 12.0.003-74, возникающих при проведении электромонтажных работ.

1.2. При монтаже электроустановок следует выполнять требования СТ СЭВ 3230-81, ГОСТ 12.1.004-76, ГОСТ 12.1.013-78, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.1.038-82, ГОСТ 12.2.012-75, ГОСТ 12.3.003-86, ГОСТ 12.3.009-76, а также строительных норм и правил производства и приемки работ (техника безопасности в строительстве), утвержденных Госстроем СССР".

Пункт 1.3. Исключить.

Пункт 1.5 изложить в новой редакции: "1.5.Совмещать электромонтажные работы с другими работами, в том числе проводимыми одновременно несколькими организациями, допускается только при наличии и соблюдении графика совмещенного проведения работ, предусматривающего общие мероприятия по технике безопасности".

Пункт 1.6. Исключить слова: "после наладки и проверки установки".

Пункт 1.7 изложить в новой редакции: "1.7.В процессе монтажа электроустановок необходимо выполнять правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства, утвержденные Главным управлением пожарной охраны МВД СССР".

Раздел 1 дополнить пунктом - 1.8: "1.8. Требования безопасности при проведении электромонтажных работ должны быть включены в нормативную, техническую и технологическую документацию".

Пункт 2.3. Второй абзац изложить в новой редакции: "Зона, в которой проводятся электромонтажные работы, должна быть отделена от действующей части электроустановки таким образом, чтобы была исключена возможность доступа работающих к токоведущим частям, находящимся под напряжением".

Пункт 2.4 исключить.

Раздел 2 дополнить пунктом - 2.4а. Перед началом электромонтажных работ на действующем предприятии (цехе, участке) ответственные представители этого предприятия (заказчика) и генерального подрядчика с участием субподрядных организаций должны оформлять акт-допуск.

Актом-допуском устанавливается выделение участка для проведения электромонтажных работ, а также устанавливаются организационнотехнические мероприятия, обеспечивающие безопасность этих работ, в том числе прохода электромонтажного персонала и проезда механизмов.

Выполнение технических мероприятий, предусмотренных актом-допуском, осуществляет предприятие".

Пункт 2.5. Заменить слово: "обеспечения" на "повышения"; дополнить словами: "контейнерную комплектацию объектов; сокращение электросварочных работ".

Пункт 2.6. Заменить слова: "производственной опасности" на "опасных и вредных производственных факторов".

Пункт 3.1 после слов "или их части" дополнить словами: "сооружений территорий или участков".

Пункт 3.2. Заменить слова: "в объеме, обеспечивающем эффективное и безопасное ведение работ; территория помещений" на "кроме обеспечивающих эффективное и безопасное ведение работ; территория, помещения".

Пункты 3.3, 3.4 изложить в новой редакции: "3.3.Опасные зоны, где проводятся электромонтажные работы, должны быть ограждены, обозначены плакатами, знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-76 и надписями или снабжены

3.4. Все рабочие места в темное время суток должны быть освещены".

Раздел 3 дополнить пунктом - 3.5: "3.5.Во время монтажа не допускается загромождать проходы материалами, неиспользуемыми механизмами и оборудованием".

Стандарт дополнить разделом - 3а:

"За. Требования к персоналу

3а.1. Лица, допускаемые к электромонтажным работам, должны проходить предварительный и периодические медицинские осмотры в сроки, установленные Минздравом СССР.

3а.2. Лица, допускаемые к работам на оборудовании с электроприводом, должны иметь квалификационную группу по технике безопасности (электробезопасности) по правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденным Главгосэнергонадзором.

Подтверждение квалификационной группы следует проводить ежегодно с записью в журнале проверки знаний по технике безопасности.

3а.3. Лица, участвующие в электромонтажных работах, должны пройти инструктаж по безопасности труда согласно ГОСТ 12.0.004 -79, при этом - повторный инструктаж не реже одного раза в три месяца".

Пункт 4.1 дополнить словами: "и стандартам ССБТ на конкретные средства защиты".

Раздел 4 дополнить пунктом - 4.3: "4.3.Лица, занятые в электромонтажном производстве, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами, утвержденными в установленном порядке".

Стандарт дополнить разделом - 5:

"5. Контроль выполнения требований безопасности

5.1. Метрологическое обеспечение контроля требований безопасности - по ГОСТ 12.0.005-84".

Оглавление

1. Общие положения

2. Требования к технологическим процессам

3. Требования к производственным помещения, сооружениям, площадкам и участкам

4. Требования к применению средств защиты работающих

Изм. N 1

#T61440

#P 6 0 65535 0 0000#E#T61441

ГОСТ 12.3.032-84 *. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности

#M12291 33300864Постановление Госстандарта СССР#S от 29.04.84 N 1537, 12.3.032-84

#M12291 33300868Госстандарт СССР#S

Дата внесения в БД:  (Дата внесения в БД)

#T61444

#P 3 129 1 21 0000#E#T61445

#P 3 512 2 3 33300881 33301254 33301550 0000 Стандарты, правила, нормы, инструкции

Государственные стандарты  ССБТ

Безопасность производственного оборудования

#E#F1 0700C007041D#F2 01004A00C3CED1D22031322E332E3033322D3834202A2E20D0E0E1EEF2FB20FDEBE5EAF2F0EEECEEEDF2E0E6EDFBE52E20CEE1F9E8E520F2F0E5E1EEE2E0EDE8FF20E1E5E7EEEFE0F1EDEEF1F2E8#F3 0600040031353337#F3 06000B0031322E332E3033322D3834#F5 0200BB20FC01#F5 02000425FC01#F5 04008021FC01#F5 05008421FC01#F5 08009121FC01#F5 08000623FC01#F5 08002E24FC01#F5 0004D121FC01